INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.

Contenido	Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	1

3.	RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA	8

4.	RESUMEN RECOMEDACIONES	8

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguas Décima S.A debe realizar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva.

El resultado de esta evaluación, está contenido en un informe técnico que permite respaldar la calificación de la infraestructura en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

Para la evaluación de este diagnóstico, la empresa Aguasdécima solicito a la empresa IPAA Hidrosanitarias SpA, la inspección de toda la estructura que se presenta más adelante y que, tras un procedimiento descrito en adelante, permite presentar el resultado para la calificación.

# DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Durante el mes de marzo de 2023, un equipo compuesto profesionales del área civil y eléctrica, de la empresa IPAA Hidrosanitarias SpA., efectuó un programa de visitas a las instalaciones, apoyados por el equipo de las áreas de producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas, constatando el estado de conservación y estado operativo de los distintos componentes, tales como:

- Obra civil: se verificó la presencia de defectos o daños en estructuras, desprendimientos de recubrimientos, estado de las escotillas, estado de conservación de las casetas para tableros y generadores.

- Elementos metálicos: se verificó el estado de los elementos metálicos tales como: tapas, escaleras, accesos, barandas, plataformas y estado general de mantenimiento, presencia de ventilaciones.

- Equipos: se constató la existencia de los equipos y su estado de funcionamiento. La calificación del estado operacional se basó en la verificación de funcionamiento realizada en conjunto al personal de mantenimiento y personal de Aguasdécima. Los equipos se encontraban en funcionamiento al momento de la inspección.

- Interconexiones hidráulicas y piezas especiales: se evaluó las interconexiones hidráulicas a la vista. La calificación de operación de válvulas de corte y de retención, por ejemplo, se basó en información entregada por personal de Aguasdécima, por la imposibilidad de maniobrar todas las válvulas en el periodo normal operación.

- Tableros eléctricos: se visualizó cada uno de los tableros, tanto exteriormente como los componentes en su interior, verificando la presencia de elementos de control básicos como analizador de red, visor de niveles, protecciones, mantenimiento general de los componentes y protecciones, constando la normal operación: partida y parada de bombas, etc.

- Grupo electrógeno: se constató el estado de forma visual del equipo, teniéndose a la vista las bitácoras de mantenimiento, presentes en cada instalación y que evidencia pruebas mensuales. Esta información fue proporcionada por personal de Aguas Décima.

- Urbanización: se verificó existencia y estado de la urbanización y el cierre perimetral de la instalación.

La evaluación se vertió en una ficha, a partir de la cual se elaboró un informe técnico.

La elaboración del diagnóstico se realizó a través de una visita con los profesionales de la inspección, quienes procedieron a tomar evidencias al ingresar a las unidades y cámaras de inspección de los recintos a través las escotillas o accesos, abrir y efectuar registro de tableros eléctricos y sus componentes, además de consultar a los responsables, las situaciones habituales de la operación que se presentaron en el período anterior a este diagnóstico.

A modo de ejemplo se presentan algunas fotos que dan cuenta de la labor realizada.

Figura Nº 1.

PEAS San Carlos

Figura Nº 2.

PEAS JANEQUEO

Figura Nº 3.

Cámara de Rejas PEAS Miraflores

Figura Nº 4.

Inspección Estanques Inés de Suarez

Figura Nº 5.

Inspección Presurizadora Río Cruces

Figura Nº 6.

Inspección de Equipos de Control

Presurizadora Río Cruces

Figura Nº 7.

Inspección de Tableros Eléctricos Presurizadora Río Cruces

Figura Nº 9.

Inspección Exterior Estanque Picarte

Durante la visita, para cada una de las instalaciones, se aplicó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICO:

(B)	Buenas condiciones

Condiciones de conservación buenas, que no ameritan intervención, mejoramiento, ni reemplazo

(R+)	Condiciones mejores que regular

Condiciones de conservación en general buenas, pero que ameritan intervención o mejoramiento de menor envergadura.

(R-)	Condiciones menores que regular

Condiciones de conservación regulares, pero que ameritan intervención, mejoramiento, o reemplazo, de envergadura media.

(M)	Malas condiciones

Condiciones de conservación malas, que ameritan intervención, mejoramiento, o reemplazo de mayor envergadura.

- ESTADO DE CONSERVACIÓN OPERACIONAL:

(OS)	Operativa sin reparo

Condiciones de operación excelentes, que no ameritan intervención, mejoramiento, reparación ni reemplazo.

(OC)	Operativa con problemas

Condiciones de operación regulares, que permiten su operación y cumplimiento de su objetivo, pero con dificultad y eventual riesgo de afectar la operación.

(NO)	No operativa

La instalación se encuentra fuera de servicio y no opera.

A partir de la ficha aplicada, se elaboró un Informe detallado para cada instalación.

En general el trabajo se centró en infraestructura posible de observar y evaluar. Por lo que no se incluyen las redes tanto de agua potable como aguas servidas, ya que, de acuerdo a lo Instruido por la SISS, éstas se deben analizar desde el punto de vista de frecuencia de fallas.

El criterio aplicado por la inspección para calificar cada componente de las instalaciones, se basa en el conocimiento de los mejoramientos realizados durante al menos 20 años en el sector sanitario, con conocimiento del estado en forma histórica de las instalaciones existentes, recopilación del estado de funcionamiento a través de supervisores y de fallas y/ o su frecuencia a través de  los operadores de las instalaciones, así como el conocimiento de especialista  eléctrico y de control que acompaña el levantamiento realizado por esta  inspección.

Las instalaciones visitadas por etapa y tipo son las siguientes:

Agua Potable:

Alcantarillado A.S:

# RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

En general se observa que las instalaciones productivas de Aguas Décima se encuentran en buenas condiciones de acceso, limpias y operativas. El resultado detallado para cada instalación se presenta en el Informe individual y detallado que se entrega como Anexos al presente informe.

Se evalúa positivamente la implementación, actual y progresiva en algunas PEAS, de sistemas de control de olores que minimizan su impacto de los trabajos de mantención habituales, al  abrir  y cierran tapas o escotillas de pozos de bombeo para realizar la  mantención periódica, sobre la comunidad adyacente, así como también, los efectos durante la  operación de las PEAS, a través de la  implementación de aspersores con agua potable, filtros de carbono en ventilaciones correspondientes a salidas de gases de cámaras de rejas y bombas,  e implementación de enmascarador de olores  en unidades de pozo húmedo , rejas y desarenador.

El 75% de las PEAS tiene equipo de generación eléctrica, siendo principalmente su ubicación en vía pública el mayor impedimento para su implementación como unidad fija. La unidad de tratamiento de AS cuenta con 1 generadores móvil, para atender contingencias.

Se puede observar que existe una habitualidad en las visitas inspectivas y de mantención en las áreas de aguas servidas, evidenciadas la visita realizada y observando las bitácoras o registros, mayor que en las de agua potable, particularmente de los estanques y presurizadoras, que tienen mayor autonomía y menor requerimiento preventivo por el tipo de uso.

# RESUMEN RECOMEDACIONES

Se presenta a continuación un resumen de las principales recomendaciones que se detallan en cada uno de los informes técnicos elaborados, y que se adjuntan en anexo de este informe. Se omiten las unidades óptimas.

Para el caso del área de alcantarillado de aguas servidas y tratamiento, es importante señalar que el 100% de las PEAS estaban operativas, con ambas bombas operando con normalidad.

En general, en el sistema de infraestructura de alcantarillado, las recomendaciones apuntan al mantenimiento de elementos metálicos y/o piezas afectadas por corrosión generada por la presencia de agua en cámaras con interconexiones y piezas con mecanismo.

La principal recomendación apunta a evitar intrusión de aguas lluvias en cámaras.

En agua potable, se evidencia un mejoramiento en las plantas de agua potable, por lo que las recomendaciones se dirigen, principalmente, a áreas que están pendiente de ser parte del alcance del mejoramiento, sugiriéndose considerar mantenimiento.

Valdivia, marzo de 2023