INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Potable e impulsión

Etapa				:	Producción

Nombre			:	PEAP Cuesta de Soto

Código NBI Peap		:	4552

Código NBI Impulsión		:	ADPLCS2

Código Recinto			:	R3

Dirección			:	Cuesta de Soto s/n

Año construcción		:	1989

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta, en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos Planta Elevadora:

Bombas		:	3 + 1 (más una en reserva Bodega)

Tipo			:	De eje vertical, motor en seco

Caudal 		:	530 l/s

Altura elevación	:	98 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Datos Impulsión:

- Material		:	Acero

- Diámetro		:	 350, 550 y 600 mm

- Longitud		:	 587, 594 y 286 m

Nota: Los tramos en 350 y 550 mm son en paralelo.

Figura No 2.1

Ubicación PEAP e impulsión

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 14 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAP, vista general

Figura No 4.2

PEAP, tableros de fuerza y control

Figura No 4.3

PEAP, grupos electrógenos y tablero

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

La impulsión no registra eventos de falla.

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN