INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Potable e impulsión

Etapa				:	Distribución

Nombre			:	Presurizadora Río Cruces

Código NBI Peap		:	4820

Código NBI Impulsión		:	--

Código Recinto			:	R34

Dirección			:	Avda. Los Robles s/n Isla Teja

Año construcción		:	1995

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos Planta Presurizadora:

Bombas		:	4+1

Tipo			:	Booster, tipo A.

Caudal 		:	66  l/s

Altura elevación	:	63 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Figura No 2.1

Ubicación PEAP

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 15 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAP, vista general kit de presurización

Figura No 4.2

PEAP, interconexiones

Figura No 4.3

PEAP, interconexiones hidráulicas, succión y descarga

Figura No 4.4

PEAP, grupo electrógeno

Figura No 4.5

PEAP, tablero eléctrico

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

La impulsión no registra eventos de falla.

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos.

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN