INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Potable

Etapa				:	Distribución

Nombre			:	Presurizadora Las Ánimas Norte

Código NBI Peap		:	OPO3

Código NBI Impulsión		:	----

Código Recinto			:	R46

Dirección			:	Pedro Aguirre Cerda Lote B-1

Año construcción		:	2012

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos PEAS:

Bombas		:	2+1

Tipo			:	Booster, tipo E.

Caudal 		:	24 l/s

Altura elevación	:	30 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Figura No 2.1

Ubicación PEAP

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 15 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAP, vista general recinto presurizadora y PEAS

Figura No 4.2

PEAP, kit presurización

Figura No 4.3

PEAP, equipos presurizadores

# RESULTADOS INPECCCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No hay

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN