INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Potable e impulsión

Etapa				:	Distribución

Nombre			:	Presurizadora Galilea I y II

Código NBI Peap		:	OPO7

Código Recinto			:	R59

Dirección			:	Cuncumen Nº 216

Año construcción		:	2020

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta presurizadora ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos Presurizadora

Bombas		:	2 + 1

Tipo			:	Booster, tipo E.

Caudal 		:	22 L/s

Altura de Elevación   :              22 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Figura No 2.1

Ubicación PEAP

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 15 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRAFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAP, vista general

Figura No 4.2

PEAP, apertura e inspección

Figura No 4.4

PEAP, equipos de presurización

Figura No 4.4

PEAP, grupo electrógeno y tablero

Figura No 4.5

PEAP, tablero eléctrico

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN