INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Servidas e impulsión

Etapa				:	Recolección

Nombre			:	PEAS LOS LAURELES

Código NBI Peas		:	PE04

Código NBI Impulsión		:	IPE04

Código Recinto			:	R13

Dirección			:	Los Laureles 590. Esq. Los Arrayanes, Isla Teja, Valdivia

Año construcción		:	1997

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada en la vía pública

Datos PEAS:

Bombas		:	1 + 1

Tipo			:	Sumergidas

Caudal 		:	17  l/s

Altura elevación	:	13 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Datos Impulsión:

- Material		:	Asbesto cemento

- Diámetro		:	 150 mm

- Longitud		:	 130 m

Figura No 2.1

Ubicación PEAS e impulsión

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 8 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta  de la visita efectuada y  la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAS , vista general

Figura No 4.2

PEAS , apertura e inspección

Figura No 4.3

PEAS , interior cámara de rejas

Figura No 4.4

PEAS , interior sentina

Figura No 4.3

PEAS , interior cámara de válvulas

Figura No 4.5

PEAS , Grupo generador

# RESULTADOS INPECCCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra  en buen estado, y todos sus elementos calificaron  en buenas condiciones (B).

La impulsión no registra eventos de falla.

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos.

- Recomendaciones.

- Mejorar las escotillas y vanos con la finalidad de evitar la intrusión de aguas lluvias que generan oxidación en interconexiones o piezas con mecanismo en sala de válvulas de la impulsión.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN