INFORME TECNICO

EVALUACION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DECIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Servidas e impulsión

Etapa				:	Recolección

Nombre			:	PEAS Bombero Solís

Código NBI Peas		:	PE32

Código NBI Impulsión		:	IPE32

Código Recinto			:	R39

Dirección			:	Pasaje Bombero Solís s/n

Año construcción		:	2011

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada al interior de un recinto cerrado

Datos PEAS:

Bombas		:	1 + 1

Tipo			:	Sumergidas

Caudal 		:	7,2 l/s

Altura elevación	:	5,8 m

Cuenta con grupo electrógeno, ubicado al interior de una caseta,

Datos Impulsión:

- Material		:	PEAS

- Diámetro		:	110 mm

- Longitud		:	40 m

Figura No 2.1

Ubicación PEAS e impulsión

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 08 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se levantó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta de la visita efectuada y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAS Bombero Solís, vista general

Figura No 4.2

PEAS Bombero Solís, apertura e inspección

Figura No 4.3

PEAS Bombero Solis, interior cámara de rejas

Figura No 4.4

PEAS Bombero Solis, sentina de bombas

Figura No 4.5

PEAS Bombero Solis, grupo electrógeno y tablero

Figura No 4.5

PEAS Bombero Solís, interior tablero eléctrico

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

La impulsión no registra eventos de falla.

- Estado Operativo: (OS)

Limpia y operativa sin reparos

- Recomendaciones.

1. Considerar el mejoramiento de las escotillas y vanos con la finalidad de evitar la intrusión de aguas lluvias.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN