INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AGUAS DÉCIMA S.A.-

Tipo de obra			:	Planta Elevadora de Aguas Servidas e impulsión

Etapa				:	Recolección

Nombre			:	PEAS TORREONES COLLICO

Código NBI Peas		:	PE37

Código NBI Impulsión		:	IPE37

Código Recinto			:	R58

Dirección			:	Luisa Recabarren de Marín 421

Año construcción		:	2019

Fecha Informe			: 	marzo 2023

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo instruido por la SISS, la empresa sanitaria Aguasdécima ha contratado a la empresa de inspección técnica IPAA Hidrosanitarias SpA., para desarrollar la evaluación del estado de conservación de la infraestructura productiva y emitir el informe que permita respaldar la calificación de ésta en la actualización de Planes de Desarrollo en ejecución.

# DESCRIPCIÓN OBRA

Planta elevadora ubicada en la vía pública

Datos PEAS:

Bombas		:	1 + 1

Tipo			:	Sumergidas

Caudal 		:	 10,3 l/s

Altura elevación	:	10,6 m.c.a

,

Datos Impulsión:

- Material		:	PEAD

- Diámetro		:             125 mm

- Longitud		:	370 m

Figura No 2.1

Ubicación PEAS e impulsión

# VISITA TERRENO Y CALIFICACIÓN

Con fecha 09 de marzo del año 2023, el equipo de inspección, efectuó una visita a las instalaciones, en conjunto con personal de Aguasdécima.

Durante la visita se aplicó una ficha donde se calificó el estado de conservación por elementos, según siguiente detalle.

- Estado de conservación:

(B)	Buenas condiciones

(R+)	Condiciones mejores que regular

(R-)	Condiciones menores que regular

(M)	Malas condiciones

- Estado operacional

(OS)	Operativa sin reparo

(OC)	Operativa con problemas

(NO)	No operativa

Dicha ficha se adjunta al presente informe.

# SET FOTOGRÁFICO

Se acompaña a continuación algunas fotografías que dan cuenta objetiva de la visita efectuada, las observaciones y la situación actual de la infraestructura.

Figura No 4.1

PEAS, vista general

Figura No 4.2

PEAS, inspección cámaras

Figura No 4.3

PEAS, cámara de rejas

Figura No 4.4

PEAS, cámara de sentina

Figura No 4.5

PEAS, cámara de válvulas.

Figura No 4.6

PEAS, generador eléctrico.

Figura No 4.7

PEAS, Tablero eléctrico.

# RESULTADOS INSPECCIÓN TÉCNICA

- Estado de Instalaciones:

La planta se encuentra en buen estado, y todos sus elementos calificaron en buenas condiciones (B).

Nota: La impulsión no registra eventos de falla.

- Estado Operativo: (OS)

La planta se encuentra operativa, limpia y sin reparos.

- Recomendaciones.

No hay.

ANEXO A

FICHA EVALUACIÓN