## Resumen
RESUMEN |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
CAPACIDAD DE PORTEO |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| L total | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
Verificación Colector Bosque Sur y Guacamayo | 641.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Balmaceda | 1259.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48
Verificación Colector Ecuador I y Ecuador II | 881.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Simpson | 923.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Bueras - Simpson | 1586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Solis | 1680.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector El Romance y Pedro Aguirre Cerda Norte | 595.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda I | 1034.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector España | 671.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda II, III y IV | 954.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Montt - Baquedano | 623.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | CONDUCCION
Verificación Colector Baquedano | 1289.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.67 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12
Verificación Colector Escobar Phillipi I y Escobar Phillipi II | 942.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Domeyko | 394.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Los Avellanos | 791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Los Pelues I y Los Pelues II | 334.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Janequeo I, II, III y IV | 1233.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector General Lagos I, II, III, IV y V | 1898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.53 | 675.53 | 675.53 | 675.53 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Verificación Colector Miraflores | 332.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector CUT | 704.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector San Francisco | 1024.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Francia I | 1126.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Francia II | 363.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Circunvalación Sur | 1383.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Miguel | 512.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Pablo | 678.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Ruben Darío | 1892.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis I | 178.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis II y Krahmer - San Pedro | 1119.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis III (o Krahmer - San Jorge) | 145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Krahmer I | 532.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49
Verificación Colector Krahmer II | 2261.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 460.72 | 460.72 | 460.72 | 460.72 | 751.38
Total | 29994.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 801.01 | 1009.68 | 1249.13 | 1842.76 | 2527.62 | 2825.44 | 2825.44 | 2825.44 | 2825.44 | 3116.1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 675.53 | 208.67 | 239.45 | 593.63 | 684.86 | 297.82 | 0 | 0 | 0 | 290.66
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4183% | 2.252% | 0.6957% | 0.7983% | 1.979% | 2.283% | 0.9929% | 0% | 0% | 0% | 0.9691%

## Colec Krahmer II
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 270.64 | (m)
ENTRE CÁMARA 10849 y CÁMARA 10852
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 291.4795 | 218.233
| 2023 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 300.1042 | 209.6083
| 2024 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 306.5207 | 203.1918
| 2025 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 312.9539 | 196.7586
| 2026 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 319.4523 | 190.2602
| 2027 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 326.0037 | 183.7088
| 2028 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 332.6334 | 177.0791
| 2029 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 339.2773 | 170.4352
| 2030 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 345.9866 | 163.7259
| 2031 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 352.7693 | 156.9432
| 2032 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 359.6317 | 150.0808
| 2033 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 366.5046 | 143.2079
| 2034 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 373.4436 | 136.2689
| 2035 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 380.4332 | 129.2793
| 2036 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 387.5021 | 122.2104
| 2037 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 394.5792 | 115.1333 | 35.37%
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 460.72 | (m) |  |  | Colector Krahmer II. (Balance con proyecto)
| ENTRE CÁMARA 10852 y CÁMARA 4164 | [7 empty] | ENTRE CÁMARA 10852 y CÁMARA 4164
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 304.389 | 67.5413 |  | 2022
| 2023 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 313.279 | 58.6513 |  | 2023
| 2024 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 319.8924 | 52.038 |  | 2024
| 2025 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 326.523 | 45.4073 |  | 2025
| 2026 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 333.2211 | 38.7093 |  | 2026
| 2027 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 339.9738 | 31.9565 |  | 2027
| 2028 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 346.8074 | 25.1229 |  | 2028
| 2029 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 353.6557 | 18.2746 |  | 2029
| 2030 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 360.5716 | 11.3588 |  | 2030 | -
| 2031 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 367.5625 | 4.3678 |  | 2031 | -
| 2032 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 374.6357 | -2.7053 |  | 2032 | 2.7053 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 142.8523 | 516.8
| 2033 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 381.7198 | -9.7895 |  | 2033 | 9.7895 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 135.7682
| 2034 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 388.8721 | -16.9418 |  | 2034 | 16.9418 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 128.6158
| 2035 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 396.0767 | -24.1464 |  | 2035 | 24.1464 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 121.4113
| 2036 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 403.3633 | -31.4329 |  | 2036 | 31.4329 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 114.1247
| 2037 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 410.6582 | -38.7279 | 34.91% | 2037 | 38.7279 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 106.8298
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 1530.05 | (m)
ENTRE CÁMARA 4164 y CÁMARA 2662
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 338.5103 | 95.8909
| 2023 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 348.4328 | 85.9684
| 2024 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 355.8132 | 78.588
| 2025 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 363.2125 | 71.1886
| 2026 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 370.6868 | 63.7144
| 2027 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 378.222 | 56.1792
| 2028 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 385.847 | 48.5542
| 2029 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 393.4883 | 40.9129
| 2030 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 401.2047 | 33.1965
| 2031 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 409.0023 | 25.3989
| 2032 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 416.8911 | 17.5101
| 2033 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 424.792 | 9.6092
| 2034 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 432.7689 | 1.6323
| 2035 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 440.8038 | -6.4026
| 2036 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 448.9299 | -14.5287
| 2037 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 457.0653 | -22.6641 | 35.02%

## Colec Krahmer I
| Colector Krahmer I |  |  | L= | 324.77 | (m)
ENTRE CÁMARA 3273 y CÁMARA 1106
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 258.5566 | 469.259
| 2023 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 266.1819 | 461.6337
| 2024 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 271.8539 | 455.9617
| 2025 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 277.5407 | 450.2749
| 2026 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 283.2852 | 444.5304
| 2027 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 289.0766 | 438.7391
| 2028 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 294.9371 | 432.8785
| 2029 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 300.8103 | 427.0053
| 2030 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 306.7413 | 421.0743
| 2031 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 312.7397 | 415.0759
| 2032 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 318.8087 | 409.0069
| 2033 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 324.8869 | 402.9287
| 2034 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 331.0236 | 396.792
| 2035 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 337.2049 | 390.6107
| 2036 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 343.4565 | 384.3591
| 2037 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 349.7151 | 378.1005 | 35.26%
| Colector Krahmer I |  |  | L= | 207.49 | (m) |  |  | Colector Krahmer I. (Balance con proyecto)
| ENTRE CÁMARA 1106 y CÁMARA 10849 | [7 empty] | ENTRE CÁMARA 1106 y CÁMARA 10849
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 258.5566 | 59.9056 |  | 2022
| 2023 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 266.1819 | 52.2803 |  | 2023
| 2024 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 271.8539 | 46.6083 |  | 2024
| 2025 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 277.5407 | 40.9215 |  | 2025
| 2026 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 283.2852 | 35.1771 |  | 2026
| 2027 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 289.0766 | 29.3857 |  | 2027
| 2028 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 294.9371 | 23.5251 |  | 2028
| 2029 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 300.8103 | 17.6519 |  | 2029
| 2030 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 306.7413 | 11.7209 |  | 2030
| 2031 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 312.7397 | 5.7225 |  | 2031 | -
| 2032 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 318.8087 | -0.34645 |  | 2032 | 0.34645 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 91.5594
| 2033 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 324.8869 | -6.4247 |  | 2033 | 6.4247 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 85.4812
| 2034 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 331.0236 | -12.5614 |  | 2034 | 12.5614 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 79.3445
| 2035 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 337.2049 | -18.7427 |  | 2035 | 18.7427 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 73.1632 | 461.4
| 2036 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 343.4565 | -24.9942 |  | 2036 | 24.9942 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 66.9116
| 2037 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 349.7151 | -31.2529 | 35.26% | 2037 | 31.2529 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 60.653

## Colec San Luis III
| Colector San Luis III |  |  | L= | 145.92 | (m) |  | L = | 323 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 206.9427 | 204.9872
| 2023 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 213.206 | 198.7239
| 2024 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 217.8686 | 194.0614
| 2025 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 222.5435 | 189.3864
| 2026 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 227.266 | 184.6639
| 2027 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 232.0273 | 179.9027
| 2028 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 236.8455 | 175.0844
| 2029 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 241.6744 | 170.2556
| 2030 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 246.5509 | 165.379
| 2031 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 251.4868 | 160.4431
| 2032 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 256.481 | 155.4489
| 2033 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 261.4831 | 150.4468
| 2034 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 266.5333 | 145.3966
| 2035 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 271.6204 | 140.3095
| 2036 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 276.7653 | 135.1647
| 2037 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 281.9162 | 130.0137 | 36.23%

## Colec San Luis II
| Colector San Luis II |  |  | L= | 556.44 | (m) |  | L = | 380 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 46.1649 | 50.2615
| 2023 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 47.5754 | 48.8511
| 2024 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 48.6286 | 47.7979
| 2025 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 49.6847 | 46.7417
| 2026 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 50.7517 | 45.6747
| 2027 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 51.8276 | 44.5989
| 2028 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 52.9164 | 43.51
| 2029 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 54.0079 | 42.4186
| 2030 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 55.1102 | 41.3163
| 2031 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 56.2212 | 40.2053
| 2032 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 57.3453 | 39.0812
| 2033 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 58.4714 | 37.955
| 2034 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 59.6086 | 36.8179
| 2035 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 60.7542 | 35.6722
| 2036 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 61.9131 | 34.5134
| 2037 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 63.0736 | 33.3529 | 36.63%
| Colector Krahmer - San Pedro |  |  | L= | 562.83 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 91.2828 | 57.624 |  | 137.4478 | 107.8855 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2023 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 94.0686 | 54.8382 |  | 141.644 | 103.6892 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2024 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 96.1478 | 52.7589 |  | 144.7764 | 100.5568 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2025 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 98.2328 | 50.674 |  | 147.9175 | 97.4157 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2026 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 100.3391 | 48.5677 |  | 151.0908 | 94.2424 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2027 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 102.4628 | 46.444 |  | 154.2904 | 91.0429 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2028 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 104.612 | 44.2948 |  | 157.5284 | 87.8048 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2029 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 106.7661 | 42.1407 |  | 160.774 | 84.5593 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2030 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 108.9417 | 39.9651 |  | 164.0518 | 81.2814 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2031 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 111.1343 | 37.7725 |  | 167.3555 | 77.9777 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2032 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 113.3527 | 35.5541 |  | 170.698 | 74.6353 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2033 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 115.5749 | 33.3319 |  | 174.0463 | 71.287 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2034 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 117.8187 | 31.0881 |  | 177.4273 | 67.906 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2035 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 120.0793 | 28.8275 |  | 180.8335 | 64.4997 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2036 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 122.3658 | 26.541 |  | 184.2788 | 61.0544 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109
| 2037 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 124.6553 | 24.2515 |  | 187.7289 | 57.6044 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109

## Colec San Luis I
| Colector San Luis I. |  |  | L= | 178.69 | (m) |  | L = | 190 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 54.2013 | 171.7442
| 2023 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 55.8544 | 170.0911
| 2024 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 57.0878 | 168.8577
| 2025 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 58.3246 | 167.6209
| 2026 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 59.5741 | 166.3714
| 2027 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 60.8338 | 165.1117
| 2028 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 62.1086 | 163.8369
| 2029 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 63.3864 | 162.5591
| 2030 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 64.6768 | 161.2687
| 2031 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 65.9773 | 159.9682
| 2032 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 67.293 | 158.6525
| 2033 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 68.611 | 157.3345
| 2034 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 69.9418 | 156.0037
| 2035 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 71.2825 | 154.6631
| 2036 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 72.6385 | 153.3071
| 2037 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 73.9963 | 151.9492 | 36.52%

## Colec Ruben Dario
| Colector Rubén Darío |  |  | L= | 1892.016 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 73.4184 | 26.1929
| 2023 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 75.6208 | 23.9905
| 2024 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 77.2567 | 22.3546
| 2025 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 78.897 | 20.7143
| 2026 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 80.5543 | 19.057
| 2027 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 82.2254 | 17.3859
| 2028 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 83.9167 | 15.6946
| 2029 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 85.6119 | 13.9994
| 2030 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 87.3241 | 12.2872
| 2031 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 89.0712 | 10.5401
| 2032 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 90.8396 | 8.7716
| 2033 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 92.6108 | 7.0005
| 2034 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 94.3991 | 5.2122
| 2035 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 96.2003 | 3.4109
| 2036 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 98.0221 | 1.5892
| 2037 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 99.8459 | -0.23465 | 36%

## Colec San Pablo
| Colector San Pablo |  |  | L= | 678.38 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2023 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2024 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2025 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2026 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2027 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2028 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2029 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2030 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2031 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2032 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2033 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2034 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2035 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2036 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527
| 2037 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 | 0%

## Colec San Miguel
| Colector San Miguel. 1er tramo. |  |  | L= | 512.08 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 83.2397 | 314.0764
| 2023 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 85.7827 | 311.5334
| 2024 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 87.6815 | 309.6346
| 2025 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 89.5856 | 307.7305
| 2026 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 91.5093 | 305.8068
| 2027 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 93.449 | 303.8671
| 2028 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 95.412 | 301.9041
| 2029 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 97.3797 | 299.9364
| 2030 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 99.367 | 297.9492
| 2031 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 101.37 | 295.9461
| 2032 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 103.3965 | 293.9196
| 2033 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 105.4267 | 291.8894
| 2034 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 107.4767 | 289.8394
| 2035 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 109.5421 | 287.774
| 2036 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 111.6312 | 285.6849
| 2037 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 113.7233 | 283.5928 | 36.62%

## Colec Circunv Sur
| Colector Circunvalacion Sur |  |  | L= | 1383.76 | (m) |  | L = | 1835 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | NBI=
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 61.3776 | 89.7113
| 2023 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 63.2477 | 87.8412
| 2024 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 64.6425 | 86.4464
| 2025 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 66.0411 | 85.0478
| 2026 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 67.4538 | 83.635
| 2027 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 68.8782 | 82.2107
| 2028 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 70.3196 | 80.7693
| 2029 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 71.7641 | 79.3248
| 2030 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 73.223 | 77.8659
| 2031 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 74.6931 | 76.3957
| 2032 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 76.1805 | 74.9084
| 2033 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 77.6702 | 73.4187
| 2034 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 79.1744 | 71.9145
| 2035 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 80.6897 | 70.3992
| 2036 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 82.2223 | 68.8666
| 2037 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 83.7567 | 67.3321 | 36.46%

## Colec Francia II
| Colector Francia II |  |  | L= | 363.96 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 65.8531 | 191.1756
| 2023 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 67.6608 | 189.3679
| 2024 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 69.0061 | 188.0226
| 2025 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 70.355 | 186.6737
| 2026 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 71.7178 | 185.311
| 2027 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 73.0918 | 183.937
| 2028 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 74.4823 | 182.5465
| 2029 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 75.876 | 181.1528
| 2030 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 77.2835 | 179.7453
| 2031 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 78.702 | 178.3267
| 2032 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 80.1372 | 176.8915
| 2033 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 81.5748 | 175.4539
| 2034 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 83.0265 | 174.0023
| 2035 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 84.4888 | 172.5399
| 2036 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 85.968 | 171.0607
| 2037 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 87.4491 | 169.5797 | 32.79%

## Colec Francia I
| Colector Francia I |  |  | L= | 1126.98 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 59.6769 | 119.0921
| 2023 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 61.298 | 117.4709
| 2024 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 62.5047 | 116.2643
| 2025 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 63.7146 | 115.0544
| 2026 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 64.937 | 113.832
| 2027 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 66.1696 | 112.5994
| 2028 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 67.417 | 111.352
| 2029 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 68.6673 | 110.1016
| 2030 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 69.9301 | 108.8388
| 2031 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 71.2029 | 107.5661
| 2032 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 72.4907 | 106.2783
| 2033 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 73.7806 | 104.9884
| 2034 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 75.0832 | 103.6858
| 2035 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 76.3955 | 102.3734
| 2036 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 77.723 | 101.046
| 2037 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 79.0522 | 99.7168 | 32.47%

## Colec San Fco
| Colector San Francisco |  |  | L= | 1024.34 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2023 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2024 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2025 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2026 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2027 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2028 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2029 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2030 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2031 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2032 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2033 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2034 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2035 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2036 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064
| 2037 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 | 0%

## Colec CUT
| Colector CUT |  |  | L= | 704.241 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.129 | 49.6008
| 2023 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.1768 | 49.553
| 2024 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.2108 | 49.519
| 2025 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.2451 | 49.4847
| 2026 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.28 | 49.4498
| 2027 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3154 | 49.4144
| 2028 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3515 | 49.3783
| 2029 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3878 | 49.342
| 2030 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.4248 | 49.305
| 2031 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.4622 | 49.2676
| 2032 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5004 | 49.2294
| 2033 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5388 | 49.191
| 2034 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5778 | 49.152
| 2035 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6173 | 49.1125
| 2036 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6575 | 49.0723
| 2037 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6979 | 49.0319 | 13.78%

## Colec Miraflores
| Colector Miraflores |  |  | L= | 332.93 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 403.4034 | 221.6149
| 2023 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 414.2869 | 210.7314
| 2024 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 422.3863 | 202.632
| 2025 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 430.5069 | 194.5114
| 2026 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 438.7099 | 186.3084
| 2027 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 446.9799 | 178.0383
| 2028 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 455.3488 | 169.6695
| 2029 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 463.7358 | 161.2825
| 2030 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 472.2053 | 152.813
| 2031 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 480.7406 | 144.2776
| 2032 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 489.3753 | 135.6429
| 2033 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 498.0236 | 126.9946
| 2034 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 506.7556 | 118.2627
| 2035 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 515.5516 | 109.4667
| 2036 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 524.448 | 100.5703
| 2037 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 533.3548 | 91.6634 | 32.21%

## Colec Gral Lagos V
| Colector General Lagos V |  |  | L= | 675.53 | (m) |  |  | Colector General Lagos V. (Balance con proyecto)
IMPULSION DE PEAS BUERAS
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 398.7538 | 49.1742 |  | 2022
| 2023 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 409.4925 | 38.4355 |  | 2023
| 2024 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 417.4842 | 30.4438 |  | 2024
| 2025 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 425.4969 | 22.4311 |  | 2025
| 2026 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 433.591 | 14.337 |  | 2026
| 2027 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 441.7512 | 6.1768 |  | 2027
| 2028 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 450.0089 | -2.0809 |  | 2028
| 2029 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 458.2845 | -10.3565 |  | 2029
| 2030 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 466.6416 | -18.7136 |  | 2030
| 2031 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 475.0636 | -27.1356 |  | 2031 | [6 empty] | 327.6
| 2032 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 483.5837 | -35.6557 |  | 2032
| 2033 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 492.1173 | -44.1893 |  | 2033
| 2034 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 500.7334 | -52.8054 |  | 2034
| 2035 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 509.4127 | -61.4847 |  | 2035
| 2036 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 518.1912 | -70.2631 |  | 2036
| 2037 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 526.9799 | -79.0519 | 32.16% | 2037

## Colec Gral Lagos IV
| Colector General Lagos IV |  |  | L= | 253.5 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 268.2482 | 98.8504
| 2023 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 275.6044 | 91.4943
| 2024 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 281.0944 | 86.0043
| 2025 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 286.6003 | 80.4983
| 2026 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 292.1634 | 74.9353
| 2027 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 297.7731 | 69.3255
| 2028 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 303.4511 | 63.6476
| 2029 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 309.1429 | 57.9558
| 2030 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 314.8919 | 52.2067
| 2031 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 320.687 | 46.4117
| 2032 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 326.5506 | 40.548
| 2033 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 332.4252 | 34.6734
| 2034 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 338.3578 | 28.7409
| 2035 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 344.3352 | 22.7634
| 2036 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 350.382 | 16.7167
| 2037 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 356.4376 | 10.661 | 32.88%

## Colec Gral Lagos III
| Colector General Lagos III |  |  | L= | 314.47 | (m) |  |  | Colector General Lagos III. (Balance con proyecto)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 211.9467 | 41.3457 |  | 2022
| 2023 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 217.6798 | 35.6126 |  | 2023
| 2024 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 221.9602 | 31.3321 |  | 2024
| 2025 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 226.2534 | 27.039 |  | 2025
| 2026 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 230.5912 | 22.7011 |  | 2026
| 2027 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 234.9658 | 18.3266 |  | 2027
| 2028 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 239.3936 | 13.8987 |  | 2028
| 2029 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 243.8326 | 9.4598 |  | 2029 | -
| 2030 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 248.3164 | 4.976 |  | 2030 | -
| 2031 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 252.8363 | 0.45606 |  | 2031 | -
| 2032 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 257.4098 | -4.1175 |  | 2032 | 4.1175 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 58.7414
| 2033 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 261.9923 | -8.6999 |  | 2033 | 8.6999 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 54.159
| 2034 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 266.6201 | -13.3278 |  | 2034 | 13.3278 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 49.5312
| 2035 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 271.2832 | -17.9909 |  | 2035 | 17.9909 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 44.8681 | 327.6
| 2036 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 276.0006 | -22.7082 |  | 2036 | 22.7082 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 40.1507
| 2037 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 280.7251 | -27.4328 | 32.45% | 2037 | 27.4328 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 35.4262

## Colec Gral Lagos II
| Colector General Lagos II |  |  | L= | 554.36 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 104.3547 | 215.147
| 2023 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 107.4691 | 212.0326
| 2024 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 109.7925 | 209.7092
| 2025 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 112.1226 | 207.3791
| 2026 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 114.4768 | 205.0249
| 2027 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 116.8509 | 202.6508
| 2028 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 119.2538 | 200.2479
| 2029 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 121.6625 | 197.8392
| 2030 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 124.0955 | 195.4062
| 2031 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 126.5479 | 192.9538
| 2032 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 129.0294 | 190.4723
| 2033 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 131.5155 | 187.9862
| 2034 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 134.0261 | 185.4756
| 2035 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 136.5557 | 182.946
| 2036 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 139.1147 | 180.387
| 2037 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 141.6774 | 177.8243 | 35.77%

## Colec Gral Lagos I
| Colector General Lagos I |  |  | L= | 101.11 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 58.2029 | 624.4498
| 2023 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 59.9802 | 622.6725
| 2024 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 61.307 | 621.3457
| 2025 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 62.6375 | 620.0152
| 2026 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 63.9816 | 618.6711
| 2027 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 65.3368 | 617.3159
| 2028 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 66.7084 | 615.9443
| 2029 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 68.0831 | 614.5696
| 2030 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 69.4715 | 613.1812
| 2031 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 70.8709 | 611.7818
| 2032 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 72.2866 | 610.3661
| 2033 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 73.7049 | 608.9478
| 2034 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 75.137 | 607.5157
| 2035 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 76.5798 | 606.0729
| 2036 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 78.0391 | 604.6136
| 2037 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 79.5005 | 603.1523 | 36.59%

## Colec Janequeo IV
| Colector Janequeo IV |  |  | L= | 345.46 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 61.5446 | 137.8929
| 2023 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 63.4324 | 136.0051
| 2024 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 64.8443 | 134.5933
| 2025 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 66.2603 | 133.1772
| 2026 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 67.6912 | 131.7463
| 2027 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 69.1342 | 130.3034
| 2028 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 70.5948 | 128.8428
| 2029 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 72.0591 | 127.3785
| 2030 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 73.5382 | 125.8993
| 2031 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 75.0293 | 124.4082
| 2032 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 76.5382 | 122.8994
| 2033 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 78.0501 | 121.3875
| 2034 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 79.5769 | 119.8606
| 2035 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 81.1155 | 118.322
| 2036 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 82.672 | 116.7655
| 2037 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 84.231 | 115.2065 | 36.86%

## Colec Janequeo III
| Colector Janequeo III |  |  | L= | 333.36 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 51.1054 | 97.5333
| 2023 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 52.5447 | 96.094
| 2024 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 53.6268 | 95.0119
| 2025 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 54.7135 | 93.9252
| 2026 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 55.8128 | 92.8259
| 2027 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 56.9227 | 91.716
| 2028 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 58.0474 | 90.5913
| 2029 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 59.1763 | 89.4624
| 2030 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 60.3179 | 88.3208
| 2031 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 61.47 | 87.1687
| 2032 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 62.637 | 86.0017
| 2033 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 63.8077 | 84.831
| 2034 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 64.9913 | 83.6474
| 2035 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 66.1852 | 82.4535
| 2036 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 67.3942 | 81.2445
| 2037 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 68.6066 | 80.0321 | 34.25%

## Colec Janequeo II
| Colector Janequeo II |  |  | L= | 459.88 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.2789 | 111.3934
| 2023 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.6501 | 111.0223
| 2024 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.9354 | 110.737
| 2025 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.2216 | 110.4508
| 2026 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.511 | 110.1614
| 2027 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.8029 | 109.8694
| 2028 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.0985 | 109.5738
| 2029 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.395 | 109.2773
| 2030 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.6947 | 108.9777
| 2031 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.9969 | 108.6755
| 2032 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.3027 | 108.3696
| 2033 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.6094 | 108.063
| 2034 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.9192 | 107.7531
| 2035 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.2316 | 107.4408
| 2036 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.5476 | 107.1247
| 2037 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.8644 | 106.808 | 37.34%

## Colec Janequeo I
| Colector Janequeo I |  |  | L= | 95.26 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.2789 | 51.686
| 2023 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.6501 | 51.3149
| 2024 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.9354 | 51.0296
| 2025 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.2216 | 50.7433
| 2026 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.511 | 50.454
| 2027 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.8029 | 50.162
| 2028 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.0985 | 49.8664
| 2029 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.395 | 49.5699
| 2030 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.6947 | 49.2703
| 2031 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.9969 | 48.9681
| 2032 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.3027 | 48.6622
| 2033 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.6094 | 48.3555
| 2034 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.9192 | 48.0457
| 2035 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.2316 | 47.7334
| 2036 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.5476 | 47.4173
| 2037 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.8644 | 47.1006 | 37.34%

## Colec Los Pelues II
| Colector Los Pelues II |  |  | L= | 201.61 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 42.388 | 112.0417
| 2023 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 43.6838 | 110.7459
| 2024 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 44.6515 | 109.7781
| 2025 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 45.6221 | 108.8076
| 2026 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 46.6026 | 107.827
| 2027 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 47.5913 | 106.8384
| 2028 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 48.5919 | 105.8377
| 2029 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 49.5949 | 104.8347
| 2030 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 50.608 | 103.8217
| 2031 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 51.6291 | 102.8006
| 2032 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 52.6622 | 101.7675
| 2033 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 53.6971 | 100.7325
| 2034 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 54.7423 | 99.6873
| 2035 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 55.7953 | 98.6343
| 2036 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 56.8604 | 97.5692
| 2037 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 57.9271 | 96.5026 | 36.66%

## Colec Los Pelues I
| Colector Los Pelues I |  |  | L= | 132.63 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.2309 | 119.3664
| 2023 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.5527 | 119.0445
| 2024 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.7921 | 118.8052
| 2025 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.0325 | 118.5647
| 2026 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.276 | 118.3212
| 2027 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.522 | 118.0752
| 2028 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.7715 | 117.8258
| 2029 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.022 | 117.5752
| 2030 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.2756 | 117.3216
| 2031 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.5317 | 117.0655
| 2032 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.7913 | 116.8059
| 2033 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.0518 | 116.5454
| 2034 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.3155 | 116.2818
| 2035 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.5815 | 116.0157
| 2036 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.8512 | 115.746
| 2037 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 16.1217 | 115.4755 | 31.81%

## Colec Los Avellanos
| Colector Los Avellanos. |  |  | L= | 791.16 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 32.59 | 42.0231
| 2023 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 33.5849 | 41.0282
| 2024 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 34.3276 | 40.2856
| 2025 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 35.0723 | 39.5408
| 2026 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 35.8246 | 38.7885
| 2027 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 36.5832 | 38.0299
| 2028 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 37.3509 | 37.2623
| 2029 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 38.1203 | 36.4928
| 2030 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 38.8974 | 35.7157
| 2031 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 39.6807 | 34.9325
| 2032 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 40.4731 | 34.1401
| 2033 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 41.2668 | 33.3463
| 2034 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 42.0684 | 32.5448
| 2035 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 42.8759 | 31.7373
| 2036 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 43.6926 | 30.9205
| 2037 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 44.5105 | 30.1027 | 36.58%

## Colec Domeyko
| Colector Domeyko |  |  | L= | 394.13 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 62.8621 | 52.3166
| 2023 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 64.6834 | 50.4953
| 2024 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 66.0439 | 49.1348
| 2025 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 67.4085 | 47.7702
| 2026 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 68.7873 | 46.3915
| 2027 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 70.1777 | 45.0011
| 2028 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 71.585 | 43.5937
| 2029 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 72.9959 | 42.1828
| 2030 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 74.421 | 40.7577
| 2031 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 75.8576 | 39.3211
| 2032 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 77.3112 | 37.8675
| 2033 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 78.7677 | 36.4111
| 2034 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 80.2385 | 34.9402
| 2035 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 81.7206 | 33.4582
| 2036 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 83.2198 | 31.9589
| 2037 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 84.7214 | 30.4573 | 34.77%

## Colec Escobar Phill II
| Colector Escobar Phillipi II |  |  | L= | 844.77 | (m) |  | L = | 843 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 41.7225 | 42.5785
| 2023 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 42.9062 | 41.3949
| 2024 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 43.793 | 40.508
| 2025 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 44.6828 | 39.6182
| 2026 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 45.5823 | 38.7187
| 2027 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 46.4896 | 37.8114
| 2028 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 47.4083 | 36.8927
| 2029 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 48.3297 | 35.9713
| 2030 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 49.2607 | 35.0403
| 2031 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 50.1995 | 34.1015
| 2032 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 51.1497 | 33.1513
| 2033 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 52.1022 | 32.1988
| 2034 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 53.0645 | 31.2366
| 2035 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 54.0343 | 30.2667
| 2036 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 55.0158 | 29.2852
| 2037 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 55.9992 | 28.3019 | 34.22%

## Colec Escobar Phill I
| Colector Escobar Phillipi I |  |  | L= | 98.08 | (m) |  | L = | 97 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.304 | 53.6854
| 2023 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.34 | 53.6494
| 2024 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.3686 | 53.6208
| 2025 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.3976 | 53.5918
| 2026 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4272 | 53.5622
| 2027 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4574 | 53.532
| 2028 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4882 | 53.5012
| 2029 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5195 | 53.4699
| 2030 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5513 | 53.4381
| 2031 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5838 | 53.4056
| 2032 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6168 | 53.3726
| 2033 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6503 | 53.3391
| 2034 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6845 | 53.3049
| 2035 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7191 | 53.2703
| 2036 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7545 | 53.2349
| 2037 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7903 | 53.1991 | 11.3%

## Colec Baquedano
| Colector Baquedano |  |  | L= | 448.12 | (m) |  | Colector Baquedano. Tramo 1. (Balance con proyecto)
Tramo 1
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  |  | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 102.4934 | 12.5496 | 2022
| 2023 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 104.9868 | 10.0562 | 2023
| 2024 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 106.8498 | 8.1933 | 2024
| 2025 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 108.7187 | 6.3243 | 2025
| 2026 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 110.6075 | 4.4355 | 2026
| 2027 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 112.5128 | 2.5303 | 2027
| 2028 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 114.4417 | 0.60139 | 2028
| 2029 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 116.3758 | -1.3328 | 2029 | 1.3328 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 60.5356
| 2030 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 118.33 | -3.2869 | 2030 | 3.2869 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 58.5815
| 2031 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 120.3003 | -5.2572 | 2031 | 5.2572 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 56.6112
| 2032 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 122.2944 | -7.2513 | 2032 | 7.2513 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 54.617 | 290.6
| 2033 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 124.2929 | -9.2498 | 2033 | 9.2498 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 52.6186
| 2034 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 126.3115 | -11.2685 | 2034 | 11.2685 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 50.5999
| 2035 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 128.3461 | -13.303 | 2035 | 13.303 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 48.5654
| 2036 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 130.4046 | -15.3616 | 2036 | 15.3616 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 46.5068
| 2037 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 132.4669 | -17.4238 | 2037 | 17.4238 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 44.4446
| Colector Baquedano |  |  | L= | 841.77 | (m)
Tramo 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 107.0645 | 175.5669
| 2023 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 109.6974 | 172.934
| 2024 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 111.6645 | 170.9669
| 2025 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 113.6378 | 168.9935
| 2026 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 115.6321 | 166.9992
| 2027 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 117.6437 | 164.9876
| 2028 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 119.6803 | 162.9511
| 2029 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 121.7223 | 160.9091
| 2030 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 123.7854 | 158.846
| 2031 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 125.8655 | 156.7659
| 2032 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 127.9707 | 154.6607
| 2033 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 130.0805 | 152.5509
| 2034 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 132.2115 | 150.4199
| 2035 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 134.3592 | 148.2722
| 2036 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 136.5323 | 146.0991
| 2037 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 138.7092 | 143.9222

## Colec Sta Maria
| Colector Santa María |  |  | L= | 147.1 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.1068 | 92.5792
| 2023 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.5743 | 92.1117
| 2024 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.9251 | 91.7609
| 2025 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.2772 | 91.4088
| 2026 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.6331 | 91.0529
| 2027 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.9921 | 90.6939
| 2028 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 17.3556 | 90.3304
| 2029 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 17.7202 | 89.9658
| 2030 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.0887 | 89.5973
| 2031 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.4603 | 89.2257
| 2032 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.8364 | 88.8496
| 2033 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.2134 | 88.4726
| 2034 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.5943 | 88.0917
| 2035 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.9783 | 87.7077
| 2036 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 20.3669 | 87.3191
| 2037 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 20.7563 | 86.9297 | 37.4%

## Colec Montt Baqued
| Colector Montt - Baquedano |  |  | L= | 29.83 | (m) |  | L = | 623 | en BI
| Tramo 1 | [7 empty] | 623.46
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 85.8289 | 255.0409
| 2023 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 87.8071 | 253.0627
| 2024 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 89.2837 | 251.5861
| 2025 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 90.7649 | 250.105
| 2026 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 92.2618 | 248.608
| 2027 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 93.7717 | 247.0982
| 2028 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 95.3002 | 245.5696
| 2029 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 96.8329 | 244.0369
| 2030 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 98.3814 | 242.4884
| 2031 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 99.9426 | 240.9272
| 2032 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 101.5226 | 239.3472
| 2033 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 103.106 | 237.7638
| 2034 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 104.7054 | 236.1644
| 2035 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 106.3172 | 234.5526
| 2036 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 107.9481 | 232.9218
| 2037 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 109.5817 | 231.2881 | 27.67%
| Colector Montt - Baquedano |  |  | L= | 593.63 | (m) |  |  |  |  | Colector Montt-Baquedano. Tramo 2. (Balance con proyecto)
Tramo 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [7 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 85.8289 | 13.7575 |  |  |  | 2022
| 2023 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 87.8071 | 11.7793 |  |  |  | 2023
| 2024 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 89.2837 | 10.3027 |  |  |  | 2024
| 2025 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 90.7649 | 8.8215 |  |  |  | 2025
| 2026 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 92.2618 | 7.3246 |  |  |  | 2026
| 2027 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 93.7717 | 5.8147 |  |  |  | 2027
| 2028 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 95.3002 | 4.2861 |  |  |  | 2028
| 2029 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 96.8329 | 2.7535 |  |  |  | 2029
| 2030 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 98.3814 | 1.205 |  |  |  | 2030
| 2031 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 99.9426 | -0.35621 |  |  |  | 2031 | 0.35621 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 28.1713
| 2032 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 101.5226 | -1.9363 |  |  |  | 2032 | 1.9363 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 26.5912
| 2033 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 103.106 | -3.5196 |  |  |  | 2033 | 3.5196 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 25.0078
| 2034 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 104.7054 | -5.119 |  |  |  | 2034 | 5.119 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 23.4085
| 2035 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 106.3172 | -6.7308 |  |  |  | 2035 | 6.7308 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 21.7967 | 230.6
| 2036 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 107.9481 | -8.3617 |  |  |  | 2036 | 8.3617 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 20.1658
| 2037 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 109.5817 | -9.9953 |  |  |  | 2037 | 9.9953 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 18.5322

## Colec P.A. Cerda IV
| Colector Pedro Aguirre Cerda IV |  |  | L= | 129.84 | (m) |  | L = | 144 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 81.2173 | 161.6534
| 2023 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 82.989 | 159.8818
| 2024 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 84.3269 | 158.5439
| 2025 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 85.6713 | 157.1995
| 2026 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 87.032 | 155.8388
| 2027 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 88.4065 | 154.4643
| 2028 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 89.7999 | 153.0708
| 2029 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 91.1994 | 151.6714
| 2030 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 92.6152 | 150.2555
| 2031 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 94.0448 | 148.8259
| 2032 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 95.4935 | 147.3772
| 2033 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 96.9477 | 145.923
| 2034 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 98.4184 | 144.4524
| 2035 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 99.9027 | 142.968
| 2036 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 101.4063 | 141.4644
| 2037 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 102.9149 | 139.9558 | 26.72%

## Colec P.A. Cerda III
| Colector Pedro Aguirre Cerda III |  |  | L= | 72.8 | (m) |  | L = | 73 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 73.9649 | 101.5686
| 2023 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 75.5105 | 100.0229
| 2024 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 76.6798 | 98.8537
| 2025 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 77.8551 | 97.6784
| 2026 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 79.0449 | 96.4885
| 2027 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 80.2472 | 95.2862
| 2028 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 81.4663 | 94.0671
| 2029 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 82.691 | 92.8424
| 2030 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 83.9304 | 91.6031
| 2031 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 85.1821 | 90.3514
| 2032 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 86.4508 | 89.0826
| 2033 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 87.7247 | 87.8087
| 2034 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 89.0133 | 86.5201
| 2035 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 90.3142 | 85.2192
| 2036 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 91.6323 | 83.9011
| 2037 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 92.9552 | 82.5783 | 25.67%

## Colec P.A. Cerda II
| Colector Pedro Aguirre Cerda II |  |  | L= | 751.61 | (m) |  | L = | 752 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 59.8834 | 55.5708
| 2023 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 61.0819 | 54.3723
| 2024 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 61.9786 | 53.4756
| 2025 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 62.8783 | 52.5759
| 2026 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 63.7877 | 51.6665
| 2027 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 64.7052 | 50.749
| 2028 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 65.6341 | 49.8201
| 2029 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 66.5657 | 48.8885
| 2030 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 67.507 | 47.9472
| 2031 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 68.4563 | 46.9979
| 2032 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 69.4171 | 46.0371
| 2033 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 70.3802 | 45.074
| 2034 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 71.3531 | 44.1011
| 2035 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 72.3339 | 43.1204
| 2036 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 73.3263 | 42.1279
| 2037 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 74.3206 | 41.1336 | 24.11%

## Colec España
| Colector España |  |  | L= | 671.383 | (m) |  | L = | 672 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.0736 | 22.2368
| 2023 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.411 | 21.8995
| 2024 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.6763 | 21.6341
| 2025 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.9452 | 21.3653
| 2026 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.2192 | 21.0912
| 2027 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.4981 | 20.8124
| 2028 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.7826 | 20.5279
| 2029 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.0705 | 20.24
| 2030 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.3637 | 19.9468
| 2031 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.6616 | 19.6488
| 2032 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.9654 | 19.345
| 2033 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.2726 | 19.0379
| 2034 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.585 | 18.7255
| 2035 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.9023 | 18.4082
| 2036 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 20.2255 | 18.085
| 2037 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 20.5519 | 17.7586 | 27.86%

## Colec P.A. Cerda I
| Colector Pedro Aguirre Cerda I |  |  | L= | 447.65 | (m) |  | L = | 448 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 28.1464 | 60.665
| 2023 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 28.983 | 59.8284
| 2024 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 29.6044 | 59.207
| 2025 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 30.228 | 58.5835
| 2026 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 30.8585 | 57.9529
| 2027 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 31.495 | 57.3165
| 2028 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 32.1397 | 56.6718
| 2029 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 32.7864 | 56.025
| 2030 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 33.4402 | 55.3713
| 2031 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 34.1022 | 54.7092
| 2032 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 34.7892 | 54.0222
| 2033 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 35.4776 | 53.3338
| 2034 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 36.1728 | 52.6386
| 2035 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 36.8735 | 51.938
| 2036 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 37.5823 | 51.2291
| 2037 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 38.2923 | 50.5192 | 36.05%

## Colec P.A. Cerda Norte
| Colector Pedro Aguirre Cerda Norte |  |  | L= | 482.36 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 22.2582 | 107.1825
| 2023 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 22.9435 | 106.4972
| 2024 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 23.4568 | 105.9839
| 2025 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 23.9716 | 105.469
| 2026 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 24.492 | 104.9487
| 2027 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 25.0168 | 104.4239
| 2028 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 25.5481 | 103.8926
| 2029 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 26.0808 | 103.3598
| 2030 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 26.6191 | 102.8216
| 2031 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 27.1617 | 102.279
| 2032 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 27.7109 | 101.7298
| 2033 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 28.2613 | 101.1794
| 2034 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 28.8172 | 100.6234
| 2035 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 29.3775 | 100.0632
| 2036 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 29.9444 | 99.4963
| 2037 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 30.5123 | 98.9284 | 37.08%

## Colec El Romance
| Colector El Romance |  |  | L= | 113.25 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 11.772 | 34.4816
| 2023 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.1343 | 34.1193
| 2024 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.4055 | 33.8481
| 2025 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.6776 | 33.576
| 2026 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.9526 | 33.301
| 2027 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.23 | 33.0236
| 2028 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.5107 | 32.7429
| 2029 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.7923 | 32.4614
| 2030 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.0767 | 32.1769
| 2031 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.3634 | 31.8902
| 2032 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.6536 | 31.6
| 2033 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.9444 | 31.3092
| 2034 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.2382 | 31.0154
| 2035 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.5342 | 30.7194
| 2036 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.8337 | 30.4199
| 2037 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 16.1338 | 30.1199 | 37.05%

## Colec Bombero Solis
| Colector Bombero Solis. |  |  | L= | 1680.57 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 30.901 | 10.4736
| 2023 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.2461 | 10.1286
| 2024 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.5079 | 9.8667
| 2025 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.7707 | 9.6039
| 2026 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.0363 | 9.3383
| 2027 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.3042 | 9.0704
| 2028 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.5754 | 8.7992
| 2029 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.8474 | 8.5272
| 2030 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.1223 | 8.2523
| 2031 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.3994 | 7.9752
| 2032 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.6799 | 7.6947
| 2033 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.9611 | 7.4135
| 2034 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.2451 | 7.1295
| 2035 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.5315 | 6.8431
| 2036 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.8211 | 6.5535
| 2037 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 35.1115 | 6.2631 | 13.63%

## Colec Bueras Simpson
| Colector Bueras Simpson |  |  | L= | 1586.68 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 113.8395 | 191.6515
| 2023 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 116.5336 | 188.9574
| 2024 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 118.5407 | 186.9503
| 2025 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 120.5533 | 184.9377
| 2026 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 122.5863 | 182.9047
| 2027 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 124.6361 | 180.8549
| 2028 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 126.7106 | 178.7805
| 2029 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 128.7896 | 176.7014
| 2030 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 130.8893 | 174.6017
| 2031 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 133.0054 | 172.4856
| 2032 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 135.1463 | 170.3447
| 2033 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 137.2908 | 168.2003
| 2034 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 139.4561 | 166.0349
| 2035 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 141.6374 | 163.8536
| 2036 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 143.8438 | 161.6472
| 2037 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 146.053 | 159.438 | 28.3%

## Colec Simpson
| Colector Simpson |  |  | L= | 923.39 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 85.2746 | 113.6235
| 2023 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 87.8811 | 111.017
| 2024 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 89.8277 | 109.0704
| 2025 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 91.7798 | 107.1183
| 2026 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 93.752 | 105.1461
| 2027 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 95.7406 | 103.1575
| 2028 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 97.7533 | 101.1449
| 2029 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 99.7707 | 99.1275
| 2030 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 101.8082 | 97.0899
| 2031 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 103.862 | 95.0362
| 2032 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 105.9398 | 92.9583
| 2033 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 108.0215 | 90.8766
| 2034 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 110.1236 | 88.7746
| 2035 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 112.2414 | 86.6567
| 2036 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 114.3837 | 84.5144
| 2037 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 116.529 | 82.3691 | 36.65%

## Colec Ecuador I-II
| Colector Ecuador I |  |  | L= | 411 | (m) |  | L = | 442 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 24.5019 | 28.7148
| 2023 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 25.184 | 28.0327
| 2024 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 25.6973 | 27.5193
| 2025 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 26.2122 | 27.0045
| 2026 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 26.7322 | 26.4845
| 2027 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 27.2564 | 25.9602
| 2028 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 27.7869 | 25.4298
| 2029 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 28.3186 | 24.8981
| 2030 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 28.8555 | 24.3612
| 2031 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 29.3966 | 23.8201
| 2032 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 29.9439 | 23.2727
| 2033 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 30.4923 | 22.7244
| 2034 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 31.0459 | 22.1708
| 2035 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 31.6036 | 21.6131
| 2036 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 32.1676 | 21.0491
| 2037 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 32.7324 | 20.4843 | 33.59%
| Colector Ecuador II |  |  | L= | 470.65 | (m) |  | L = | 406 | en BI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
| 2022 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 39.9586 | 38.289
| 2023 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 41.1849 | 37.0627
| 2024 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 42.1022 | 36.1454
| 2025 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 43.0222 | 35.2254
| 2026 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 43.9519 | 34.2957
| 2027 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 44.8895 | 33.3581
| 2028 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 45.8385 | 32.4091
| 2029 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 46.7899 | 31.4577
| 2030 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 47.751 | 30.4966
| 2031 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 48.7199 | 29.5277
| 2032 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 49.7003 | 28.5472
| 2033 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 50.6828 | 27.5648
| 2034 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 51.6749 | 26.5727
| 2035 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 52.6747 | 25.5729
| 2036 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 53.6862 | 24.5614
| 2037 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 54.6993 | 23.5483

## Colec Balmaceda
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 803.53 | (m)
Tramo 1
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 18.5253 | 29.7204
| 2023 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.0223 | 29.2234
| 2024 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.3941 | 28.8516
| 2025 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.7674 | 28.4783
| 2026 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.1451 | 28.1006
| 2027 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.5263 | 27.7194
| 2028 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.9127 | 27.333
| 2029 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 21.3004 | 26.9453
| 2030 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 21.6925 | 26.5532
| 2031 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.0882 | 26.1575
| 2032 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.4889 | 25.7567
| 2033 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.8909 | 25.3547
| 2034 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 23.2974 | 24.9483
| 2035 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 23.7073 | 24.5384
| 2036 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 24.1224 | 24.1233
| 2037 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 24.5386 | 23.7071 | 32.46%
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 125.48 | (m) |  |  |  | Colector Balmaceda. Tramo 2. (Balance con proyecto)
Tramo 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [6 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
| 2022 | 20.1173 | 19.1918 | 0.44097 | 235.4 | 18.5253 | 0.66647 |  | 0 | 2022
| 2023 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.0223 | 1.095 |  | 1 | 2023
| 2024 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.3941 | 0.7232 |  | 2 | 2024
| 2025 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.7674 | 0.34987 |  | 3 | 2025
| 2026 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.1451 | -0.027776 |  | 4 | 2026 | 0.027776 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.989
| 2027 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.5263 | -0.40904 |  | 5 | 2027 | 0.40904 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.6078
| 2028 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.9127 | -0.79538 |  | 6 | 2028 | 0.79538 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.2214
| 2029 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 21.3004 | -1.1831 |  | 7 | 2029 | 1.1831 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.8337 | 230.6
| 2030 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 21.6925 | -1.5752 |  | 8 | 2030 | 1.5752 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.4416
| 2031 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.0882 | -1.9709 |  | 9 | 2031 | 1.9709 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.0459
| 2032 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.4889 | -2.3717 |  | 10 | 2032 | 2.3717 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 16.6452
| 2033 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.8909 | -2.7737 |  | 11 | 2033 | 2.7737 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 16.2431
| 2034 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 23.2974 | -3.1801 |  | 12 | 2034 | 3.1801 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.8367
| 2035 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 23.7073 | -3.59 |  | 13 | 2035 | 3.59 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.4268
| 2036 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 24.1224 | -4.0051 |  | 14 | 2036 | 4.0051 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.0117
| 2037 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 24.5386 | -4.4213 |  | 15 | 2037 | 4.4213 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 14.5955
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 330.83 | (m)
Tramo 3
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
| 2022 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 25.0636 | 12.7799
| 2023 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 25.7505 | 12.093
| 2024 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 26.1835 | 11.66
| 2025 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 26.6184 | 11.2251
| 2026 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 27.0583 | 10.7852
| 2027 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 27.8053 | 10.0382
| 2028 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 28.334 | 9.5095
| 2029 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 28.8648 | 8.9787
| 2030 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 29.4019 | 8.4416
| 2031 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 29.9442 | 7.8993
| 2032 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 30.494 | 7.3495
| 2033 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 31.0455 | 6.798
| 2034 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 31.6034 | 6.2401
| 2035 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.1665 | 5.677
| 2036 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.7371 | 5.1064
| 2037 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.4836 | 5.3599

## Colec Bosque Sur
| Colector Bosque Sur |  |  | L= | 501.15 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 58.7976 | 33.7353 |  | 0
| 2023 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 60.6005 | 31.9324 |  | 1
| 2024 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 61.9485 | 30.5844 |  | 2
| 2025 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 63.3006 | 29.2323 |  | 3
| 2026 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 64.6668 | 27.8661 |  | 4
| 2027 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 66.0445 | 26.4883 |  | 5
| 2028 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 67.4391 | 25.0938 |  | 6
| 2029 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 68.8371 | 23.6957 |  | 7
| 2030 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 70.2494 | 22.2835 |  | 8
| 2031 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 71.673 | 20.8599 |  | 9
| 2032 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 73.1135 | 19.4194 |  | 10
| 2033 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 74.5568 | 17.976 |  | 11
| 2034 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 76.0145 | 16.5184 |  | 12
| 2035 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 77.4833 | 15.0495 |  | 13
| 2036 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 78.9692 | 13.5636 |  | 14
| 2037 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 80.4575 | 12.0754 | 36.84% | 15

## Colec Guacamayo
| Colector Guacamayo |  |  | L= | 140.51 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.2659 | 79.6714
| 2023 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.5217 | 79.4156
| 2024 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.7137 | 79.2237
| 2025 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.9063 | 79.0311
| 2026 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.1009 | 78.8364
| 2027 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.2973 | 78.64
| 2028 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.4962 | 78.4411
| 2029 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.6957 | 78.2417
| 2030 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.8972 | 78.0401
| 2031 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.1005 | 77.8369
| 2032 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.3062 | 77.6311
| 2033 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.5125 | 77.4248
| 2034 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.7209 | 77.2165
| 2035 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.9309 | 77.0064
| 2036 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 11.1435 | 76.7939
| 2037 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 11.3565 | 76.5808 | 37.39%