## Resumen
RESUMEN |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
CAPACIDAD DE PORTEO |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| L total | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple | L no cumple
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
Verificación Colector Bosque Sur y Guacamayo | 641.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Balmaceda | 1259.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48
Verificación Colector Ecuador I y Ecuador II | 881.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Simpson | 923.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Bueras - Simpson | 1586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Solis | 1680.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector El Romance y Pedro Aguirre Cerda Norte | 595.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda I | 1034.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector España | 671.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Pedro Aguirre Cerda II, III y IV | 954.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Montt - Baquedano | 623.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 593.63 | CONDUCCION
Verificación Colector Baquedano | 1289.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.67 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12 | 448.12
Verificación Colector Escobar Phillipi I y Escobar Phillipi II | 942.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Domeyko | 394.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Los Avellanos | 791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector Los Pelues I y Los Pelues II | 334.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Janequeo I, II, III y IV | 1233.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector General Lagos I, II, III, IV y V | 1898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.53 | 675.53 | 675.53 | 675.53 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Verificación Colector Miraflores | 332.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector CUT | 704.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector San Francisco | 1024.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Francia I | 1126.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Francia II | 363.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Circunvalación Sur | 1383.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Miguel | 512.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Pablo | 678.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Ruben Darío | 1892.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis I | 178.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis II y Krahmer - San Pedro | 1119.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDUCCION
Verificación Colector San Luis III (o Krahmer - San Jorge) | 145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación Colector Krahmer I | 532.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49 | 207.49
Verificación Colector Krahmer II | 2261.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 460.72 | 460.72 | 460.72 | 460.72 | 751.38
Total | 29994.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 801.01 | 1009.68 | 1249.13 | 1842.76 | 2527.62 | 2825.44 | 2825.44 | 2825.44 | 2825.44 | 3116.1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 675.53 | 208.67 | 239.45 | 593.63 | 684.86 | 297.82 | 0 | 0 | 0 | 290.66
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4183% | 2.252% | 0.6957% | 0.7983% | 1.979% | 2.283% | 0.9929% | 0% | 0% | 0% | 0.9691%

## Colec Krahmer II
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 270.64 | (m) | [11 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| ENTRE CÁMARA 10849 y CÁMARA 10852 | [16 empty] | COLECTOR KRAHMER II |  | Colector Krahmer I más PEAS San Martin
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [14 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [11 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 291.4795 | 218.233 | [9 empty] | 2022 | 35805.5221 | 59.1162 | 2.4023 | 142.0133 | 11.8232 | 153.8366 | 137.6429 | 291.4795 | 291.4795 | 0
| 2023 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 300.1042 | 209.6083 | [9 empty] | 2023 | 36095.4516 | 60.9814 | 2.3989 | 146.2877 | 12.1963 | 158.484 | 141.6203 | 300.1042 | 300.1042 | 0
| 2024 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 306.5207 | 203.1918 | [9 empty] | 2024 | 36386.7123 | 62.3918 | 2.3955 | 149.4604 | 12.4784 | 161.9388 | 144.5819 | 306.5207 | 306.5207 | 0
| 2025 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 312.9539 | 196.7586 | [9 empty] | 2025 | 36679.0379 | 63.8084 | 2.3922 | 152.64 | 12.7617 | 165.4016 | 147.5522 | 312.9539 | 312.9539 | 0
| 2026 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 319.4523 | 190.2602 | [9 empty] | 2026 | 36972.961 | 65.2417 | 2.3888 | 155.8503 | 13.0483 | 168.8987 | 150.5536 | 319.4523 | 319.4523 | 0
| 2027 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 326.0037 | 183.7088 | [9 empty] | 2027 | 37268.2152 | 66.689 | 2.3855 | 159.0855 | 13.3378 | 172.4233 | 153.5804 | 326.0037 | 326.0037 | 0
| 2028 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 332.6334 | 177.0791 | [9 empty] | 2028 | 37565.0668 | 68.1556 | 2.3822 | 162.358 | 13.6311 | 175.9891 | 156.6443 | 332.6334 | 332.6334 | 0
| 2029 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 339.2773 | 170.4352 | [9 empty] | 2029 | 37862.9834 | 69.6282 | 2.3789 | 165.636 | 13.9256 | 179.5616 | 159.7157 | 339.2773 | 339.2773 | 0
| 2030 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 345.9866 | 163.7259 | [9 empty] | 2030 | 38162.4973 | 71.1175 | 2.3756 | 168.9449 | 14.2235 | 183.1684 | 162.8182 | 345.9866 | 345.9866 | 0
| 2031 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 352.7693 | 156.9432 | [9 empty] | 2031 | 38463.6087 | 72.6209 | 2.3723 | 172.278 | 14.5242 | 186.8022 | 165.9671 | 352.7693 | 352.7693 | 0
| 2032 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 359.6317 | 150.0808 | [9 empty] | 2032 | 38766.3175 | 74.1439 | 2.369 | 175.6486 | 14.8288 | 190.4774 | 169.1543 | 359.6317 | 359.6317 | 0
| 2033 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 366.5046 | 143.2079 | [9 empty] | 2033 | 39070.8899 | 75.6723 | 2.3658 | 179.0229 | 15.1345 | 194.1574 | 172.3472 | 366.5046 | 366.5046 | 0
| 2034 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 373.4436 | 136.2689 | [9 empty] | 2034 | 39376.5273 | 77.2177 | 2.3625 | 182.4285 | 15.4435 | 197.8721 | 175.5715 | 373.4436 | 373.4436 | 0
| 2035 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 380.4332 | 129.2793 | [9 empty] | 2035 | 39684.2945 | 78.7772 | 2.3593 | 185.8576 | 15.7554 | 201.613 | 178.8201 | 380.4332 | 380.4332 | 0
| 2036 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 387.5021 | 122.2104 | [9 empty] | 2036 | 39993.393 | 80.3565 | 2.3561 | 189.3246 | 16.0713 | 205.3959 | 182.1063 | 387.5021 | 387.5021 | 0
| 2037 | 509.7125 | 509.7125 | 0.80122 | 900 | 394.5792 | 115.1333 | 35.37% | [8 empty] | 2037 | 40304.355 | 81.9408 | 2.3528 | 192.794 | 16.3882 | 209.1822 | 185.397 | 394.5792 | 394.5792 | 0
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 460.72 | (m) |  |  | Colector Krahmer II. (Balance con proyecto) | [8 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| ENTRE CÁMARA 10852 y CÁMARA 4164 | [7 empty] | ENTRE CÁMARA 10852 y CÁMARA 4164 | [8 empty] | COLECTOR KRAHMER II |  | Colector Krahmer I más PEAS San Martin y sectores grav: Krahmer, Krahmer 6; Krahmer 7
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s) |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 304.389 | 67.5413 |  | 2022 | [7 empty] | 2022 | 39801.3375 | 65.1846 | 2.3581 | 153.7092 | 13.0369 | 166.7461 | 137.6429 | 304.389 | 304.389 | 0
| 2023 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 313.279 | 58.6513 |  | 2023 | [7 empty] | 2023 | 40116.4188 | 67.1911 | 2.3548 | 158.2205 | 13.4382 | 171.6587 | 141.6203 | 313.279 | 313.279 | 0
| 2024 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 319.8924 | 52.038 |  | 2024 | [7 empty] | 2024 | 40432.9468 | 68.7082 | 2.3515 | 161.5688 | 13.7416 | 175.3104 | 144.5819 | 319.8924 | 319.8924 | 0
| 2025 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 326.523 | 45.4073 |  | 2025 | [7 empty] | 2025 | 40750.6321 | 70.2321 | 2.3483 | 164.9244 | 14.0464 | 178.9708 | 147.5522 | 326.523 | 326.523 | 0
| 2026 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 333.2211 | 38.7093 |  | 2026 | [7 empty] | 2026 | 41070.0534 | 71.7738 | 2.345 | 168.3127 | 14.3548 | 182.6675 | 150.5536 | 333.2211 | 333.2211 | 0
| 2027 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 339.9738 | 31.9565 |  | 2027 | [7 empty] | 2027 | 41390.9214 | 73.3307 | 2.3418 | 171.7273 | 14.6661 | 186.3934 | 153.5804 | 339.9738 | 339.9738 | 0
| 2028 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 346.8074 | 25.1229 |  | 2028 | [7 empty] | 2028 | 41713.5253 | 74.9083 | 2.3386 | 175.1815 | 14.9817 | 190.1631 | 156.6443 | 346.8074 | 346.8074 | 0
| 2029 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 353.6557 | 18.2746 |  | 2029 | [7 empty] | 2029 | 42037.2866 | 76.4924 | 2.3354 | 178.6416 | 15.2985 | 193.9401 | 159.7157 | 353.6557 | 353.6557 | 0
| 2030 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 360.5716 | 11.3588 |  | 2030 | - | [6 empty] | 2030 | 42362.7838 | 78.0944 | 2.3322 | 182.1345 | 15.6189 | 197.7533 | 162.8182 | 360.5716 | 360.5716 | 0
| 2031 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 367.5625 | 4.3678 |  | 2031 | - | [6 empty] | 2031 | 42690.017 | 79.7116 | 2.3291 | 185.6531 | 15.9423 | 201.5954 | 165.9671 | 367.5625 | 367.5625 | 0
| 2032 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 374.6357 | -2.7053 |  | 2032 | 2.7053 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 142.8523 | 516.8 | 2032 | 43018.9862 | 81.3499 | 2.3259 | 189.2114 | 16.27 | 205.4814 | 169.1543 | 374.6357 | 374.6357 | 0
| 2033 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 381.7198 | -9.7895 |  | 2033 | 9.7895 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 135.7682 |  | 2033 | 43349.9808 | 82.994 | 2.3227 | 192.7737 | 16.5988 | 209.3725 | 172.3472 | 381.7198 | 381.7198 | 0
| 2034 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 388.8721 | -16.9418 |  | 2034 | 16.9418 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 128.6158 |  | 2034 | 43682.1326 | 84.6564 | 2.3196 | 196.3693 | 16.9313 | 213.3006 | 175.5715 | 388.8721 | 388.8721 | 0
| 2035 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 396.0767 | -24.1464 |  | 2035 | 24.1464 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 121.4113 |  | 2035 | 44016.5991 | 86.3339 | 2.3165 | 199.9898 | 17.2668 | 217.2566 | 178.8201 | 396.0767 | 396.0767 | 0
| 2036 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 403.3633 | -31.4329 |  | 2036 | 31.4329 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 114.1247 |  | 2036 | 44352.5123 | 88.0327 | 2.3133 | 203.6505 | 17.6065 | 221.257 | 182.1063 | 403.3633 | 403.3633 | 0
| 2037 | 371.9303 | 371.9303 | 0.73993 | 800 | 410.6582 | -38.7279 | 34.91% | 2037 | 38.7279 | 460.72 | 560 | 145.5577 | 0.69391 | 106.8298 |  | 2037 | 44690.4507 | 89.737 | 2.3102 | 207.3138 | 17.9474 | 225.2612 | 185.397 | 410.6582 | 410.6582 | 0
| Colector Krahmer II. |  |  | L= | 1530.05 | (m) | [11 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| ENTRE CÁMARA 4164 y CÁMARA 2662 | [16 empty] | COLECTOR KRAHMER II |  | Colector Krahmer I más PEAS San Martin y sectores grav: Krahmer, Krahmer 6; Krahmer 7; El Bosque 1; El Bosque 2; P. Montt; P. Montt 3B y Yañez Zavala 2A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [14 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [11 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 338.5103 | 95.8909 | [9 empty] | 2022 | 48929.891 | 81.2141 | 2.2733 | 184.6245 | 16.2428 | 200.8674 | 137.6429 | 338.5103 | 338.5103 | 0
| 2023 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 348.4328 | 85.9684 | [9 empty] | 2023 | 49318.8893 | 83.7263 | 2.2701 | 190.0673 | 16.7453 | 206.8125 | 141.6203 | 348.4328 | 348.4328 | 0
| 2024 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 355.8132 | 78.588 | [9 empty] | 2024 | 49709.6737 | 85.6258 | 2.2669 | 194.1061 | 17.1252 | 211.2312 | 144.5819 | 355.8132 | 355.8132 | 0
| 2025 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 363.2125 | 71.1886 | [9 empty] | 2025 | 50101.8869 | 87.5339 | 2.2637 | 198.1535 | 17.5068 | 215.6603 | 147.5522 | 363.2125 | 363.2125 | 0
| 2026 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 370.6868 | 63.7144 | [9 empty] | 2026 | 50496.2433 | 89.4643 | 2.2606 | 202.2404 | 17.8929 | 220.1332 | 150.5536 | 370.6868 | 370.6868 | 0
| 2027 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 378.222 | 56.1792 | [9 empty] | 2027 | 50892.3858 | 91.4135 | 2.2574 | 206.3589 | 18.2827 | 224.6416 | 153.5804 | 378.222 | 378.222 | 0
| 2028 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 385.847 | 48.5542 | [9 empty] | 2028 | 51290.6715 | 93.3889 | 2.2543 | 210.525 | 18.6778 | 229.2028 | 156.6443 | 385.847 | 385.847 | 0
| 2029 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 393.4883 | 40.9129 | [9 empty] | 2029 | 51690.3861 | 95.3722 | 2.2512 | 214.6982 | 19.0744 | 233.7727 | 159.7157 | 393.4883 | 393.4883 | 0
| 2030 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 401.2047 | 33.1965 | [9 empty] | 2030 | 52092.2439 | 97.3781 | 2.2481 | 218.9109 | 19.4756 | 238.3865 | 162.8182 | 401.2047 | 401.2047 | 0
| 2031 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 409.0023 | 25.3989 | [9 empty] | 2031 | 52496.2449 | 99.4029 | 2.245 | 223.1545 | 19.8806 | 243.0351 | 165.9671 | 409.0023 | 409.0023 | 0
| 2032 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 416.8911 | 17.5101 | [9 empty] | 2032 | 52902.3892 | 101.4541 | 2.2419 | 227.446 | 20.2908 | 247.7368 | 169.1543 | 416.8911 | 416.8911 | 0
| 2033 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 424.792 | 9.6092 | [9 empty] | 2033 | 53311.0339 | 103.5127 | 2.2388 | 231.7422 | 20.7025 | 252.4448 | 172.3472 | 424.792 | 424.792 | 0
| 2034 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 432.7689 | 1.6323 | [9 empty] | 2034 | 53721.1075 | 105.5942 | 2.2357 | 236.0785 | 21.1188 | 257.1973 | 175.5715 | 432.7689 | 432.7689 | 0
| 2035 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 440.8038 | -6.4026 | [9 empty] | 2035 | 54134.0387 | 107.6945 | 2.2327 | 240.4447 | 21.5389 | 261.9836 | 178.8201 | 440.8038 | 440.8038 | 0
| 2036 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 448.9299 | -14.5287 | [9 empty] | 2036 | 54548.7559 | 109.8216 | 2.2296 | 244.8594 | 21.9643 | 266.8237 | 182.1063 | 448.9299 | 448.9299 | 0
| 2037 | 434.4012 | 434.4012 | 0.86421 | 800 | 457.0653 | -22.6641 | 35.02% | [8 empty] | 2037 | 54965.9736 | 111.9555 | 2.2266 | 249.2771 | 22.3911 | 271.6682 | 185.397 | 457.0653 | 457.0653 | 0

## Colec Krahmer I
| Colector Krahmer I |  |  | L= | 324.77 | (m) | [11 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| ENTRE CÁMARA 3273 y CÁMARA 1106 | [16 empty] | COLECTOR KRAHMER I |  |  | Recibe colectores Francia II y Krahmer San Jorge
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [14 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [11 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 258.5566 | 469.259 | [9 empty] | 2022 | 29559.9871 | 49.475 | 2.4835 | 122.8729 | 9.895 | 132.7679 | 125.7887 | 258.5566 | 258.5566 | 0
| 2023 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 266.1819 | 461.6337 | [9 empty] | 2023 | 29799.3444 | 51.036 | 2.4801 | 126.574 | 10.2072 | 136.7812 | 129.4006 | 266.1819 | 266.1819 | 0
| 2024 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 271.8539 | 455.9617 | [9 empty] | 2024 | 30039.8007 | 52.2164 | 2.4767 | 129.3222 | 10.4433 | 139.7654 | 132.0885 | 271.8539 | 271.8539 | 0
| 2025 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 277.5407 | 450.2749 | [9 empty] | 2025 | 30281.1362 | 53.402 | 2.4732 | 132.0762 | 10.6804 | 142.7566 | 134.7841 | 277.5407 | 277.5407 | 0
| 2026 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 283.2852 | 444.5304 | [9 empty] | 2026 | 30523.7904 | 54.6015 | 2.4698 | 134.8571 | 10.9203 | 145.7774 | 137.5078 | 283.2852 | 283.2852 | 0
| 2027 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 289.0766 | 438.7391 | [9 empty] | 2027 | 30767.5436 | 55.8127 | 2.4665 | 137.6595 | 11.1625 | 148.822 | 140.2545 | 289.0766 | 289.0766 | 0
| 2028 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 294.9371 | 432.8785 | [9 empty] | 2028 | 31012.6156 | 57.0402 | 2.4631 | 140.4942 | 11.408 | 151.9022 | 143.0349 | 294.9371 | 294.9371 | 0
| 2029 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 300.8103 | 427.0053 | [9 empty] | 2029 | 31258.5667 | 58.2726 | 2.4597 | 143.3338 | 11.6545 | 154.9883 | 145.822 | 300.8103 | 300.8103 | 0
| 2030 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 306.7413 | 421.0743 | [9 empty] | 2030 | 31505.8367 | 59.519 | 2.4564 | 146.2002 | 11.9038 | 158.104 | 148.6373 | 306.7413 | 306.7413 | 0
| 2031 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 312.7397 | 415.0759 | [9 empty] | 2031 | 31754.4254 | 60.7772 | 2.453 | 149.0877 | 12.1554 | 161.2431 | 151.4966 | 312.7397 | 312.7397 | 0
| 2032 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 318.8087 | 409.0069 | [9 empty] | 2032 | 32004.3329 | 62.0518 | 2.4497 | 152.0077 | 12.4104 | 164.4181 | 154.3906 | 318.8087 | 318.8087 | 0
| 2033 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 324.8869 | 402.9287 | [9 empty] | 2033 | 32255.7789 | 63.331 | 2.4464 | 154.931 | 12.6662 | 167.5972 | 157.2898 | 324.8869 | 324.8869 | 0
| 2034 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 331.0236 | 396.792 | [9 empty] | 2034 | 32508.1041 | 64.6244 | 2.4431 | 157.8814 | 12.9249 | 170.8063 | 160.2173 | 331.0236 | 331.0236 | 0
| 2035 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 337.2049 | 390.6107 | [9 empty] | 2035 | 32762.1877 | 65.9295 | 2.4398 | 160.8523 | 13.1859 | 174.0381 | 163.1668 | 337.2049 | 337.2049 | 0
| 2036 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 343.4565 | 384.3591 | [9 empty] | 2036 | 33017.3703 | 67.2512 | 2.4365 | 163.856 | 13.4502 | 177.3062 | 166.1503 | 343.4565 | 343.4565 | 0
| 2037 | 727.8156 | 727.8156 | 1.4479 | 800 | 349.7151 | 378.1005 | 35.26% | [8 empty] | 2037 | 33274.0915 | 68.5772 | 2.4332 | 166.8618 | 13.7154 | 180.5773 | 169.1378 | 349.7151 | 349.7151 | 0
| Colector Krahmer I |  |  | L= | 207.49 | (m) |  |  | Colector Krahmer I. (Balance con proyecto)
| ENTRE CÁMARA 1106 y CÁMARA 10849 | [7 empty] | ENTRE CÁMARA 1106 y CÁMARA 10849
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 258.5566 | 59.9056 |  | 2022
| 2023 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 266.1819 | 52.2803 |  | 2023
| 2024 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 271.8539 | 46.6083 |  | 2024
| 2025 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 277.5407 | 40.9215 |  | 2025
| 2026 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 283.2852 | 35.1771 |  | 2026
| 2027 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 289.0766 | 29.3857 |  | 2027
| 2028 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 294.9371 | 23.5251 |  | 2028
| 2029 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 300.8103 | 17.6519 |  | 2029
| 2030 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 306.7413 | 11.7209 |  | 2030
| 2031 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 312.7397 | 5.7225 |  | 2031 | -
| 2032 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 318.8087 | -0.34645 |  | 2032 | 0.34645 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 91.5594
| 2033 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 324.8869 | -6.4247 |  | 2033 | 6.4247 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 85.4812
| 2034 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 331.0236 | -12.5614 |  | 2034 | 12.5614 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 79.3445
| 2035 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 337.2049 | -18.7427 |  | 2035 | 18.7427 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 73.1632 | 461.4
| 2036 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 343.4565 | -24.9942 |  | 2036 | 24.9942 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 66.9116
| 2037 | 318.4622 | 318.4622 | 0.63356 | 800 | 349.7151 | -31.2529 | 35.26% | 2037 | 31.2529 | 207.49 | 500 | 91.9059 | 0.54967 | 60.653

## Colec San Luis III
| Colector San Luis III |  |  | L= | 145.92 | (m) |  | L = | 323 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR SAN LUIS III |  |  | RECIBE COLECTORES SAN LUIS II (Ambos) y COLECTOR RUBEN DARIO más sector grav RENE SCHNEIDER 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS |  |  |  | PEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO | PEAS VALDIVIA SUR
Año 0 | 2022 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 206.9427 | 204.9872 |  |  |  | 2022 | 18229.9655 | 30.7966 | 2.6929 | 82.9333 | 6.1593 | 89.0926 | 117.8501 | 206.9427 | 206.9427 | 0 | PEAS MERIDIEM
| 2023 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 213.206 | 198.7239 |  |  |  | 2023 | 18377.5798 | 31.7683 | 2.6894 | 85.4381 | 6.3537 | 91.7918 | 121.4142 | 213.206 | 213.206 | 0 | PEAS LOS CONQUISTADORES
| 2024 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 217.8686 | 194.0614 |  |  |  | 2024 | 18525.8718 | 32.503 | 2.6859 | 87.2999 | 6.5006 | 93.8005 | 124.0681 | 217.8686 | 217.8686 | 0 | PEAS AUSTRAL
| 2025 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 222.5435 | 189.3864 |  |  |  | 2025 | 18674.706 | 33.2411 | 2.6824 | 89.1659 | 6.6482 | 95.8141 | 126.7294 | 222.5435 | 222.5435 | 0
| 2026 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 227.266 | 184.6639 |  |  |  | 2026 | 18824.3535 | 33.9877 | 2.6789 | 91.0503 | 6.7975 | 97.8478 | 129.4182 | 227.266 | 227.266 | 0 | SECTORES GRAVITACIONALES
| 2027 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 232.0273 | 179.9027 |  |  |  | 2027 | 18974.6787 | 34.7417 | 2.6754 | 92.9494 | 6.9483 | 99.8977 | 132.1296 | 232.0273 | 232.0273 | 0 | René Schneider 4B
| 2028 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 236.8455 | 175.0844 |  |  |  | 2028 | 19125.8173 | 35.5057 | 2.672 | 94.8706 | 7.1011 | 101.9717 | 134.8738 | 236.8455 | 236.8455 | 0 | René Schneider 9B
| 2029 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 241.6744 | 170.2556 |  |  |  | 2029 | 19277.4981 | 36.2729 | 2.6685 | 96.7952 | 7.2546 | 104.0498 | 137.6246 | 241.6744 | 241.6744 | 0 | René Schneider 10C
| 2030 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 246.5509 | 165.379 |  |  |  | 2030 | 19429.9921 | 37.0487 | 2.6651 | 98.7382 | 7.4097 | 106.148 | 140.4029 | 246.5509 | 246.5509 | 0 | René Schneider 2C
| 2031 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 251.4868 | 160.4431 |  |  |  | 2031 | 19583.2995 | 37.8319 | 2.6617 | 100.6957 | 7.5664 | 108.2621 | 143.2248 | 251.4868 | 251.4868 | 0 | Picarte 3000
| 2032 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 256.481 | 155.4489 |  |  |  | 2032 | 19737.4201 | 38.6253 | 2.6582 | 102.6753 | 7.7251 | 110.4004 | 146.0806 | 256.481 | 256.481 | 0
| 2033 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 261.4831 | 150.4468 |  |  |  | 2033 | 19892.4896 | 39.4215 | 2.6548 | 104.6574 | 7.8843 | 112.5417 | 148.9414 | 261.4831 | 261.4831 | 0
| 2034 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 266.5333 | 145.3966 |  |  |  | 2034 | 20048.1014 | 40.2266 | 2.6514 | 106.658 | 8.0453 | 114.7033 | 151.8299 | 266.5333 | 266.5333 | 0
| 2035 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 271.6204 | 140.3095 |  |  |  | 2035 | 20204.7975 | 41.039 | 2.648 | 108.6727 | 8.2078 | 116.8805 | 154.7399 | 271.6204 | 271.6204 | 0
| 2036 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 276.7653 | 135.1647 |  |  |  | 2036 | 20362.1713 | 41.8618 | 2.6447 | 110.7097 | 8.3724 | 119.0821 | 157.6832 | 276.7653 | 276.7653 | 0
| 2037 | 411.9299 | 411.9299 | 1.0704 | 700 | 281.9162 | 130.0137 | 36.23% |  |  | 2037 | 20520.4941 | 42.6871 | 2.6413 | 112.7484 | 8.5374 | 121.2859 | 160.6303 | 281.9162 | 281.9162 | 0

## Colec San Luis II
ESTOS SON DOS COLECTORES PARALELOS QUE SE REPARTEN LA DEMANDA DE ESTOS SECTORES
| Colector San Luis II |  |  | L= | 556.44 | (m) |  | L = | 380 | en BI |  |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[15 empty] | COLECTOR SAN LUIS II |  |  | SECTORES GRAVITACIONALES RENE SCHNEIDER 4B, RENE SCHNEIDER 9B Y PEAS VALDIVIA SUR; PEAS SAN PABLO; PEAS MERIDIEM Y PEAS LOS CONQUISTADORES
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [7 empty] | 1/3 DE LA DEMANDA TOTAL |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [8 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 46.1649 | 50.2615 | [6 empty] | 2022 | 1401.2998 | 2.2432 | 3.7007 | 8.3014 | 0.44864 | 8.7501 | 37.4149 | 46.1649 | 46.1649 | 0
| 2023 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 47.5754 | 48.8511 | [6 empty] | 2023 | 1412.6466 | 2.314 | 3.6983 | 8.5576 | 0.46279 | 9.0204 | 38.555 | 47.5754 | 47.5754 | 0
| 2024 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 48.6286 | 47.7979 | [6 empty] | 2024 | 1424.0455 | 2.3675 | 3.6958 | 8.7496 | 0.4735 | 9.2231 | 39.4054 | 48.6286 | 48.6286 | 0
| 2025 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 49.6847 | 46.7417 | [6 empty] | 2025 | 1435.4861 | 2.4212 | 3.6933 | 8.9423 | 0.48425 | 9.4266 | 40.2582 | 49.6847 | 49.6847 | 0
| 2026 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 50.7517 | 45.6747 | [6 empty] | 2026 | 1446.9892 | 2.4756 | 3.6908 | 9.137 | 0.49512 | 9.6322 | 41.1196 | 50.7517 | 50.7517 | 0
| 2027 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 51.8276 | 44.5989 | [6 empty] | 2027 | 1458.5444 | 2.5305 | 3.6883 | 9.3334 | 0.50611 | 9.8396 | 41.988 | 51.8276 | 51.8276 | 0
| 2028 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 52.9164 | 43.51 | [6 empty] | 2028 | 1470.1621 | 2.5862 | 3.6859 | 9.5323 | 0.51724 | 10.0496 | 42.8669 | 52.9164 | 52.9164 | 0
| 2029 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 54.0079 | 42.4186 | [6 empty] | 2029 | 1481.8215 | 2.6421 | 3.6834 | 9.7317 | 0.52841 | 10.2602 | 43.7477 | 54.0079 | 54.0079 | 0
| 2030 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 55.1102 | 41.3163 | [6 empty] | 2030 | 1493.5434 | 2.6986 | 3.6809 | 9.9332 | 0.53972 | 10.473 | 44.6372 | 55.1102 | 55.1102 | 0
| 2031 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 56.2212 | 40.2053 | [6 empty] | 2031 | 1505.3278 | 2.7556 | 3.6784 | 10.1364 | 0.55113 | 10.6875 | 45.5337 | 56.2212 | 56.2212 | 0
| 2032 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 57.3453 | 39.0812 | [6 empty] | 2032 | 1517.1747 | 2.8134 | 3.676 | 10.3421 | 0.56268 | 10.9047 | 46.4406 | 57.3453 | 57.3453 | 0
| 2033 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 58.4714 | 37.955 | [6 empty] | 2033 | 1529.0946 | 2.8714 | 3.6735 | 10.5482 | 0.57428 | 11.1224 | 47.349 | 58.4714 | 58.4714 | 0
| 2034 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 59.6086 | 36.8179 | [6 empty] | 2034 | 1541.0562 | 2.9301 | 3.671 | 10.7564 | 0.58601 | 11.3424 | 48.2662 | 59.6086 | 59.6086 | 0
| 2035 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 60.7542 | 35.6722 | [6 empty] | 2035 | 1553.1011 | 2.9892 | 3.6686 | 10.9662 | 0.59785 | 11.5641 | 49.1902 | 60.7542 | 60.7542 | 0
| 2036 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 61.9131 | 34.5134 | [6 empty] | 2036 | 1565.1981 | 3.0492 | 3.6661 | 11.1786 | 0.60983 | 11.7884 | 50.1247 | 61.9131 | 61.9131 | 0
| 2037 | 96.4265 | 96.4265 | 0.86201 | 377.3947 | 63.0736 | 33.3529 | 36.63% | [5 empty] | 2037 | 1577.368 | 3.1093 | 3.6637 | 11.3913 | 0.62186 | 12.0132 | 51.0604 | 63.0736 | 63.0736 | 0
| Colector Krahmer - San Pedro |  |  | L= | 562.83 | (m) | [8 empty] | CUADROS DE DEMANDA
[15 empty] | COLECTOR KRAHMER-SAN PABLO |  |  | SECTORES GRAVITACIONALES RENE SCHNEIDER 4B, RENE SCHNEIDER 9B Y PEAS VALDIVIA SUR; PEAS SAN PABLO; PEAS MERIDIEM Y PEAS LOS CONQUISTADORES
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [7 empty] | 2/3 DE LA DEMANDA TOTAL |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [8 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 91.2828 | 57.624 |  | 137.4478 | 107.8855 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2022 | 2802.5996 | 4.4864 | 3.4674 | 15.5558 | 0.89727 | 16.4531 | 74.8297 | 91.2828 | 91.2828 | 0
| 2023 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 94.0686 | 54.8382 |  | 141.644 | 103.6892 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2023 | 2825.2932 | 4.6279 | 3.4644 | 16.0331 | 0.92559 | 16.9586 | 77.11 | 94.0686 | 94.0686 | 0
| 2024 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 96.1478 | 52.7589 |  | 144.7764 | 100.5568 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2024 | 2848.091 | 4.735 | 3.4615 | 16.39 | 0.94699 | 17.337 | 78.8109 | 96.1478 | 96.1478 | 0
| 2025 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 98.2328 | 50.674 |  | 147.9175 | 97.4157 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2025 | 2870.9722 | 4.8425 | 3.4586 | 16.748 | 0.96849 | 17.7165 | 80.5163 | 98.2328 | 98.2328 | 0
| 2026 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 100.3391 | 48.5677 |  | 151.0908 | 94.2424 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2026 | 2893.9784 | 4.9512 | 3.4556 | 17.1097 | 0.99025 | 18.0999 | 82.2391 | 100.3391 | 100.3391 | 0
| 2027 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 102.4628 | 46.444 |  | 154.2904 | 91.0429 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2027 | 2917.0887 | 5.0611 | 3.4527 | 17.4745 | 1.0122 | 18.4867 | 83.9761 | 102.4628 | 102.4628 | 0
| 2028 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 104.612 | 44.2948 |  | 157.5284 | 87.8048 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2028 | 2940.3242 | 5.1724 | 3.4498 | 17.8437 | 1.0345 | 18.8782 | 85.7338 | 104.612 | 104.612 | 0
| 2029 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 106.7661 | 42.1407 |  | 160.774 | 84.5593 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2029 | 2963.6429 | 5.2841 | 3.4469 | 18.2139 | 1.0568 | 19.2707 | 87.4954 | 106.7661 | 106.7661 | 0
| 2030 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 108.9417 | 39.9651 |  | 164.0518 | 81.2814 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2030 | 2987.0867 | 5.3972 | 3.444 | 18.5878 | 1.0794 | 19.6673 | 89.2744 | 108.9417 | 108.9417 | 0
| 2031 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 111.1343 | 37.7725 |  | 167.3555 | 77.9777 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2031 | 3010.6556 | 5.5113 | 3.4411 | 18.9648 | 1.1023 | 20.067 | 91.0673 | 111.1343 | 111.1343 | 0
| 2032 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 113.3527 | 35.5541 |  | 170.698 | 74.6353 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2032 | 3034.3495 | 5.6268 | 3.4382 | 19.3462 | 1.1254 | 20.4716 | 92.8811 | 113.3527 | 113.3527 | 0
| 2033 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 115.5749 | 33.3319 |  | 174.0463 | 71.287 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2033 | 3058.1892 | 5.7428 | 3.4353 | 19.7284 | 1.1486 | 20.8769 | 94.6979 | 115.5749 | 115.5749 | 0
| 2034 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 117.8187 | 31.0881 |  | 177.4273 | 67.906 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2034 | 3082.1123 | 5.8601 | 3.4324 | 20.1143 | 1.172 | 21.2864 | 96.5323 | 117.8187 | 117.8187 | 0
| 2035 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 120.0793 | 28.8275 |  | 180.8335 | 64.4997 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2035 | 3106.2021 | 5.9785 | 3.4295 | 20.5033 | 1.1957 | 21.699 | 98.3803 | 120.0793 | 120.0793 | 0
| 2036 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 122.3658 | 26.541 |  | 184.2788 | 61.0544 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2036 | 3130.3961 | 6.0983 | 3.4266 | 20.8967 | 1.2197 | 22.1164 | 100.2494 | 122.3658 | 122.3658 | 0
| 2037 | 148.9068 | 148.9068 | 0.96927 | 500 | 124.6553 | 24.2515 |  | 187.7289 | 57.6044 | 245.3332 | 0.92712 | 451.8109 | 2037 | 3154.736 | 6.2186 | 3.4238 | 21.2908 | 1.2437 | 22.5345 | 102.1208 | 124.6553 | 124.6553 | 0

## Colec San Luis I
| Colector San Luis I. |  |  | L= | 178.69 | (m) |  | L = | 190 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR SAN LUIS I |  |  | SECTORES GRAVITACIONALES RENE SCHNEIDER 4B Y PEAS VALDIVIA SUR Y PEAS SAN PABLO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | VS y SP | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 54.2013 | 171.7442 |  |  |  | 2022 | 1366.1165 | 2.2276 | 3.7086 | 8.261 | 0.44551 | 8.7065 | 45.4948 | 54.2013 | 54.2013 | 0
| 2023 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 55.8544 | 170.0911 |  |  |  | 2023 | 1377.1784 | 2.2978 | 3.7061 | 8.516 | 0.45957 | 8.9755 | 46.8789 | 55.8544 | 55.8544 | 0
| 2024 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 57.0878 | 168.8577 |  |  |  | 2024 | 1388.2911 | 2.351 | 3.7036 | 8.7071 | 0.4702 | 9.1773 | 47.9105 | 57.0878 | 57.0878 | 0
| 2025 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 58.3246 | 167.6209 |  |  |  | 2025 | 1399.4445 | 2.4044 | 3.7011 | 8.8989 | 0.48087 | 9.3798 | 48.9449 | 58.3246 | 58.3246 | 0
| 2026 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 59.5741 | 166.3714 |  |  |  | 2026 | 1410.6587 | 2.4584 | 3.6987 | 9.0927 | 0.49167 | 9.5844 | 49.9897 | 59.5741 | 59.5741 | 0
| 2027 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 60.8338 | 165.1117 |  |  |  | 2027 | 1421.9238 | 2.5129 | 3.6962 | 9.2883 | 0.50258 | 9.7908 | 51.043 | 60.8338 | 60.8338 | 0
| 2028 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 62.1086 | 163.8369 |  |  |  | 2028 | 1433.2498 | 2.5682 | 3.6938 | 9.4862 | 0.51363 | 9.9998 | 52.1088 | 62.1086 | 62.1086 | 0
| 2029 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 63.3864 | 162.5591 |  |  |  | 2029 | 1444.6165 | 2.6237 | 3.6913 | 9.6847 | 0.52473 | 10.2095 | 53.1769 | 63.3864 | 63.3864 | 0
| 2030 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 64.6768 | 161.2687 |  |  |  | 2030 | 1456.0441 | 2.6798 | 3.6889 | 9.8853 | 0.53595 | 10.4213 | 54.2555 | 64.6768 | 64.6768 | 0
| 2031 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 65.9773 | 159.9682 |  |  |  | 2031 | 1467.5326 | 2.7364 | 3.6864 | 10.0876 | 0.54728 | 10.6349 | 55.3424 | 65.9773 | 65.9773 | 0
| 2032 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 67.293 | 158.6525 |  |  |  | 2032 | 1479.0821 | 2.7938 | 3.684 | 10.2923 | 0.55876 | 10.851 | 56.442 | 67.293 | 67.293 | 0
| 2033 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 68.611 | 157.3345 |  |  |  | 2033 | 1490.7027 | 2.8514 | 3.6815 | 10.4975 | 0.57028 | 11.0677 | 57.5433 | 68.611 | 68.611 | 0
| 2034 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 69.9418 | 156.0037 |  |  |  | 2034 | 1502.3639 | 2.9096 | 3.6791 | 10.7047 | 0.58193 | 11.2867 | 58.6551 | 69.9418 | 69.9418 | 0
| 2035 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 71.2825 | 154.6631 |  |  |  | 2035 | 1514.1064 | 2.9684 | 3.6766 | 10.9136 | 0.59368 | 11.5073 | 59.7751 | 71.2825 | 71.2825 | 0
| 2036 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 72.6385 | 153.3071 |  |  |  | 2036 | 1525.8997 | 3.0279 | 3.6742 | 11.125 | 0.60558 | 11.7306 | 60.9079 | 72.6385 | 72.6385 | 0
| 2037 | 225.9455 | 225.9455 | 1.2513 | 339.0478 | 73.9963 | 151.9492 | 36.52% |  |  | 2037 | 1537.7641 | 3.0876 | 3.6717 | 11.3368 | 0.61752 | 11.9544 | 62.0419 | 73.9963 | 73.9963 | 0

## Colec Ruben Dario
| Colector Rubén Darío |  |  | L= | 1892.016 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR RUBEN DARIO |  |  | SECTORES GRAVITACIONALES PICARTE 3000, RENE SCHNEIDER 10C y RENE SCHNEIDER 2C; y PEAS AUSTRAL
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | AUSTRAL | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 73.4184 | 26.1929 |  | 2022 | 13006.7562 | 22.3029 | 2.8405 | 63.3522 | 4.4606 | 67.8128 | 5.6056 | 73.4184 | 73.4184 | 0
| 2023 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 75.6208 | 23.9905 |  | 2023 | 13112.0764 | 23.0067 | 2.837 | 65.2702 | 4.6013 | 69.8715 | 5.7493 | 75.6208 | 75.6208 | 0
| 2024 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 77.2567 | 22.3546 |  | 2024 | 13217.8801 | 23.5387 | 2.8335 | 66.6972 | 4.7077 | 71.4049 | 5.8517 | 77.2567 | 77.2567 | 0
| 2025 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 78.897 | 20.7143 |  | 2025 | 13324.0706 | 24.0732 | 2.83 | 68.1275 | 4.8146 | 72.9421 | 5.9549 | 78.897 | 78.897 | 0
| 2026 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 80.5543 | 19.057 |  | 2026 | 13430.8415 | 24.6139 | 2.8265 | 69.572 | 4.9228 | 74.4948 | 6.0595 | 80.5543 | 80.5543 | 0
| 2027 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 82.2254 | 17.3859 |  | 2027 | 13538.0959 | 25.1599 | 2.8231 | 71.0279 | 5.032 | 76.0599 | 6.1654 | 82.2254 | 82.2254 | 0
| 2028 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 83.9167 | 15.6946 |  | 2028 | 13645.9305 | 25.7133 | 2.8196 | 72.5009 | 5.1427 | 77.6436 | 6.2732 | 83.9167 | 83.9167 | 0
| 2029 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 85.6119 | 13.9994 |  | 2029 | 13754.152 | 26.2688 | 2.8161 | 73.9767 | 5.2538 | 79.2305 | 6.3815 | 85.6119 | 85.6119 | 0
| 2030 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 87.3241 | 12.2872 |  | 2030 | 13862.9538 | 26.8307 | 2.8127 | 75.4667 | 5.3661 | 80.8328 | 6.4913 | 87.3241 | 87.3241 | 0
| 2031 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 89.0712 | 10.5401 |  | 2031 | 13972.3359 | 27.3979 | 2.8093 | 76.9679 | 5.4796 | 82.4475 | 6.6238 | 89.0712 | 89.0712 | 0
| 2032 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 90.8396 | 8.7716 |  | 2032 | 14082.2983 | 27.9725 | 2.8058 | 78.4862 | 5.5945 | 84.0807 | 6.759 | 90.8396 | 90.8396 | 0
| 2033 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 92.6108 | 7.0005 |  | 2033 | 14192.9376 | 28.5491 | 2.8024 | 80.0065 | 5.7098 | 85.7164 | 6.8945 | 92.6108 | 92.6108 | 0
| 2034 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 94.3991 | 5.2122 |  | 2034 | 14303.9638 | 29.1322 | 2.799 | 81.5412 | 5.8264 | 87.3677 | 7.0314 | 94.3991 | 94.3991 | 0
| 2035 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 96.2003 | 3.4109 |  | 2035 | 14415.7637 | 29.7205 | 2.7956 | 83.0868 | 5.9441 | 89.0309 | 7.1695 | 96.2003 | 96.2003 | 0
| 2036 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 98.0221 | 1.5892 |  | 2036 | 14528.0471 | 30.3163 | 2.7922 | 84.6497 | 6.0633 | 90.7129 | 7.3091 | 98.0221 | 98.0221 | 0
| 2037 | 99.6113 | 99.6113 | 1.0348 | 350.0967 | 99.8459 | -0.23465 | 36% | 2037 | 14641.0076 | 30.9141 | 2.7888 | 86.214 | 6.1828 | 92.3968 | 7.4491 | 99.8459 | 99.8459 | 0

## Colec San Pablo
| Colector San Pablo |  |  | L= | 678.38 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR SAN PABLO |  |  | RECIBE LOS APORTE DE PEAS SAN PABLO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | SAN PABLO | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2022 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2023 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2023 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2024 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2024 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2025 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2025 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2026 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2026 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2027 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2027 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2028 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2028 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2029 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2029 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2030 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2030 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2031 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2031 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2032 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2032 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2033 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2033 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2034 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2034 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2035 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2035 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2036 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 |  | 2036 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0
| 2037 | 24.8753 | 24.8753 | 0.89421 | 188.2 | 5.3484 | 19.527 | 0% | 2037 | 847.4144 | 1.2075 |  | 5.1069 |  |  | 5.3484 | 5.3484 | 5.3484 | 0

## Colec Circunv Sur
| Colector Circunvalacion Sur |  |  | L= | 1383.76 | (m) |  | L = | 1835 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR CIRCUNVALACION SUR |  |  | SECTORES GRAVITACIONALES PICARTE 3000 1 y LLANCAHUE 1
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | NBI= | [7 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 61.3776 | 89.7113 |  |  |  | 2022 | 7910.2067 | 18.8562 | 3.055 | 57.6064 | 3.7712 | 61.3776 | 0 | 61.3776 | 61.3776 | 0
| 2023 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 63.2477 | 87.8412 |  |  |  | 2023 | 7974.2584 | 19.4511 | 3.0516 | 59.3575 | 3.8902 | 63.2477 | 0 | 63.2477 | 63.2477 | 0
| 2024 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 64.6425 | 86.4464 |  |  |  | 2024 | 8038.6041 | 19.901 | 3.0482 | 60.6623 | 3.9802 | 64.6425 | 0 | 64.6425 | 64.6425 | 0
| 2025 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 66.0411 | 85.0478 |  |  |  | 2025 | 8103.1851 | 20.3528 | 3.0448 | 61.9705 | 4.0706 | 66.0411 | 0 | 66.0411 | 66.0411 | 0
| 2026 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 67.4538 | 83.635 |  |  |  | 2026 | 8168.119 | 20.81 | 3.0414 | 63.2918 | 4.162 | 67.4538 | 0 | 67.4538 | 67.4538 | 0
| 2027 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 68.8782 | 82.2107 |  |  |  | 2027 | 8233.347 | 21.2716 | 3.038 | 64.6239 | 4.2543 | 68.8782 | 0 | 68.8782 | 68.8782 | 0
| 2028 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 70.3196 | 80.7693 |  |  |  | 2028 | 8298.9278 | 21.7395 | 3.0347 | 65.9717 | 4.3479 | 70.3196 | 0 | 70.3196 | 70.3196 | 0
| 2029 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 71.7641 | 79.3248 |  |  |  | 2029 | 8364.744 | 22.2092 | 3.0313 | 67.3223 | 4.4418 | 71.7641 | 0 | 71.7641 | 71.7641 | 0
| 2030 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 73.223 | 77.8659 |  |  |  | 2030 | 8430.913 | 22.6842 | 3.0279 | 68.6861 | 4.5368 | 73.223 | 0 | 73.223 | 73.223 | 0
| 2031 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 74.6931 | 76.3957 |  |  |  | 2031 | 8497.435 | 23.1637 | 3.0246 | 70.0604 | 4.6327 | 74.6931 | 0 | 74.6931 | 74.6931 | 0
| 2032 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 76.1805 | 74.9084 |  |  |  | 2032 | 8564.3098 | 23.6495 | 3.0212 | 71.4506 | 4.7299 | 76.1805 | 0 | 76.1805 | 76.1805 | 0
| 2033 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 77.6702 | 73.4187 |  |  |  | 2033 | 8631.5964 | 24.137 | 3.0179 | 72.8428 | 4.8274 | 77.6702 | 0 | 77.6702 | 77.6702 | 0
| 2034 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 79.1744 | 71.9145 |  |  |  | 2034 | 8699.1183 | 24.63 | 3.0146 | 74.2484 | 4.926 | 79.1744 | 0 | 79.1744 | 79.1744 | 0
| 2035 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 80.6897 | 70.3992 |  |  |  | 2035 | 8767.1106 | 25.1274 | 3.0112 | 75.6642 | 5.0255 | 80.6897 | 0 | 80.6897 | 80.6897 | 0
| 2036 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 82.2223 | 68.8666 |  |  |  | 2036 | 8835.3971 | 25.6311 | 3.0079 | 77.096 | 5.1262 | 82.2223 | 0 | 82.2223 | 82.2223 | 0
| 2037 | 151.0889 | 151.0889 | 1.3816 | 373.1502 | 83.7567 | 67.3321 | 36.46% |  |  | 2037 | 8904.0953 | 26.1365 | 3.0046 | 78.5294 | 5.2273 | 83.7567 | 0 | 83.7567 | 83.7567 | 0

## Colec San Miguel
| Colector San Miguel. 1er tramo. |  |  | L= | 512.08 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR SAN MIGUEL |  |  | SECTORES GRAVITACIONAL Rene Schneider 9B y PEAS MERIDIEM y LOS CONQUISTADORES
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 83.2397 | 314.0764 |  | 2022 | 2837.7829 | 4.502 | 3.4628 | 15.5896 | 0.9004 | 16.49 | 66.7497 | 83.2397 | 83.2397 | 0
| 2023 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 85.7827 | 311.5334 |  | 2023 | 2860.7614 | 4.6441 | 3.4599 | 16.0678 | 0.92881 | 16.9966 | 68.7861 | 85.7827 | 85.7827 | 0
| 2024 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 87.6815 | 309.6346 |  | 2024 | 2883.8454 | 4.7515 | 3.4569 | 16.4254 | 0.95029 | 17.3757 | 70.3058 | 87.6815 | 87.6815 | 0
| 2025 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 89.5856 | 307.7305 |  | 2025 | 2907.0138 | 4.8593 | 3.454 | 16.7841 | 0.97187 | 17.756 | 71.8296 | 89.5856 | 89.5856 | 0
| 2026 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 91.5093 | 305.8068 |  | 2026 | 2930.3088 | 4.9685 | 3.4511 | 17.1466 | 0.9937 | 18.1403 | 73.369 | 91.5093 | 91.5093 | 0
| 2027 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 93.449 | 303.8671 |  | 2027 | 2953.7093 | 5.0787 | 3.4481 | 17.5121 | 1.0157 | 18.5278 | 74.9211 | 93.449 | 93.449 | 0
| 2028 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 95.412 | 301.9041 |  | 2028 | 2977.2364 | 5.1904 | 3.4452 | 17.8821 | 1.0381 | 18.9201 | 76.4919 | 95.412 | 95.412 | 0
| 2029 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 97.3797 | 299.9364 |  | 2029 | 3000.8479 | 5.3025 | 3.4423 | 18.253 | 1.0605 | 19.3135 | 78.0662 | 97.3797 | 97.3797 | 0
| 2030 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 99.367 | 297.9492 |  | 2030 | 3024.586 | 5.416 | 3.4394 | 18.6276 | 1.0832 | 19.7108 | 79.6561 | 99.367 | 99.367 | 0
| 2031 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 101.37 | 295.9461 |  | 2031 | 3048.4508 | 5.5305 | 3.4365 | 19.0053 | 1.1061 | 20.1114 | 81.2585 | 101.37 | 101.37 | 0
| 2032 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 103.3965 | 293.9196 |  | 2032 | 3072.4421 | 5.6464 | 3.4336 | 19.3875 | 1.1293 | 20.5168 | 82.8797 | 103.3965 | 103.3965 | 0
| 2033 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 105.4267 | 291.8894 |  | 2033 | 3096.5811 | 5.7628 | 3.4307 | 19.7705 | 1.1526 | 20.923 | 84.5036 | 105.4267 | 105.4267 | 0
| 2034 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 107.4767 | 289.8394 |  | 2034 | 3120.8045 | 5.8805 | 3.4278 | 20.1572 | 1.1761 | 21.3333 | 86.1434 | 107.4767 | 107.4767 | 0
| 2035 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 109.5421 | 287.774 |  | 2035 | 3145.1968 | 5.9993 | 3.4249 | 20.5469 | 1.1999 | 21.7467 | 87.7953 | 109.5421 | 109.5421 | 0
| 2036 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 111.6312 | 285.6849 |  | 2036 | 3169.6945 | 6.1196 | 3.422 | 20.9411 | 1.2239 | 22.165 | 89.4662 | 111.6312 | 111.6312 | 0
| 2037 | 397.3161 | 397.3161 | 1.5221 | 576.5118 | 113.7233 | 283.5928 | 36.62% | 2037 | 3194.3399 | 6.2402 | 3.4191 | 21.336 | 1.248 | 22.584 | 91.1393 | 113.7233 | 113.7233 | 0

## Colec Francia II
| Colector Francia II |  |  | L= | 363.96 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR FRANCIA II |  |  | Colector Francia I y sector grav Rene Schneider 1
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 65.8531 | 191.1756 |  | 2022 | 11330.0216 | 18.6784 | 2.9006 | 54.1789 | 3.7357 | 57.9145 | 7.9386 | 65.8531 | 65.8531 | 0
| 2023 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 67.6608 | 189.3679 |  | 2023 | 11421.7646 | 19.2677 | 2.8971 | 55.8209 | 3.8535 | 59.6744 | 7.9864 | 67.6608 | 67.6608 | 0
| 2024 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 69.0061 | 188.0226 |  | 2024 | 11513.9289 | 19.7133 | 2.8936 | 57.043 | 3.9427 | 60.9857 | 8.0204 | 69.0061 | 69.0061 | 0
| 2025 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 70.355 | 186.6737 |  | 2025 | 11606.4302 | 20.1609 | 2.8901 | 58.2681 | 4.0322 | 62.3003 | 8.0547 | 70.355 | 70.355 | 0
| 2026 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 71.7178 | 185.311 |  | 2026 | 11699.4369 | 20.6138 | 2.8867 | 59.5054 | 4.1228 | 63.6282 | 8.0896 | 71.7178 | 71.7178 | 0
| 2027 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 73.0918 | 183.937 |  | 2027 | 11792.8649 | 21.0711 | 2.8832 | 60.7525 | 4.2142 | 64.9668 | 8.125 | 73.0918 | 73.0918 | 0
| 2028 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 74.4823 | 182.5465 |  | 2028 | 11886.7983 | 21.5345 | 2.8798 | 62.0143 | 4.3069 | 66.3212 | 8.1611 | 74.4823 | 74.4823 | 0
| 2029 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 75.876 | 181.1528 |  | 2029 | 11981.0687 | 21.9998 | 2.8763 | 63.2786 | 4.4 | 67.6785 | 8.1974 | 75.876 | 75.876 | 0
| 2030 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 77.2835 | 179.7453 |  | 2030 | 12075.8446 | 22.4703 | 2.8729 | 64.555 | 4.4941 | 69.0491 | 8.2344 | 77.2835 | 77.2835 | 0
| 2031 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 78.702 | 178.3267 |  | 2031 | 12171.1259 | 22.9453 | 2.8695 | 65.8411 | 4.5891 | 70.4302 | 8.2718 | 78.702 | 78.702 | 0
| 2032 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 80.1372 | 176.8915 |  | 2032 | 12266.9127 | 23.4265 | 2.8661 | 67.142 | 4.6853 | 71.8273 | 8.31 | 80.1372 | 80.1372 | 0
| 2033 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 81.5748 | 175.4539 |  | 2033 | 12363.2893 | 23.9095 | 2.8627 | 68.4446 | 4.7819 | 73.2265 | 8.3484 | 81.5748 | 81.5748 | 0
| 2034 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 83.0265 | 174.0023 |  | 2034 | 12460.0028 | 24.3977 | 2.8593 | 69.7595 | 4.8795 | 74.6391 | 8.3874 | 83.0265 | 83.0265 | 0
| 2035 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 84.4888 | 172.5399 |  | 2035 | 12557.3903 | 24.8905 | 2.8559 | 71.0839 | 4.9781 | 76.062 | 8.4269 | 84.4888 | 84.4888 | 0
| 2036 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 85.968 | 171.0607 |  | 2036 | 12655.199 | 25.3895 | 2.8525 | 72.4231 | 5.0779 | 77.501 | 8.4671 | 85.968 | 85.968 | 0
| 2037 | 257.0288 | 257.0288 | 0.90905 | 600 | 87.4491 | 169.5797 | 32.79% | 2037 | 12753.5974 | 25.8901 | 2.8491 | 73.7636 | 5.178 | 78.9416 | 8.5075 | 87.4491 | 87.4491 | 0

## Colec Francia I
| Colector Francia I |  |  | L= | 1126.98 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR FRANCIA I |  |  | Colector San Fco, Colector CUT y sector grav CORVI
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 59.6769 | 119.0921 |  | 2022 | 10232.3032 | 16.4522 | 2.9448 | 48.4479 | 3.2904 | 51.7383 | 7.9386 | 59.6769 | 59.6769 | 0
| 2023 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 61.298 | 117.4709 |  | 2023 | 10315.1577 | 16.9713 | 2.9413 | 49.9174 | 3.3943 | 53.3116 | 7.9864 | 61.298 | 61.298 | 0
| 2024 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 62.5047 | 116.2643 |  | 2024 | 10398.3926 | 17.3638 | 2.9378 | 51.0115 | 3.4728 | 54.4843 | 8.0204 | 62.5047 | 62.5047 | 0
| 2025 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 63.7146 | 115.0544 |  | 2025 | 10481.9317 | 17.7581 | 2.9343 | 52.1083 | 3.5516 | 55.6599 | 8.0547 | 63.7146 | 63.7146 | 0
| 2026 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 64.937 | 113.832 |  | 2026 | 10565.9274 | 18.1569 | 2.9309 | 53.216 | 3.6314 | 56.8474 | 8.0896 | 64.937 | 64.937 | 0
| 2027 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 66.1696 | 112.5994 |  | 2027 | 10650.3036 | 18.5597 | 2.9275 | 54.3326 | 3.7119 | 58.0446 | 8.125 | 66.1696 | 66.1696 | 0
| 2028 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 67.417 | 111.352 |  | 2028 | 10735.1362 | 18.9679 | 2.924 | 55.4624 | 3.7936 | 59.2559 | 8.1611 | 67.417 | 67.417 | 0
| 2029 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 68.6673 | 110.1016 |  | 2029 | 10820.2731 | 19.3777 | 2.9206 | 56.5944 | 3.8755 | 60.4699 | 8.1974 | 68.6673 | 68.6673 | 0
| 2030 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 69.9301 | 108.8388 |  | 2030 | 10905.8665 | 19.7922 | 2.9172 | 57.7373 | 3.9584 | 61.6958 | 8.2344 | 69.9301 | 69.9301 | 0
| 2031 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 71.2029 | 107.5661 |  | 2031 | 10991.9165 | 20.2106 | 2.9138 | 58.8889 | 4.0421 | 62.9311 | 8.2718 | 71.2029 | 71.2029 | 0
| 2032 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 72.4907 | 106.2783 |  | 2032 | 11078.4229 | 20.6344 | 2.9104 | 60.0538 | 4.1269 | 64.1807 | 8.31 | 72.4907 | 72.4907 | 0
| 2033 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 73.7806 | 104.9884 |  | 2033 | 11165.4619 | 21.0598 | 2.907 | 61.2203 | 4.212 | 65.4322 | 8.3484 | 73.7806 | 73.7806 | 0
| 2034 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 75.0832 | 103.6858 |  | 2034 | 11252.8053 | 21.4899 | 2.9036 | 62.3979 | 4.298 | 66.6958 | 8.3874 | 75.0832 | 75.0832 | 0
| 2035 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 76.3955 | 102.3734 |  | 2035 | 11340.7573 | 21.9239 | 2.9002 | 63.5839 | 4.3848 | 67.9687 | 8.4269 | 76.3955 | 76.3955 | 0
| 2036 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 77.723 | 101.046 |  | 2036 | 11429.0897 | 22.3634 | 2.8968 | 64.7832 | 4.4727 | 69.2559 | 8.4671 | 77.723 | 77.723 | 0
| 2037 | 178.769 | 178.769 | 0.76633 | 544.995 | 79.0522 | 99.7168 | 32.47% | 2037 | 11517.9547 | 22.8043 | 2.8935 | 65.9838 | 4.5609 | 70.5447 | 8.5075 | 79.0522 | 79.0522 | 0

## Colec San Fco
| Colector San Francisco |  |  | L= | 1024.34 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR SAN FRANCISCO |  |  | PEAS SAN FRANCISCO (ver balance PEAS)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2022
| 2023 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2023
| 2024 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2024
| 2025 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2025
| 2026 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2026
| 2027 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2027
| 2028 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2028
| 2029 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2029
| 2030 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2030
| 2031 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2031
| 2032 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2032
| 2033 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2033
| 2034 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2034
| 2035 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2035
| 2036 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 |  | 2036
| 2037 | 28.316 | 28.316 | 0.72237 | 223.4038 | 3.8096 | 24.5064 | 0% | 2037

## Colec CUT
| Colector CUT |  |  | L= | 704.241 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR CUT |  |  | PEAS CUT (ver balance PEAS)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.129 | 49.6008 |  | 2022
| 2023 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.1768 | 49.553 |  | 2023
| 2024 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.2108 | 49.519 |  | 2024
| 2025 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.2451 | 49.4847 |  | 2025
| 2026 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.28 | 49.4498 |  | 2026
| 2027 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3154 | 49.4144 |  | 2027
| 2028 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3515 | 49.3783 |  | 2028
| 2029 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.3878 | 49.342 |  | 2029
| 2030 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.4248 | 49.305 |  | 2030
| 2031 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.4622 | 49.2676 |  | 2031
| 2032 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5004 | 49.2294 |  | 2032
| 2033 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5388 | 49.191 |  | 2033
| 2034 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.5778 | 49.152 |  | 2034
| 2035 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6173 | 49.1125 |  | 2035
| 2036 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6575 | 49.0723 |  | 2036
| 2037 | 53.7298 | 53.7298 | 1.0547 | 254.6785 | 4.6979 | 49.0319 | 13.78% | 2037

## Colec Miraflores
| Colector Miraflores |  |  | L= | 332.93 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR MIRAFLORES |  |  | Colector Gral Lagos V y sector grav Barrios Bajos 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 403.4034 | 221.6149 |  | 2022 | 17560.478 | 39.8916 | 2.7093 | 108.078 | 7.9783 | 116.0564 | 287.3471 | 403.4034 | 403.4034 | 0
| 2023 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 414.2869 | 210.7314 |  | 2023 | 17671.9518 | 40.8899 | 2.7065 | 110.6697 | 8.178 | 118.8477 | 295.4392 | 414.2869 | 414.2869 | 0
| 2024 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 422.3863 | 202.632 |  | 2024 | 17783.9374 | 41.6448 | 2.7038 | 112.5977 | 8.329 | 120.9266 | 301.4596 | 422.3863 | 422.3863 | 0
| 2025 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 430.5069 | 194.5114 |  | 2025 | 17896.3324 | 42.403 | 2.701 | 114.531 | 8.4806 | 123.0116 | 307.4953 | 430.5069 | 430.5069 | 0
| 2026 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 438.7099 | 186.3084 |  | 2026 | 18009.3417 | 43.1701 | 2.6983 | 116.4842 | 8.634 | 125.1182 | 313.5917 | 438.7099 | 438.7099 | 0
| 2027 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 446.9799 | 178.0383 |  | 2027 | 18122.8627 | 43.9447 | 2.6955 | 118.4536 | 8.7889 | 127.2425 | 319.7374 | 446.9799 | 446.9799 | 0
| 2028 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 455.3488 | 169.6695 |  | 2028 | 18236.998 | 44.7297 | 2.6928 | 120.4468 | 8.9459 | 129.3927 | 325.9561 | 455.3488 | 455.3488 | 0
| 2029 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 463.7358 | 161.2825 |  | 2029 | 18351.5426 | 45.5179 | 2.69 | 122.4445 | 9.1036 | 131.5481 | 332.1876 | 463.7358 | 463.7358 | 0
| 2030 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 472.2053 | 152.813 |  | 2030 | 18466.7015 | 46.315 | 2.6873 | 124.4622 | 9.263 | 133.7252 | 338.4801 | 472.2053 | 472.2053 | 0
| 2031 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 480.7406 | 144.2776 |  | 2031 | 18582.4746 | 47.1196 | 2.6846 | 126.4958 | 9.4239 | 135.9198 | 344.8209 | 480.7406 | 480.7406 | 0
| 2032 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 489.3753 | 135.6429 |  | 2032 | 18698.8618 | 47.9348 | 2.6818 | 128.5534 | 9.587 | 138.1403 | 351.235 | 489.3753 | 489.3753 | 0
| 2033 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 498.0236 | 126.9946 |  | 2033 | 18815.9656 | 48.7528 | 2.6791 | 130.6144 | 9.7506 | 140.3649 | 357.6587 | 498.0236 | 498.0236 | 0
| 2034 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 506.7556 | 118.2627 |  | 2034 | 18933.4788 | 49.58 | 2.6764 | 132.6955 | 9.916 | 142.6115 | 364.1441 | 506.7556 | 506.7556 | 0
| 2035 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 515.5516 | 109.4667 |  | 2035 | 19051.8109 | 50.4146 | 2.6737 | 134.7922 | 10.0829 | 144.8751 | 370.6765 | 515.5516 | 515.5516 | 0
| 2036 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 524.448 | 100.5703 |  | 2036 | 19170.6549 | 51.2599 | 2.671 | 136.913 | 10.252 | 147.165 | 377.283 | 524.448 | 524.448 | 0
| 2037 | 625.0183 | 625.0183 | 1.58 | 709.7077 | 533.3548 | 91.6634 | 32.21% | 2037 | 19290.2154 | 52.1079 | 2.6682 | 139.0365 | 10.4216 | 149.4581 | 383.8967 | 533.3548 | 533.3548 | 0

## Colec Gral Lagos V
| Colector General Lagos V |  |  | L= | 675.53 | (m) |  |  | Colector General Lagos V. (Balance con proyecto) | [9 empty] | CUADROS DE DEMANDA
[9 empty] | SE EXTIENDE LA IMPULSION DE PEAS BUERAS, NO HAY OBRA NUEVA EN COLECTOR | [9 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS V |  |  | Colector Gral Lagos IV, Colector Bueras Simpson y PEAS Bueras más sector grav Barrios Bajos 6B
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s | [7 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s) |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 398.7538 | 49.1742 |  | 2022 | [8 empty] | 2022 | 16906.069 | 38.076 | 2.7259 | 103.7915 | 7.6152 | 111.4067 | 287.3471 | 398.7538 | 398.7538 | 0
| 2023 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 409.4925 | 38.4355 |  | 2023 | [8 empty] | 2023 | 17012.2438 | 39.0171 | 2.7232 | 106.2499 | 7.8034 | 114.0533 | 295.4392 | 409.4925 | 409.4925 | 0
| 2024 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 417.4842 | 30.4438 |  | 2024 | [8 empty] | 2024 | 17118.9061 | 39.7286 | 2.7204 | 108.0789 | 7.9457 | 116.0246 | 301.4596 | 417.4842 | 417.4842 | 0
| 2025 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 425.4969 | 22.4311 |  | 2025 | [8 empty] | 2025 | 17225.9584 | 40.4433 | 2.7177 | 109.913 | 8.0887 | 118.0016 | 307.4953 | 425.4969 | 425.4969 | 0
| 2026 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 433.591 | 14.337 |  | 2026 | [8 empty] | 2026 | 17333.5956 | 41.1664 | 2.715 | 111.766 | 8.2333 | 119.9993 | 313.5917 | 433.591 | 433.591 | 0
| 2027 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 441.7512 | 6.1768 |  | 2027 | [8 empty] | 2027 | 17441.7204 | 41.8966 | 2.7123 | 113.6344 | 8.3793 | 122.0137 | 319.7374 | 441.7512 | 441.7512 | 0
| 2028 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 450.0089 | -2.0809 |  | 2028 | 209.8074 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 238.1206 |  |  | 2028 | 17550.4302 | 42.6365 | 2.7095 | 115.5255 | 8.5273 | 124.0528 | 325.9561 | 450.0089 | 450.0089 | 0
| 2029 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 458.2845 | -10.3565 |  | 2029 | 213.6021 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 234.3259 |  |  | 2029 | 17659.5299 | 43.3795 | 2.7068 | 117.4209 | 8.6759 | 126.0968 | 332.1876 | 458.2845 | 458.2845 | 0
| 2030 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 466.6416 | -18.7136 |  | 2030 | 217.4343 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 230.4937 |  |  | 2030 | 17769.2146 | 44.1308 | 2.7041 | 119.3353 | 8.8262 | 128.1615 | 338.4801 | 466.6416 | 466.6416 | 0
| 2031 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 475.0636 | -27.1356 |  | 2031 | 221.2966 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 226.6314 | 327.6 |  | 2031 | 17879.4843 | 44.8893 | 2.7014 | 121.2649 | 8.9779 | 130.2428 | 344.8209 | 475.0636 | 475.0636 | 0
| 2032 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 483.5837 | -35.6557 |  | 2032 | 225.2041 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 222.7239 |  |  | 2032 | 17990.339 | 45.6577 | 2.6987 | 123.2172 | 9.1315 | 132.3487 | 351.235 | 483.5837 | 483.5837 | 0
| 2033 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 492.1173 | -44.1893 |  | 2033 | 229.1181 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 218.8099 |  |  | 2033 | 18101.8762 | 46.4288 | 2.696 | 125.1728 | 9.2858 | 134.4586 | 357.6587 | 492.1173 | 492.1173 | 0
| 2034 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 500.7334 | -52.8054 |  | 2034 | 233.0702 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 214.8578 |  |  | 2034 | 18213.8034 | 47.2085 | 2.6933 | 127.1477 | 9.4417 | 136.5893 | 364.1441 | 500.7334 | 500.7334 | 0
| 2035 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 509.4127 | -61.4847 |  | 2035 | 237.0516 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 210.8764 |  |  | 2035 | 18326.5105 | 47.9952 | 2.6906 | 129.1372 | 9.599 | 138.7363 | 370.6765 | 509.4127 | 509.4127 | 0
| 2036 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 518.1912 | -70.2631 |  | 2036 | 241.0787 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 206.8493 |  |  | 2036 | 18439.7052 | 48.792 | 2.6879 | 131.1498 | 9.7584 | 140.9082 | 377.283 | 518.1912 | 518.1912 | 0
| 2037 | 447.928 | 447.928 | 1.1639 | 700 | 526.9799 | -79.0519 | 32.16% | 2037 | 245.1108 |  |  | 447.928 | 1.1639 | 202.8172 |  |  | 2037 | 18553.5823 | 49.5913 | 2.6852 | 133.1649 | 9.9183 | 143.0832 | 383.8967 | 526.9799 | 526.9799 | 0
La columna "déficti sin proyecto" corresponde al nuevo caudal porteado por el colector, sin recibir los aportes de la PEAS Bueras
CUADROS DE DEMANDA
[19 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS V |  |  | Colector Gral Lagos IV, Colector Bueras Simpson y sector grav Barrios Bajos 6B
20%
[18 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | QPEAS | QMAXAS
[17 empty] | 0 | 2022
[17 empty] | 1 | 2023
[17 empty] | 2 | 2024
[17 empty] | 3 | 2025
[17 empty] | 4 | 2026
[17 empty] | 5 | 2027
[17 empty] | 6 | 2028 | 17550.4302 | 42.6365 | 2.7095 | 115.5255 | 8.5273 | 124.0528 | 85.7546 | 209.8074
[17 empty] | 7 | 2029 | 17659.5299 | 43.3795 | 2.7068 | 117.4209 | 8.6759 | 126.0968 | 87.5052 | 213.6021
[17 empty] | 8 | 2030 | 17769.2146 | 44.1308 | 2.7041 | 119.3353 | 8.8262 | 128.1615 | 89.2728 | 217.4343
[17 empty] | 9 | 2031 | 17879.4843 | 44.8893 | 2.7014 | 121.2649 | 8.9779 | 130.2428 | 91.0539 | 221.2966
[17 empty] | 10 | 2032 | 17990.339 | 45.6577 | 2.6987 | 123.2172 | 9.1315 | 132.3487 | 92.8554 | 225.2041
[17 empty] | 11 | 2033 | 18101.8762 | 46.4288 | 2.696 | 125.1728 | 9.2858 | 134.4586 | 94.6596 | 229.1181
[17 empty] | 12 | 2034 | 18213.8034 | 47.2085 | 2.6933 | 127.1477 | 9.4417 | 136.5893 | 96.4809 | 233.0702
[17 empty] | 13 | 2035 | 18326.5105 | 47.9952 | 2.6906 | 129.1372 | 9.599 | 138.7363 | 98.3154 | 237.0516
[17 empty] | 14 | 2036 | 18439.7052 | 48.792 | 2.6879 | 131.1498 | 9.7584 | 140.9082 | 100.1705 | 241.0787
[17 empty] | 15 | 2037 | 18553.5823 | 49.5913 | 2.6852 | 133.1649 | 9.9183 | 143.0832 | 102.0276 | 245.1108

## Colec Gral Lagos IV
| Colector General Lagos IV |  |  | L= | 253.5 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS IV |  |  | Colector Gral Lagos III y Colector Domeyko
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 268.2482 | 98.8504 |  | 2022 | 11112.8905 | 25.3726 | 2.909 | 73.8093 | 5.0745 | 78.8838 | 189.3644 | 268.2482 | 268.2482 | 0
| 2023 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 275.6044 | 91.4943 |  | 2023 | 11198.9683 | 26.1444 | 2.9057 | 75.9669 | 5.2289 | 81.1958 | 194.4085 | 275.6044 | 275.6044 | 0
| 2024 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 281.0944 | 86.0043 |  | 2024 | 11285.4413 | 26.7279 | 2.9023 | 77.5733 | 5.3456 | 82.9189 | 198.1755 | 281.0944 | 281.0944 | 0
| 2025 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 286.6003 | 80.4983 |  | 2025 | 11372.2305 | 27.3141 | 2.899 | 79.1837 | 5.4628 | 84.6465 | 201.9538 | 286.6003 | 286.6003 | 0
| 2026 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 292.1634 | 74.9353 |  | 2026 | 11459.4939 | 27.9071 | 2.8957 | 80.8102 | 5.5814 | 86.3916 | 205.7717 | 292.1634 | 292.1634 | 0
| 2027 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 297.7731 | 69.3255 |  | 2027 | 11547.1525 | 28.5059 | 2.8924 | 82.4498 | 5.7012 | 88.151 | 209.6221 | 297.7731 | 297.7731 | 0
| 2028 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 303.4511 | 63.6476 |  | 2028 | 11635.2854 | 29.1128 | 2.8891 | 84.1089 | 5.8226 | 89.9314 | 213.5197 | 303.4511 | 303.4511 | 0
| 2029 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 309.1429 | 57.9558 |  | 2029 | 11723.7345 | 29.7221 | 2.8858 | 85.7713 | 5.9444 | 91.7157 | 217.4272 | 309.1429 | 309.1429 | 0
| 2030 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 314.8919 | 52.2067 |  | 2030 | 11812.6578 | 30.3383 | 2.8825 | 87.4499 | 6.0677 | 93.5176 | 221.3744 | 314.8919 | 314.8919 | 0
| 2031 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 320.687 | 46.4117 |  | 2031 | 11902.0554 | 30.9603 | 2.8792 | 89.1413 | 6.1921 | 95.3334 | 225.3536 | 320.687 | 320.687 | 0
| 2032 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 326.5506 | 40.548 |  | 2032 | 11991.9273 | 31.5905 | 2.8759 | 90.8523 | 6.3181 | 97.1704 | 229.3802 | 326.5506 | 326.5506 | 0
| 2033 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 332.4252 | 34.6734 |  | 2033 | 12082.3524 | 32.2229 | 2.8727 | 92.5657 | 6.4446 | 99.0103 | 233.4149 | 332.4252 | 332.4252 | 0
| 2034 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 338.3578 | 28.7409 |  | 2034 | 12173.0938 | 32.8624 | 2.8694 | 94.2956 | 6.5725 | 100.868 | 237.4897 | 338.3578 | 338.3578 | 0
| 2035 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 344.3352 | 22.7634 |  | 2035 | 12264.4674 | 33.5076 | 2.8662 | 96.0379 | 6.7015 | 102.7394 | 241.5959 | 344.3352 | 344.3352 | 0
| 2036 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 350.382 | 16.7167 |  | 2036 | 12356.2363 | 34.1611 | 2.8629 | 97.7999 | 6.8322 | 104.6321 | 245.7499 | 350.382 | 350.382 | 0
| 2037 | 367.0986 | 367.0986 | 1.2983 | 600 | 356.4376 | 10.661 | 32.88% | 2037 | 12448.5585 | 34.8166 | 2.8597 | 99.5637 | 6.9633 | 106.527 | 249.9106 | 356.4376 | 356.4376 | 0

## Colec Gral Lagos III
| Colector General Lagos III |  |  | L= | 314.47 | (m) |  |  | Colector General Lagos III. (Balance con proyecto) | [8 empty] | CUADROS DE DEMANDA
[18 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS III |  |  | Colector Baquedano y sector grav Barrios Bajos 9A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s) |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 211.9467 | 41.3457 |  | 2022 | [7 empty] | 2022 | 3826.9357 | 7.5726 | 3.3505 | 25.3718 | 1.5145 | 26.8863 | 185.0604 | 211.9467 | 211.9467 | 0
| 2023 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 217.6798 | 35.6126 |  | 2023 | [7 empty] | 2023 | 3854.0166 | 7.7827 | 3.3477 | 26.0547 | 1.5565 | 27.6112 | 190.0685 | 217.6798 | 217.6798 | 0
| 2024 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 221.9602 | 31.3321 |  | 2024 | [7 empty] | 2024 | 3881.2219 | 7.9416 | 3.345 | 26.565 | 1.5883 | 28.1533 | 193.8069 | 221.9602 | 221.9602 | 0
| 2025 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 226.2534 | 27.039 |  | 2025 | [7 empty] | 2025 | 3908.5266 | 8.1012 | 3.3423 | 27.0769 | 1.6202 | 28.6971 | 197.5562 | 226.2534 | 226.2534 | 0
| 2026 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 230.5912 | 22.7011 |  | 2026 | [7 empty] | 2026 | 3935.9806 | 8.2627 | 3.3396 | 27.5942 | 1.6525 | 29.2467 | 201.3445 | 230.5912 | 230.5912 | 0
| 2027 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 234.9658 | 18.3266 |  | 2027 | [7 empty] | 2027 | 3963.5588 | 8.4258 | 3.3369 | 28.1159 | 1.6852 | 29.801 | 205.1647 | 234.9658 | 234.9658 | 0
| 2028 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 239.3936 | 13.8987 |  | 2028 | [7 empty] | 2028 | 3991.2863 | 8.591 | 3.3342 | 28.644 | 1.7182 | 30.3622 | 209.0314 | 239.3936 | 239.3936 | 0
| 2029 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 243.8326 | 9.4598 |  | 2029 | - | [6 empty] | 2029 | 4019.1133 | 8.7569 | 3.3315 | 29.1735 | 1.7514 | 30.9249 | 212.9077 | 243.8326 | 243.8326 | 0
| 2030 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 248.3164 | 4.976 |  | 2030 | - | [6 empty] | 2030 | 4047.0895 | 8.9247 | 3.3288 | 29.7084 | 1.7849 | 31.4933 | 216.8231 | 248.3164 | 248.3164 | 0
| 2031 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 252.8363 | 0.45606 |  | 2031 | - | [6 empty] | 2031 | 4075.2148 | 9.0941 | 3.3261 | 30.2476 | 1.8188 | 32.0664 | 220.7698 | 252.8363 | 252.8363 | 0
| 2032 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 257.4098 | -4.1175 |  | 2032 | 4.1175 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 58.7414 |  | 2032 | 4103.4894 | 9.2657 | 3.3234 | 30.7933 | 1.8531 | 32.6465 | 224.7634 | 257.4098 | 257.4098 | 0
| 2033 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 261.9923 | -8.6999 |  | 2033 | 8.6999 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 54.159 |  | 2033 | 4131.938 | 9.4379 | 3.3207 | 31.3401 | 1.8876 | 33.2277 | 228.7646 | 261.9923 | 261.9923 | 0
| 2034 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 266.6201 | -13.3278 |  | 2034 | 13.3278 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 49.5312 |  | 2034 | 4160.4862 | 9.612 | 3.318 | 31.8924 | 1.9224 | 33.8148 | 232.8053 | 266.6201 | 266.6201 | 0
| 2035 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 271.2832 | -17.9909 |  | 2035 | 17.9909 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 44.8681 | 327.6 | 2035 | 4189.2332 | 9.7877 | 3.3153 | 32.449 | 1.9575 | 34.4065 | 236.8767 | 271.2832 | 271.2832 | 0
| 2036 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 276.0006 | -22.7082 |  | 2036 | 22.7082 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 40.1507 |  | 2036 | 4218.1046 | 9.9656 | 3.3126 | 33.012 | 1.9931 | 35.0051 | 240.9954 | 276.0006 | 276.0006 | 0
| 2037 | 253.2923 | 253.2923 | 0.89584 | 600 | 280.7251 | -27.4328 | 32.45% | 2037 | 27.4328 | 314.47 | 355 | 62.8589 | 0.74574 | 35.4262 |  | 2037 | 4247.1501 | 10.1441 | 3.3099 | 33.576 | 2.0288 | 35.6048 | 245.1203 | 280.7251 | 280.7251 | 0

## Colec Gral Lagos II
| Colector General Lagos II |  |  | L= | 554.36 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS II |  |  | PEAS SAN CARLOS, PEAS LOS PELUES y sector grav Barrios Bajos 8A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 104.3547 | 215.147 |  | 2022 | 467.435 | 0.95903 |  | 5.3132 | 0.19181 | 5.505 | 98.8497 | 104.3547 | 104.3547 | 0
| 2023 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 107.4691 | 212.0326 |  | 2023 | 471.22 | 0.98929 |  | 5.4057 | 0.19786 | 5.6036 | 101.8656 | 107.4691 | 107.4691 | 0
| 2024 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 109.7925 | 209.7092 |  | 2024 | 475.0224 | 1.0122 |  | 5.4739 | 0.20243 | 5.6763 | 104.1162 | 109.7925 | 109.7925 | 0
| 2025 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 112.1226 | 207.3791 |  | 2025 | 478.8386 | 1.0352 |  | 5.5425 | 0.20703 | 5.7496 | 106.373 | 112.1226 | 112.1226 | 0
| 2026 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 114.4768 | 205.0249 |  | 2026 | 482.6757 | 1.0584 |  | 5.6123 | 0.21168 | 5.824 | 108.6529 | 114.4768 | 114.4768 | 0
| 2027 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 116.8509 | 202.6508 |  | 2027 | 486.5302 | 1.0819 |  | 5.683 | 0.21638 | 5.8993 | 110.9515 | 116.8509 | 116.8509 | 0
| 2028 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 119.2538 | 200.2479 |  | 2028 | 490.4056 | 1.1057 |  | 5.7548 | 0.22114 | 5.976 | 113.2778 | 119.2538 | 119.2538 | 0
| 2029 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 121.6625 | 197.8392 |  | 2029 | 494.2948 | 1.1296 |  | 5.8272 | 0.22591 | 6.0532 | 115.6093 | 121.6625 | 121.6625 | 0
| 2030 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 124.0955 | 195.4062 |  | 2030 | 498.2049 | 1.1537 |  | 5.9007 | 0.23075 | 6.1315 | 117.964 | 124.0955 | 124.0955 | 0
| 2031 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 126.5479 | 192.9538 |  | 2031 | 502.1359 | 1.1781 |  | 5.9751 | 0.23562 | 6.2107 | 120.3372 | 126.5479 | 126.5479 | 0
| 2032 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 129.0294 | 190.4723 |  | 2032 | 506.0877 | 1.2028 |  | 6.0507 | 0.24056 | 6.2913 | 122.7381 | 129.0294 | 129.0294 | 0
| 2033 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 131.5155 | 187.9862 |  | 2033 | 510.0638 | 1.2276 |  | 6.1268 | 0.24552 | 6.3724 | 125.1431 | 131.5155 | 131.5155 | 0
| 2034 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 134.0261 | 185.4756 |  | 2034 | 514.0539 | 1.2527 |  | 6.204 | 0.25054 | 6.4546 | 127.5715 | 134.0261 | 134.0261 | 0
| 2035 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 136.5557 | 182.946 |  | 2035 | 518.0717 | 1.278 |  | 6.2821 | 0.2556 | 6.5377 | 130.018 | 136.5557 | 136.5557 | 0
| 2036 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 139.1147 | 180.387 |  | 2036 | 522.107 | 1.3036 |  | 6.3615 | 0.26072 | 6.6222 | 132.4925 | 139.1147 | 139.1147 | 0
| 2037 | 319.5017 | 319.5017 | 1.6272 | 500 | 141.6774 | 177.8243 | 35.77% | 2037 | 526.1665 | 1.3293 |  | 6.4413 | 0.26586 | 6.7071 | 134.9702 | 141.6774 | 141.6774 | 0

## Colec Gral Lagos I
| Colector General Lagos I |  |  | L= | 101.11 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR GENERAL LAGOS I |  |  | PEAS SAN CARLOS
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS
Año 0 | 2022 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 58.2029 | 624.4498 |  | 2022
| 2023 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 59.9802 | 622.6725 |  | 2023
| 2024 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 61.307 | 621.3457 |  | 2024
| 2025 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 62.6375 | 620.0152 |  | 2025
| 2026 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 63.9816 | 618.6711 |  | 2026
| 2027 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 65.3368 | 617.3159 |  | 2027
| 2028 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 66.7084 | 615.9443 |  | 2028
| 2029 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 68.0831 | 614.5696 |  | 2029
| 2030 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 69.4715 | 613.1812 |  | 2030
| 2031 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 70.8709 | 611.7818 |  | 2031
| 2032 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 72.2866 | 610.3661 |  | 2032
| 2033 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 73.7049 | 608.9478 |  | 2033
| 2034 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 75.137 | 607.5157 |  | 2034
| 2035 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 76.5798 | 606.0729 |  | 2035
| 2036 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 78.0391 | 604.6136 |  | 2036
| 2037 | 682.6527 | 682.6527 | 2.5331 | 500 | 79.5005 | 603.1523 | 36.59% | 2037

## Colec Janequeo IV
| Colector Janequeo IV |  |  | L= | 345.46 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR JANEQUEO IV |  |  | PEAS Janequeo y sector grav Centro Cívico 5
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 61.5446 | 137.8929 |  | 2022 | 1046.4513 | 3.7089 | 3.7872 | 14.0463 | 0.74178 | 14.7881 | 46.7565 | 61.5446 | 61.5446 | 0
| 2023 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 63.4324 | 136.0051 |  | 2023 | 1054.9248 | 3.8259 | 3.7849 | 14.4808 | 0.76518 | 15.2459 | 48.1865 | 63.4324 | 63.4324 | 0
| 2024 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 64.8443 | 134.5933 |  | 2024 | 1063.4371 | 3.9144 | 3.7826 | 14.8067 | 0.78288 | 15.5896 | 49.2547 | 64.8443 | 64.8443 | 0
| 2025 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 66.2603 | 133.1772 |  | 2025 | 1071.9806 | 4.0033 | 3.7803 | 15.1337 | 0.80066 | 15.9344 | 50.3259 | 66.2603 | 66.2603 | 0
| 2026 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 67.6912 | 131.7463 |  | 2026 | 1080.5708 | 4.0932 | 3.7781 | 15.4643 | 0.81864 | 16.283 | 51.4082 | 67.6912 | 67.6912 | 0
| 2027 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 69.1342 | 130.3034 |  | 2027 | 1089.1999 | 4.184 | 3.7758 | 15.7978 | 0.8368 | 16.6346 | 52.4995 | 69.1342 | 69.1342 | 0
| 2028 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 70.5948 | 128.8428 |  | 2028 | 1097.8757 | 4.276 | 3.7735 | 16.1355 | 0.8552 | 16.9907 | 53.604 | 70.5948 | 70.5948 | 0
| 2029 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 72.0591 | 127.3785 |  | 2029 | 1106.5826 | 4.3684 | 3.7712 | 16.4742 | 0.87368 | 17.3479 | 54.7112 | 72.0591 | 72.0591 | 0
| 2030 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 73.5382 | 125.8993 |  | 2030 | 1115.3362 | 4.4618 | 3.7689 | 16.8164 | 0.89237 | 17.7088 | 55.8294 | 73.5382 | 73.5382 | 0
| 2031 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 75.0293 | 124.4082 |  | 2031 | 1124.1365 | 4.5562 | 3.7667 | 17.1615 | 0.91123 | 18.0728 | 56.9566 | 75.0293 | 75.0293 | 0
| 2032 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 76.5382 | 122.8994 |  | 2032 | 1132.9834 | 4.6517 | 3.7644 | 17.5109 | 0.93034 | 18.4412 | 58.097 | 76.5382 | 76.5382 | 0
| 2033 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 78.0501 | 121.3875 |  | 2033 | 1141.8848 | 4.7476 | 3.7621 | 17.861 | 0.94952 | 18.8106 | 59.2395 | 78.0501 | 78.0501 | 0
| 2034 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 79.5769 | 119.8606 |  | 2034 | 1150.8174 | 4.8446 | 3.7598 | 18.2148 | 0.96891 | 19.1837 | 60.3932 | 79.5769 | 79.5769 | 0
| 2035 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 81.1155 | 118.322 |  | 2035 | 1159.8122 | 4.9424 | 3.7576 | 18.5714 | 0.98848 | 19.5599 | 61.5556 | 81.1155 | 81.1155 | 0
| 2036 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 82.672 | 116.7655 |  | 2036 | 1168.8459 | 5.0415 | 3.7553 | 18.9323 | 1.0083 | 19.9406 | 62.7314 | 82.672 | 82.672 | 0
| 2037 | 199.4375 | 199.4375 | 1.0157 | 500 | 84.231 | 115.2065 | 36.86% | 2037 | 1177.9341 | 5.1409 | 3.753 | 19.2939 | 1.0282 | 20.322 | 63.909 | 84.231 | 84.231 | 0

## Colec Janequeo III
| Colector Janequeo III |  |  | L= | 333.36 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR JANEQUEO III |  |  | Colector Janequeo II y sector grav Centro Cívico 4B y PEAS Carampangue y PEAS José Marti
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 51.1054 | 97.5333 |  | 2022 | 4110.4124 | 10.245 | 3.3227 | 34.0414 | 2.049 | 36.0904 | 15.0151 | 51.1054 | 51.1054 | 0
| 2023 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 52.5447 | 96.094 |  | 2023 | 4143.6958 | 10.5683 | 3.3196 | 35.0821 | 2.1137 | 37.1958 | 15.3489 | 52.5447 | 52.5447 | 0
| 2024 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 53.6268 | 95.0119 |  | 2024 | 4177.1321 | 10.8127 | 3.3164 | 35.8595 | 2.1625 | 38.022 | 15.6048 | 53.6268 | 53.6268 | 0
| 2025 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 54.7135 | 93.9252 |  | 2025 | 4210.6905 | 11.0582 | 3.3133 | 36.639 | 2.2116 | 38.8507 | 15.8628 | 54.7135 | 54.7135 | 0
| 2026 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 55.8128 | 92.8259 |  | 2026 | 4244.4324 | 11.3066 | 3.3102 | 37.4266 | 2.2613 | 39.6879 | 16.1249 | 55.8128 | 55.8128 | 0
| 2027 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 56.9227 | 91.716 |  | 2027 | 4278.3271 | 11.5574 | 3.307 | 38.2207 | 2.3115 | 40.5322 | 16.3905 | 56.9227 | 56.9227 | 0
| 2028 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 58.0474 | 90.5913 |  | 2028 | 4312.4051 | 11.8116 | 3.3039 | 39.0244 | 2.3623 | 41.3867 | 16.6607 | 58.0474 | 58.0474 | 0
| 2029 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 59.1763 | 89.4624 |  | 2029 | 4346.6054 | 12.0668 | 3.3008 | 39.83 | 2.4134 | 42.2434 | 16.9329 | 59.1763 | 59.1763 | 0
| 2030 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 60.3179 | 88.3208 |  | 2030 | 4380.9891 | 12.3249 | 3.2977 | 40.6437 | 2.465 | 43.1087 | 17.2092 | 60.3179 | 60.3179 | 0
| 2031 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 61.47 | 87.1687 |  | 2031 | 4415.5562 | 12.5854 | 3.2946 | 41.4638 | 2.5171 | 43.9809 | 17.4891 | 61.47 | 61.47 | 0
| 2032 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 62.637 | 86.0017 |  | 2032 | 4450.3066 | 12.8494 | 3.2915 | 42.2935 | 2.5699 | 44.8634 | 17.7736 | 62.637 | 62.637 | 0
| 2033 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 63.8077 | 84.831 |  | 2033 | 4485.271 | 13.1143 | 3.2884 | 43.1248 | 2.6229 | 45.7476 | 18.0601 | 63.8077 | 63.8077 | 0
| 2034 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 64.9913 | 83.6474 |  | 2034 | 4520.3577 | 13.3821 | 3.2853 | 43.9642 | 2.6764 | 46.6406 | 18.3507 | 64.9913 | 64.9913 | 0
| 2035 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 66.1852 | 82.4535 |  | 2035 | 4555.6888 | 13.6523 | 3.2822 | 44.8099 | 2.7305 | 47.5403 | 18.6449 | 66.1852 | 66.1852 | 0
| 2036 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 67.3942 | 81.2445 |  | 2036 | 4591.1728 | 13.926 | 3.2791 | 45.6653 | 2.7852 | 48.4505 | 18.9438 | 67.3942 | 67.3942 | 0
| 2037 | 148.6387 | 148.6387 | 0.75701 | 500 | 68.6066 | 80.0321 | 34.25% | 2037 | 4626.8707 | 14.2006 | 3.276 | 46.5219 | 2.8401 | 49.362 | 19.2446 | 68.6066 | 68.6066 | 0

## Colec Janequeo II
| Colector Janequeo II |  |  | L= | 459.88 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR JANEQUEO II |  |  | Colector Janequeo I
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.2789 | 111.3934 |  | 2022 | 995.1842 | 3.0665 |  | 11.6656 | 0.6133 | 12.2789 |  | 12.2789 | 12.2789 | 0
| 2023 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.6501 | 111.0223 |  | 2023 | 1003.2426 | 3.1632 | 3.7991 | 12.0174 | 0.63265 | 12.6501 |  | 12.6501 | 12.6501 | 0
| 2024 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 12.9354 | 110.737 |  | 2024 | 1011.3379 | 3.2364 | 3.7968 | 12.2881 | 0.64728 | 12.9354 |  | 12.9354 | 12.9354 | 0
| 2025 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.2216 | 110.4508 |  | 2025 | 1019.4629 | 3.3099 | 3.7946 | 12.5596 | 0.66198 | 13.2216 |  | 13.2216 | 13.2216 | 0
| 2026 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.511 | 110.1614 |  | 2026 | 1027.6322 | 3.3842 | 3.7923 | 12.8341 | 0.67685 | 13.511 |  | 13.511 | 13.511 | 0
| 2027 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 13.8029 | 109.8694 |  | 2027 | 1035.8385 | 3.4593 | 3.7901 | 13.1111 | 0.69186 | 13.8029 |  | 13.8029 | 13.8029 | 0
| 2028 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.0985 | 109.5738 |  | 2028 | 1044.0893 | 3.5354 | 3.7878 | 13.3915 | 0.70708 | 14.0985 |  | 14.0985 | 14.0985 | 0
| 2029 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.395 | 109.2773 |  | 2029 | 1052.3696 | 3.6118 | 3.7856 | 13.6727 | 0.72235 | 14.395 |  | 14.395 | 14.395 | 0
| 2030 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.6947 | 108.9777 |  | 2030 | 1060.6944 | 3.689 | 3.7834 | 13.9569 | 0.7378 | 14.6947 |  | 14.6947 | 14.6947 | 0
| 2031 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 14.9969 | 108.6755 |  | 2031 | 1069.0635 | 3.767 | 3.7811 | 14.2435 | 0.7534 | 14.9969 |  | 14.9969 | 14.9969 | 0
| 2032 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.3027 | 108.3696 |  | 2032 | 1077.477 | 3.846 | 3.7789 | 14.5335 | 0.7692 | 15.3027 |  | 15.3027 | 15.3027 | 0
| 2033 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.6094 | 108.063 |  | 2033 | 1085.9424 | 3.9253 | 3.7766 | 14.8244 | 0.78506 | 15.6094 |  | 15.6094 | 15.6094 | 0
| 2034 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 15.9192 | 107.7531 |  | 2034 | 1094.4373 | 4.0055 | 3.7744 | 15.1181 | 0.80109 | 15.9192 |  | 15.9192 | 15.9192 | 0
| 2035 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.2316 | 107.4408 |  | 2035 | 1102.9914 | 4.0863 | 3.7721 | 15.4143 | 0.81727 | 16.2316 |  | 16.2316 | 16.2316 | 0
| 2036 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.5476 | 107.1247 |  | 2036 | 1111.5826 | 4.1683 | 3.7699 | 15.714 | 0.83365 | 16.5476 |  | 16.5476 | 16.5476 | 0
| 2037 | 123.6724 | 123.6724 | 1.0186 | 393.1815 | 16.8644 | 106.808 | 37.34% | 2037 | 1120.2255 | 4.2504 | 3.7677 | 16.0143 | 0.85009 | 16.8644 |  | 16.8644 | 16.8644 | 0

## Colec Janequeo I
| Colector Janequeo I |  |  | L= | 95.26 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR JANEQUEO I |  |  | Sector grav Centro Cívico 1A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.2789 | 51.686 |  | 2022 | 995.1842 | 3.0665 |  | 11.6656 | 0.6133 | 12.2789 |  | 12.2789 | 12.2789 | 0
| 2023 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.6501 | 51.3149 |  | 2023 | 1003.2426 | 3.1632 | 3.7991 | 12.0174 | 0.63265 | 12.6501 |  | 12.6501 | 12.6501 | 0
| 2024 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 12.9354 | 51.0296 |  | 2024 | 1011.3379 | 3.2364 | 3.7968 | 12.2881 | 0.64728 | 12.9354 |  | 12.9354 | 12.9354 | 0
| 2025 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.2216 | 50.7433 |  | 2025 | 1019.4629 | 3.3099 | 3.7946 | 12.5596 | 0.66198 | 13.2216 |  | 13.2216 | 13.2216 | 0
| 2026 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.511 | 50.454 |  | 2026 | 1027.6322 | 3.3842 | 3.7923 | 12.8341 | 0.67685 | 13.511 |  | 13.511 | 13.511 | 0
| 2027 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 13.8029 | 50.162 |  | 2027 | 1035.8385 | 3.4593 | 3.7901 | 13.1111 | 0.69186 | 13.8029 |  | 13.8029 | 13.8029 | 0
| 2028 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.0985 | 49.8664 |  | 2028 | 1044.0893 | 3.5354 | 3.7878 | 13.3915 | 0.70708 | 14.0985 |  | 14.0985 | 14.0985 | 0
| 2029 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.395 | 49.5699 |  | 2029 | 1052.3696 | 3.6118 | 3.7856 | 13.6727 | 0.72235 | 14.395 |  | 14.395 | 14.395 | 0
| 2030 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.6947 | 49.2703 |  | 2030 | 1060.6944 | 3.689 | 3.7834 | 13.9569 | 0.7378 | 14.6947 |  | 14.6947 | 14.6947 | 0
| 2031 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 14.9969 | 48.9681 |  | 2031 | 1069.0635 | 3.767 | 3.7811 | 14.2435 | 0.7534 | 14.9969 |  | 14.9969 | 14.9969 | 0
| 2032 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.3027 | 48.6622 |  | 2032 | 1077.477 | 3.846 | 3.7789 | 14.5335 | 0.7692 | 15.3027 |  | 15.3027 | 15.3027 | 0
| 2033 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.6094 | 48.3555 |  | 2033 | 1085.9424 | 3.9253 | 3.7766 | 14.8244 | 0.78506 | 15.6094 |  | 15.6094 | 15.6094 | 0
| 2034 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 15.9192 | 48.0457 |  | 2034 | 1094.4373 | 4.0055 | 3.7744 | 15.1181 | 0.80109 | 15.9192 |  | 15.9192 | 15.9192 | 0
| 2035 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.2316 | 47.7334 |  | 2035 | 1102.9914 | 4.0863 | 3.7721 | 15.4143 | 0.81727 | 16.2316 |  | 16.2316 | 16.2316 | 0
| 2036 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.5476 | 47.4173 |  | 2036 | 1111.5826 | 4.1683 | 3.7699 | 15.714 | 0.83365 | 16.5476 |  | 16.5476 | 16.5476 | 0
| 2037 | 63.965 | 63.965 | 0.92578 | 296.6 | 16.8644 | 47.1006 | 37.34% | 2037 | 1120.2255 | 4.2504 | 3.7677 | 16.0143 | 0.85009 | 16.8644 |  | 16.8644 | 16.8644 | 0

## Colec Los Pelues II
| Colector Los Pelues II |  |  | L= | 201.61 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR LOS PELUES II |  |  | Colector Los Pelues I más Colector Los Avellanos
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 42.388 | 112.0417 |  | 2022 | 6788.3627 | 10.969 | 3.1195 | 34.2174 | 2.1938 | 36.4112 | 5.9767 | 42.388 | 42.388 | 0
| 2023 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 43.6838 | 110.7459 |  | 2023 | 6843.3304 | 11.3151 | 3.1161 | 35.2589 | 2.263 | 37.5219 | 6.1618 | 43.6838 | 43.6838 | 0
| 2024 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 44.6515 | 109.7781 |  | 2024 | 6898.5504 | 11.5768 | 3.1127 | 36.0354 | 2.3154 | 38.3508 | 6.3008 | 44.6515 | 44.6515 | 0
| 2025 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 45.6221 | 108.8076 |  | 2025 | 6953.9724 | 11.8397 | 3.1094 | 36.8139 | 2.3679 | 39.1819 | 6.4402 | 45.6221 | 45.6221 | 0
| 2026 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 46.6026 | 107.827 |  | 2026 | 7009.6972 | 12.1056 | 3.106 | 37.6003 | 2.4211 | 40.0215 | 6.5811 | 46.6026 | 46.6026 | 0
| 2027 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 47.5913 | 106.8384 |  | 2027 | 7065.6744 | 12.3741 | 3.1027 | 38.3932 | 2.4748 | 40.868 | 6.7233 | 47.5913 | 47.5913 | 0
| 2028 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 48.5919 | 105.8377 |  | 2028 | 7121.9545 | 12.6463 | 3.0994 | 39.1954 | 2.5293 | 41.7246 | 6.8673 | 48.5919 | 48.5919 | 0
| 2029 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 49.5949 | 104.8347 |  | 2029 | 7178.4364 | 12.9195 | 3.096 | 39.9994 | 2.5839 | 42.5833 | 7.0117 | 49.5949 | 49.5949 | 0
| 2030 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 50.608 | 103.8217 |  | 2030 | 7235.2212 | 13.1959 | 3.0927 | 40.8112 | 2.6392 | 43.4504 | 7.1576 | 50.608 | 50.608 | 0
| 2031 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 51.6291 | 102.8006 |  | 2031 | 7292.3089 | 13.4748 | 3.0894 | 41.6293 | 2.695 | 44.3243 | 7.3048 | 51.6291 | 51.6291 | 0
| 2032 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 52.6622 | 101.7675 |  | 2032 | 7349.6994 | 13.7574 | 3.0861 | 42.4569 | 2.7515 | 45.2084 | 7.4537 | 52.6622 | 52.6622 | 0
| 2033 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 53.6971 | 100.7325 |  | 2033 | 7407.4432 | 14.041 | 3.0828 | 43.2859 | 2.8082 | 46.0941 | 7.6031 | 53.6971 | 53.6971 | 0
| 2034 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 54.7423 | 99.6873 |  | 2034 | 7465.3889 | 14.3278 | 3.0795 | 44.1228 | 2.8656 | 46.9883 | 7.754 | 54.7423 | 54.7423 | 0
| 2035 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 55.7953 | 98.6343 |  | 2035 | 7523.7385 | 14.6171 | 3.0762 | 44.9658 | 2.9234 | 47.8892 | 7.9061 | 55.7953 | 55.7953 | 0
| 2036 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 56.8604 | 97.5692 |  | 2036 | 7582.3404 | 14.9101 | 3.073 | 45.8184 | 2.982 | 48.8004 | 8.06 | 56.8604 | 56.8604 | 0
| 2037 | 154.4296 | 154.4296 | 1.6966 | 340.4327 | 57.9271 | 96.5026 | 36.66% | 2037 | 7641.2956 | 15.2041 | 3.0697 | 46.672 | 3.0408 | 49.7128 | 8.2142 | 57.9271 | 57.9271 | 0

## Colec Los Pelues I
| Colector Los Pelues I |  |  | L= | 132.63 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR LOS PELUES |  |  | PEAS Los Laureles y sector grav Isla Teja 1A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.2309 | 119.3664 |  | 2022 | 624.2519 | 1.2684 |  | 6.0004 | 0.25367 | 6.2541 | 5.9767 | 12.2309 | 12.2309 | 0
| 2023 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.5527 | 119.0445 |  | 2023 | 629.3067 | 1.3084 |  | 6.1292 | 0.26168 | 6.3909 | 6.1618 | 12.5527 | 12.5527 | 0
| 2024 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 12.7921 | 118.8052 |  | 2024 | 634.3847 | 1.3386 |  | 6.2236 | 0.26773 | 6.4913 | 6.3008 | 12.7921 | 12.7921 | 0
| 2025 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.0325 | 118.5647 |  | 2025 | 639.4812 | 1.369 |  | 6.3185 | 0.27381 | 6.5924 | 6.4402 | 13.0325 | 13.0325 | 0
| 2026 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.276 | 118.3212 |  | 2026 | 644.6057 | 1.3998 |  | 6.4149 | 0.27996 | 6.6949 | 6.5811 | 13.276 | 13.276 | 0
| 2027 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.522 | 118.0752 |  | 2027 | 649.7533 | 1.4308 |  | 6.5125 | 0.28617 | 6.7987 | 6.7233 | 13.522 | 13.522 | 0
| 2028 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 13.7715 | 117.8258 |  | 2028 | 654.9287 | 1.4623 |  | 6.6118 | 0.29246 | 6.9042 | 6.8673 | 13.7715 | 13.7715 | 0
| 2029 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.022 | 117.5752 |  | 2029 | 660.1228 | 1.4939 |  | 6.7116 | 0.29878 | 7.0104 | 7.0117 | 14.022 | 14.022 | 0
| 2030 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.2756 | 117.3216 |  | 2030 | 665.3446 | 1.5259 |  | 6.8128 | 0.30517 | 7.118 | 7.1576 | 14.2756 | 14.2756 | 0
| 2031 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.5317 | 117.0655 |  | 2031 | 670.5944 | 1.5581 |  | 6.9153 | 0.31162 | 7.2269 | 7.3048 | 14.5317 | 14.5317 | 0
| 2032 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 14.7913 | 116.8059 |  | 2032 | 675.872 | 1.5908 |  | 7.0194 | 0.31816 | 7.3376 | 7.4537 | 14.7913 | 14.7913 | 0
| 2033 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.0518 | 116.5454 |  | 2033 | 681.182 | 1.6236 |  | 7.124 | 0.32472 | 7.4488 | 7.6031 | 15.0518 | 15.0518 | 0
| 2034 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.3155 | 116.2818 |  | 2034 | 686.5107 | 1.6567 |  | 7.2302 | 0.33135 | 7.5615 | 7.754 | 15.3155 | 15.3155 | 0
| 2035 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.5815 | 116.0157 |  | 2035 | 691.8764 | 1.6902 |  | 7.3374 | 0.33804 | 7.6755 | 7.9061 | 15.5815 | 15.5815 | 0
| 2036 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 15.8512 | 115.746 |  | 2036 | 697.2654 | 1.7241 |  | 7.4464 | 0.34482 | 7.7912 | 8.06 | 15.8512 | 15.8512 | 0
| 2037 | 131.5972 | 131.5972 | 3.0237 | 235.4 | 16.1217 | 115.4755 | 31.81% | 2037 | 702.6869 | 1.7581 |  | 7.5559 | 0.35162 | 7.9075 | 8.2142 | 16.1217 | 16.1217 | 0

## Colec Los Avellanos
| Colector Los Avellanos. |  |  | L= | 791.16 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR LOS AVELLANOS |  |  | SECTORES ISLA TEJA 2 e ISLA TEJA 3A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 32.59 | 42.0231 |  | 2022 | 6164.1108 | 9.7006 | 3.1596 | 30.6499 | 1.9401 | 32.59 |  | 32.59 | 32.59 | 0
| 2023 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 33.5849 | 41.0282 |  | 2023 | 6214.0237 | 10.0067 | 3.1562 | 31.5836 | 2.0013 | 33.5849 |  | 33.5849 | 33.5849 | 0
| 2024 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 34.3276 | 40.2856 |  | 2024 | 6264.1657 | 10.2382 | 3.1529 | 32.28 | 2.0476 | 34.3276 |  | 34.3276 | 34.3276 | 0
| 2025 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 35.0723 | 39.5408 |  | 2025 | 6314.4912 | 10.4706 | 3.1496 | 32.9782 | 2.0941 | 35.0723 |  | 35.0723 | 35.0723 | 0
| 2026 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 35.8246 | 38.7885 |  | 2026 | 6365.0916 | 10.7058 | 3.1463 | 33.6835 | 2.1412 | 35.8246 |  | 35.8246 | 35.8246 | 0
| 2027 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 36.5832 | 38.0299 |  | 2027 | 6415.9212 | 10.9433 | 3.143 | 34.3945 | 2.1887 | 36.5832 |  | 36.5832 | 36.5832 | 0
| 2028 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 37.3509 | 37.2623 |  | 2028 | 6467.0257 | 11.184 | 3.1397 | 35.1141 | 2.2368 | 37.3509 |  | 37.3509 | 37.3509 | 0
| 2029 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 38.1203 | 36.4928 |  | 2029 | 6518.3137 | 11.4256 | 3.1364 | 35.8352 | 2.2851 | 38.1203 |  | 38.1203 | 38.1203 | 0
| 2030 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 38.8974 | 35.7157 |  | 2030 | 6569.8766 | 11.67 | 3.1331 | 36.5634 | 2.334 | 38.8974 |  | 38.8974 | 38.8974 | 0
| 2031 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 39.6807 | 34.9325 |  | 2031 | 6621.7145 | 11.9167 | 3.1298 | 37.2973 | 2.3833 | 39.6807 |  | 39.6807 | 39.6807 | 0
| 2032 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 40.4731 | 34.1401 |  | 2032 | 6673.8274 | 12.1666 | 3.1266 | 38.0397 | 2.4333 | 40.4731 |  | 40.4731 | 40.4731 | 0
| 2033 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 41.2668 | 33.3463 |  | 2033 | 6726.2612 | 12.4174 | 3.1233 | 38.7834 | 2.4835 | 41.2668 |  | 41.2668 | 41.2668 | 0
| 2034 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 42.0684 | 32.5448 |  | 2034 | 6778.8783 | 12.671 | 3.12 | 39.5342 | 2.5342 | 42.0684 |  | 42.0684 | 42.0684 | 0
| 2035 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 42.8759 | 31.7373 |  | 2035 | 6831.862 | 12.9269 | 3.1168 | 40.2905 | 2.5854 | 42.8759 |  | 42.8759 | 42.8759 | 0
| 2036 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 43.6926 | 30.9205 |  | 2036 | 6885.075 | 13.1861 | 3.1135 | 41.0554 | 2.6372 | 43.6926 |  | 43.6926 | 43.6926 | 0
| 2037 | 74.6131 | 74.6131 | 0.8443 | 335.4399 | 44.5105 | 30.1027 | 36.58% | 2037 | 6938.6087 | 13.4461 | 3.1103 | 41.8213 | 2.6892 | 44.5105 |  | 44.5105 | 44.5105 | 0

## Colec Domeyko
| Colector Domeyko |  |  | L= | 394.13 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR DOMEYKO |  |  | Colector Escobar Pillipi y sector grav Barrios Bajos 5
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 62.8621 | 52.3166 |  | 2022 | 7285.9548 | 17.8 | 3.0898 | 54.9981 | 3.56 | 58.5581 | 4.304 | 62.8621 | 62.8621 | 0
| 2023 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 64.6834 | 50.4953 |  | 2023 | 7344.9517 | 18.3616 | 3.0864 | 56.6711 | 3.6723 | 60.3434 | 4.34 | 64.6834 | 64.6834 | 0
| 2024 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 66.0439 | 49.1348 |  | 2024 | 7404.2194 | 18.7863 | 3.083 | 57.9181 | 3.7573 | 61.6753 | 4.3686 | 66.0439 | 66.0439 | 0
| 2025 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 67.4085 | 47.7702 |  | 2025 | 7463.7038 | 19.2128 | 3.0796 | 59.1683 | 3.8426 | 63.0109 | 4.3976 | 67.4085 | 67.4085 | 0
| 2026 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 68.7873 | 46.3915 |  | 2026 | 7523.5133 | 19.6444 | 3.0763 | 60.4312 | 3.9289 | 64.36 | 4.4272 | 68.7873 | 68.7873 | 0
| 2027 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 70.1777 | 45.0011 |  | 2027 | 7583.5937 | 20.0802 | 3.0729 | 61.7042 | 4.016 | 65.7203 | 4.4574 | 70.1777 | 70.1777 | 0
| 2028 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 71.585 | 43.5937 |  | 2028 | 7643.9991 | 20.5218 | 3.0695 | 62.9924 | 4.1044 | 67.0968 | 4.4882 | 71.585 | 71.585 | 0
| 2029 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 72.9959 | 42.1828 |  | 2029 | 7704.6212 | 20.9652 | 3.0662 | 64.2834 | 4.193 | 68.4764 | 4.5195 | 72.9959 | 72.9959 | 0
| 2030 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 74.421 | 40.7577 |  | 2030 | 7765.5684 | 21.4136 | 3.0629 | 65.587 | 4.2827 | 69.8697 | 4.5513 | 74.421 | 74.421 | 0
| 2031 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 75.8576 | 39.3211 |  | 2031 | 7826.8406 | 21.8663 | 3.0595 | 66.9006 | 4.3733 | 71.2738 | 4.5838 | 75.8576 | 75.8576 | 0
| 2032 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 77.3112 | 37.8675 |  | 2032 | 7888.4379 | 22.3248 | 3.0562 | 68.2294 | 4.465 | 72.6944 | 4.6168 | 77.3112 | 77.3112 | 0
| 2033 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 78.7677 | 36.4111 |  | 2033 | 7950.4144 | 22.7851 | 3.0529 | 69.5603 | 4.557 | 74.1173 | 4.6503 | 78.7677 | 78.7677 | 0
| 2034 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 80.2385 | 34.9402 |  | 2034 | 8012.6076 | 23.2504 | 3.0496 | 70.904 | 4.6501 | 75.5541 | 4.6845 | 80.2385 | 80.2385 | 0
| 2035 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 81.7206 | 33.4582 |  | 2035 | 8075.2342 | 23.7199 | 3.0463 | 72.2574 | 4.744 | 77.0014 | 4.7191 | 81.7206 | 81.7206 | 0
| 2036 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 83.2198 | 31.9589 |  | 2036 | 8138.1317 | 24.1955 | 3.043 | 73.6262 | 4.8391 | 78.4653 | 4.7545 | 83.2198 | 83.2198 | 0
| 2037 | 115.1787 | 115.1787 | 0.81651 | 423.8 | 84.7214 | 30.4573 | 34.77% | 2037 | 8201.4084 | 24.6725 | 3.0397 | 74.9966 | 4.9345 | 79.9311 | 4.7903 | 84.7214 | 84.7214 | 0

## Colec Escobar Phill II
| Colector Escobar Phillipi II |  |  | L= | 844.77 | (m) |  | L = | 843 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR ESCOBAR PHILLIPI II |  |  | SECTOR BASRRIOS BAJOS 3A y PEAS BERTOLOTTO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | BERTOLOTTO | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 41.7225 | 42.5785 |  |  |  | 2022 | 3486.1605 | 10.4341 | 3.3862 | 35.3317 | 2.0868 | 37.4185 | 4.304 | 41.7225 | 41.7225 | 0
| 2023 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 42.9062 | 41.3949 |  |  |  | 2023 | 3514.3891 | 10.7633 | 3.3831 | 36.4135 | 2.1527 | 38.5661 | 4.34 | 42.9062 | 42.9062 | 0
| 2024 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 43.793 | 40.508 |  |  |  | 2024 | 3542.7474 | 11.0122 | 3.3801 | 37.222 | 2.2024 | 39.4244 | 4.3686 | 43.793 | 43.793 | 0
| 2025 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 44.6828 | 39.6182 |  |  |  | 2025 | 3571.2093 | 11.2623 | 3.377 | 38.0328 | 2.2525 | 40.2852 | 4.3976 | 44.6828 | 44.6828 | 0
| 2026 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 45.5823 | 38.7187 |  |  |  | 2026 | 3599.8267 | 11.5153 | 3.374 | 38.852 | 2.3031 | 41.155 | 4.4272 | 45.5823 | 45.5823 | 0
| 2027 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 46.4896 | 37.8114 |  |  |  | 2027 | 3628.5738 | 11.7707 | 3.3709 | 39.6781 | 2.3541 | 42.0322 | 4.4574 | 46.4896 | 46.4896 | 0
| 2028 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 47.4083 | 36.8927 |  |  |  | 2028 | 3657.4764 | 12.0296 | 3.3679 | 40.5142 | 2.4059 | 42.9201 | 4.4882 | 47.4083 | 47.4083 | 0
| 2029 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 48.3297 | 35.9713 |  |  |  | 2029 | 3686.4827 | 12.2895 | 3.3649 | 41.3523 | 2.4579 | 43.8102 | 4.5195 | 48.3297 | 48.3297 | 0
| 2030 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 49.2607 | 35.0403 |  |  |  | 2030 | 3715.6445 | 12.5523 | 3.3618 | 42.1989 | 2.5105 | 44.7093 | 4.5513 | 49.2607 | 49.2607 | 0
| 2031 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 50.1995 | 34.1015 |  |  |  | 2031 | 3744.9618 | 12.8177 | 3.3588 | 43.0522 | 2.5635 | 45.6157 | 4.5838 | 50.1995 | 50.1995 | 0
| 2032 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 51.1497 | 33.1513 |  |  |  | 2032 | 3774.4347 | 13.0865 | 3.3558 | 43.9156 | 2.6173 | 46.5329 | 4.6168 | 51.1497 | 51.1497 | 0
| 2033 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 52.1022 | 32.1988 |  |  |  | 2033 | 3804.089 | 13.3563 | 3.3528 | 44.7806 | 2.6713 | 47.4519 | 4.6503 | 52.1022 | 52.1022 | 0
| 2034 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 53.0645 | 31.2366 |  |  |  | 2034 | 3833.847 | 13.629 | 3.3498 | 45.6542 | 2.7258 | 48.38 | 4.6845 | 53.0645 | 53.0645 | 0
| 2035 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 54.0343 | 30.2667 |  |  |  | 2035 | 3863.8124 | 13.9043 | 3.3468 | 46.5344 | 2.7809 | 49.3152 | 4.7191 | 54.0343 | 54.0343 | 0
| 2036 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 55.0158 | 29.2852 |  |  |  | 2036 | 3893.9074 | 14.183 | 3.3438 | 47.4247 | 2.8366 | 50.2613 | 4.7545 | 55.0158 | 55.0158 | 0
| 2037 | 84.301 | 84.301 | 0.7568 | 376.6 | 55.9992 | 28.3019 | 34.22% |  |  | 2037 | 3924.1838 | 14.4627 | 3.3408 | 48.3164 | 2.8925 | 51.2089 | 4.7903 | 55.9992 | 55.9992 | 0

## Colec Escobar Phill I
| Colector Escobar Phillipi I |  |  | L= | 98.08 | (m) |  | L = | 97 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR ESCOBAR PHILLIPI I |  |  | PEAS BERTOLOTTO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | BERTOLOTTO | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.304 | 53.6854 |  |  |  | 2022 |  | 3.5821 | 0 | 0 |  |  | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 0
| 2023 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.34 | 53.6494 |  |  |  | 2023 |  | 3.5819 | 0 | 0 |  |  | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0
| 2024 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.3686 | 53.6208 |  |  |  | 2024 |  | 3.5818 | 0 | 0 |  |  | 4.3686 | 4.3686 | 4.3686 | 0
| 2025 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.3976 | 53.5918 |  |  |  | 2025 |  | 3.5816 | 0 | 0 |  |  | 4.3976 | 4.3976 | 4.3976 | 0
| 2026 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4272 | 53.5622 |  |  |  | 2026 |  | 3.5814 | 0 | 0 |  |  | 4.4272 | 4.4272 | 4.4272 | 0
| 2027 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4574 | 53.532 |  |  |  | 2027 |  | 3.5813 | 0 | 0 |  |  | 4.4574 | 4.4574 | 4.4574 | 0
| 2028 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.4882 | 53.5012 |  |  |  | 2028 |  | 3.5811 | 0 | 0 |  |  | 4.4882 | 4.4882 | 4.4882 | 0
| 2029 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5195 | 53.4699 |  |  |  | 2029 |  | 3.5809 | 0 | 0 |  |  | 4.5195 | 4.5195 | 4.5195 | 0
| 2030 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5513 | 53.4381 |  |  |  | 2030 |  | 3.5807 | 0 | 0 |  |  | 4.5513 | 4.5513 | 4.5513 | 0
| 2031 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.5838 | 53.4056 |  |  |  | 2031 |  | 3.5806 | 0 | 0 |  |  | 4.5838 | 4.5838 | 4.5838 | 0
| 2032 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6168 | 53.3726 |  |  |  | 2032 |  | 3.5804 | 0 | 0 |  |  | 4.6168 | 4.6168 | 4.6168 | 0
| 2033 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6503 | 53.3391 |  |  |  | 2033 |  | 3.5802 | 0 | 0 |  |  | 4.6503 | 4.6503 | 4.6503 | 0
| 2034 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.6845 | 53.3049 |  |  |  | 2034 |  | 3.5801 | 0 | 0 |  |  | 4.6845 | 4.6845 | 4.6845 | 0
| 2035 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7191 | 53.2703 |  |  |  | 2035 |  | 3.5799 | 0 | 0 |  |  | 4.7191 | 4.7191 | 4.7191 | 0
| 2036 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7545 | 53.2349 |  |  |  | 2036 |  | 3.5797 | 0 | 0 |  |  | 4.7545 | 4.7545 | 4.7545 | 0
| 2037 | 57.9894 | 57.9894 | 0.8393 | 296.6 | 4.7903 | 53.1991 | 11.3% |  |  | 2037 |  | 3.5796 | 0 | 0 |  |  | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 0

## Colec Baquedano
| Colector Baquedano |  |  | L= | 448.12 | (m) |  | Colector Baquedano. Tramo 1. (Balance con proyecto) | [8 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| Tramo 1 | [15 empty] | COLECTOR BAQUEDANO, TRAMO 1 |  |  |  | Colector Montt Baquedano y Colector Santa María
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  |  | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s) |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 102.4934 | 12.5496 | 2022 | [7 empty] | 2022 | 2302.4944 | 4.3567 | 3.5374 | 15.4114 | 0.87133 | 16.2827 | 86.2107 | 102.4934 | 102.4934 | 0
| 2023 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 104.9868 | 10.0562 | 2023 | [7 empty] | 2023 | 2321.1385 | 4.4941 | 3.5346 | 15.885 | 0.89883 | 16.7838 | 88.203 | 104.9868 | 104.9868 | 0
| 2024 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 106.8498 | 8.1933 | 2024 | [7 empty] | 2024 | 2339.8682 | 4.5981 | 3.5318 | 16.2395 | 0.91961 | 17.1591 | 89.6907 | 106.8498 | 106.8498 | 0
| 2025 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 108.7187 | 6.3243 | 2025 | [7 empty] | 2025 | 2358.6663 | 4.7025 | 3.529 | 16.595 | 0.94049 | 17.5355 | 91.1832 | 108.7187 | 108.7187 | 0
| 2026 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 110.6075 | 4.4355 | 2026 | [7 empty] | 2026 | 2377.5672 | 4.8081 | 3.5262 | 16.9543 | 0.96162 | 17.9159 | 92.6916 | 110.6075 | 110.6075 | 0
| 2027 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 112.5128 | 2.5303 | 2027 | [7 empty] | 2027 | 2396.5537 | 4.9148 | 3.5234 | 17.3166 | 0.98295 | 18.2996 | 94.2132 | 112.5128 | 112.5128 | 0
| 2028 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 114.4417 | 0.60139 | 2028 | [7 empty] | 2028 | 2415.6429 | 5.0228 | 3.5206 | 17.6834 | 1.0046 | 18.688 | 95.7537 | 114.4417 | 114.4417 | 0
| 2029 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 116.3758 | -1.3328 | 2029 | 1.3328 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 60.5356 |  | 2029 | 2434.8006 | 5.1314 | 3.5178 | 18.0512 | 1.0263 | 19.0775 | 97.2984 | 116.3758 | 116.3758 | 0
| 2030 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 118.33 | -3.2869 | 2030 | 3.2869 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 58.5815 |  | 2030 | 2454.061 | 5.2411 | 3.515 | 18.4227 | 1.0482 | 19.4709 | 98.859 | 118.33 | 118.33 | 0
| 2031 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 120.3003 | -5.2572 | 2031 | 5.2572 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 56.6112 |  | 2031 | 2473.4242 | 5.3519 | 3.5122 | 18.7972 | 1.0704 | 19.8676 | 100.4326 | 120.3003 | 120.3003 | 0
| 2032 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 122.2944 | -7.2513 | 2032 | 7.2513 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 54.617 | 290.6 | 2032 | 2492.89 | 5.4642 | 3.5095 | 19.1762 | 1.0928 | 20.2691 | 102.0253 | 122.2944 | 122.2944 | 0
| 2033 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 124.2929 | -9.2498 | 2033 | 9.2498 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 52.6186 |  | 2033 | 2512.4757 | 5.5768 | 3.5067 | 19.5561 | 1.1154 | 20.6714 | 103.6214 | 124.2929 | 124.2929 | 0
| 2034 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 126.3115 | -11.2685 | 2034 | 11.2685 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 50.5999 |  | 2034 | 2532.1299 | 5.6907 | 3.5039 | 19.9396 | 1.1381 | 21.0778 | 105.2337 | 126.3115 | 126.3115 | 0
| 2035 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 128.3461 | -13.303 | 2035 | 13.303 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 48.5654 |  | 2035 | 2551.9211 | 5.8056 | 3.5011 | 20.3262 | 1.1611 | 21.4873 | 106.8587 | 128.3461 | 128.3461 | 0
| 2036 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 130.4046 | -15.3616 | 2036 | 15.3616 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 46.5068 |  | 2036 | 2571.7978 | 5.922 | 3.4984 | 20.7173 | 1.1844 | 21.9017 | 108.5029 | 130.4046 | 130.4046 | 0
| 2037 | 115.0431 | 115.0431 | 0.91548 | 400 | 132.4669 | -17.4238 | 2037 | 17.4238 | 448.12 | 315 | 61.8684 | 0.9328 | 44.4446 |  | 2037 | 2591.7944 | 6.0388 | 3.4956 | 21.109 | 1.2078 | 22.3168 | 110.1501 | 132.4669 | 132.4669 | 0
| Colector Baquedano |  |  | L= | 841.77 | (m) | [10 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| Tramo 2 | [15 empty] | COLECTOR BAQUEDANO, TRAMO 2 |  |  |  | Colector Montt Baquedano y Colector Santa María mas sector grav Barrios Bajso 1A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [13 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [10 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 107.0645 | 175.5669 | [8 empty] | 2022 | 2876.9871 | 5.7012 | 3.4578 | 19.7135 | 1.1402 | 20.8538 | 86.2107 | 107.0645 | 107.0645 | 0
| 2023 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 109.6974 | 172.934 | [8 empty] | 2023 | 2900.2831 | 5.8811 | 3.4548 | 20.3182 | 1.1762 | 21.4944 | 88.203 | 109.6974 | 109.6974 | 0
| 2024 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 111.6645 | 170.9669 | [8 empty] | 2024 | 2923.686 | 6.0171 | 3.4519 | 20.7704 | 1.2034 | 21.9738 | 89.6907 | 111.6645 | 111.6645 | 0
| 2025 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 113.6378 | 168.9935 | [8 empty] | 2025 | 2947.1744 | 6.1537 | 3.449 | 21.2239 | 1.2307 | 22.4546 | 91.1832 | 113.6378 | 113.6378 | 0
| 2026 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 115.6321 | 166.9992 | [8 empty] | 2026 | 2970.7913 | 6.2919 | 3.446 | 21.6821 | 1.2584 | 22.9405 | 92.6916 | 115.6321 | 115.6321 | 0
| 2027 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 117.6437 | 164.9876 | [8 empty] | 2027 | 2994.5151 | 6.4315 | 3.4431 | 22.1442 | 1.2863 | 23.4305 | 94.2132 | 117.6437 | 117.6437 | 0
| 2028 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 119.6803 | 162.9511 | [8 empty] | 2028 | 3018.3672 | 6.573 | 3.4402 | 22.612 | 1.3146 | 23.9266 | 95.7537 | 119.6803 | 119.6803 | 0
| 2029 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 121.7223 | 160.9091 | [8 empty] | 2029 | 3042.3049 | 6.715 | 3.4372 | 23.0809 | 1.343 | 24.4239 | 97.2984 | 121.7223 | 121.7223 | 0
| 2030 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 123.7854 | 158.846 | [8 empty] | 2030 | 3066.371 | 6.8586 | 3.4343 | 23.5546 | 1.3717 | 24.9263 | 98.859 | 123.7854 | 123.7854 | 0
| 2031 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 125.8655 | 156.7659 | [8 empty] | 2031 | 3090.5654 | 7.0036 | 3.4314 | 24.0321 | 1.4007 | 25.4328 | 100.4326 | 125.8655 | 125.8655 | 0
| 2032 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 127.9707 | 154.6607 | [8 empty] | 2032 | 3114.8881 | 7.1505 | 3.4285 | 24.5153 | 1.4301 | 25.9454 | 102.0253 | 127.9707 | 127.9707 | 0
| 2033 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 130.0805 | 152.5509 | [8 empty] | 2033 | 3139.3606 | 7.2979 | 3.4256 | 24.9994 | 1.4596 | 26.459 | 103.6214 | 130.0805 | 130.0805 | 0
| 2034 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 132.2115 | 150.4199 | [8 empty] | 2034 | 3163.9187 | 7.4469 | 3.4227 | 25.4884 | 1.4894 | 26.9777 | 105.2337 | 132.2115 | 132.2115 | 0
| 2035 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 134.3592 | 148.2722 | [8 empty] | 2035 | 3188.6479 | 7.5973 | 3.4198 | 25.981 | 1.5195 | 27.5005 | 106.8587 | 134.3592 | 134.3592 | 0
| 2036 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 136.5323 | 146.0991 | [8 empty] | 2036 | 3213.4841 | 7.7496 | 3.4169 | 26.4794 | 1.5499 | 28.0294 | 108.5029 | 136.5323 | 136.5323 | 0
| 2037 | 282.6314 | 282.6314 | 1.6538 | 466.4706 | 138.7092 | 143.9222 | [8 empty] | 2037 | 3238.47 | 7.9024 | 3.414 | 26.9786 | 1.5805 | 28.5591 | 110.1501 | 138.7092 | 138.7092 | 0

## Colec Sta Maria
| Colector Santa María |  |  | L= | 147.1 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[10 empty] | COLECTOR SANTA MARIA |  |  |  | PEAS SANTA MARIA
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [6 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.1068 | 92.5792 |  | 2022
| 2023 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.5743 | 92.1117 |  | 2023
| 2024 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 15.9251 | 91.7609 |  | 2024
| 2025 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.2772 | 91.4088 |  | 2025
| 2026 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.6331 | 91.0529 |  | 2026
| 2027 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 16.9921 | 90.6939 |  | 2027
| 2028 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 17.3556 | 90.3304 |  | 2028
| 2029 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 17.7202 | 89.9658 |  | 2029
| 2030 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.0887 | 89.5973 |  | 2030
| 2031 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.4603 | 89.2257 |  | 2031
| 2032 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 18.8364 | 88.8496 |  | 2032
| 2033 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.2134 | 88.4726 |  | 2033
| 2034 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.5943 | 88.0917 |  | 2034
| 2035 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 19.9783 | 87.7077 |  | 2035
| 2036 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 20.3669 | 87.3191 |  | 2036
| 2037 | 107.686 | 107.686 | 1.6993 | 284.0529 | 20.7563 | 86.9297 | 37.4% | 2037

## Colec Montt Baqued
| Colector Montt - Baquedano |  |  | L= | 29.83 | (m) |  | L = | 623 | en BI | [9 empty] | CUADROS DE DEMANDA
| Tramo 1 | [7 empty] | 623.46 | [10 empty] | COLECTOR MONTT-BAQUEDANO |  |  |  | PEAS Calle Calle y sector grav P.Montt 1C
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [16 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [13 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 85.8289 | 255.0409 | [11 empty] | 2022 | 2110.9968 | 3.9085 | 3.5674 | 13.9433 | 0.7817 | 14.725 | 71.1039 | 85.8289 | 85.8289 | 0
| 2023 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 87.8071 | 253.0627 | [11 empty] | 2023 | 2128.0903 | 4.0318 | 3.5647 | 14.3721 | 0.80636 | 15.1784 | 72.6287 | 87.8071 | 87.8071 | 0
| 2024 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 89.2837 | 251.5861 | [11 empty] | 2024 | 2145.2622 | 4.1251 | 3.5619 | 14.6931 | 0.82501 | 15.5181 | 73.7656 | 89.2837 | 89.2837 | 0
| 2025 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 90.7649 | 250.105 | [11 empty] | 2025 | 2162.497 | 4.2187 | 3.5592 | 15.0151 | 0.84374 | 15.8589 | 74.906 | 90.7649 | 90.7649 | 0
| 2026 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 92.2618 | 248.608 | [11 empty] | 2026 | 2179.8259 | 4.3135 | 3.5564 | 15.3405 | 0.8627 | 16.2032 | 76.0586 | 92.2618 | 92.2618 | 0
| 2027 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 93.7717 | 247.0982 | [11 empty] | 2027 | 2197.2333 | 4.4092 | 3.5537 | 15.6687 | 0.88183 | 16.5506 | 77.2211 | 93.7717 | 93.7717 | 0
| 2028 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 95.3002 | 245.5696 | [11 empty] | 2028 | 2214.7348 | 4.5061 | 3.5509 | 16.001 | 0.90123 | 16.9022 | 78.398 | 95.3002 | 95.3002 | 0
| 2029 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 96.8329 | 244.0369 | [11 empty] | 2029 | 2232.2992 | 4.6035 | 3.5482 | 16.3341 | 0.9207 | 17.2548 | 79.5781 | 96.8329 | 96.8329 | 0
| 2030 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 98.3814 | 242.4884 | [11 empty] | 2030 | 2249.9577 | 4.702 | 3.5455 | 16.6706 | 0.94039 | 17.611 | 80.7704 | 98.3814 | 98.3814 | 0
| 2031 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 99.9426 | 240.9272 | [11 empty] | 2031 | 2267.7104 | 4.8014 | 3.5427 | 17.0099 | 0.96027 | 17.9702 | 81.9724 | 99.9426 | 99.9426 | 0
| 2032 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 101.5226 | 239.3472 | [11 empty] | 2032 | 2285.5573 | 4.9021 | 3.54 | 17.3533 | 0.98041 | 18.3337 | 83.189 | 101.5226 | 101.5226 | 0
| 2033 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 103.106 | 237.7638 | [11 empty] | 2033 | 2303.5141 | 5.0031 | 3.5373 | 17.6974 | 1.0006 | 18.698 | 84.408 | 103.106 | 103.106 | 0
| 2034 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 104.7054 | 236.1644 | [11 empty] | 2034 | 2321.5337 | 5.1053 | 3.5346 | 18.0449 | 1.0211 | 19.066 | 85.6394 | 104.7054 | 104.7054 | 0
| 2035 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 106.3172 | 234.5526 | [11 empty] | 2035 | 2339.6788 | 5.2084 | 3.5318 | 18.3951 | 1.0417 | 19.4368 | 86.8804 | 106.3172 | 106.3172 | 0
| 2036 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 107.9481 | 232.9218 | [11 empty] | 2036 | 2357.9024 | 5.3128 | 3.5291 | 18.7495 | 1.0626 | 19.812 | 88.136 | 107.9481 | 107.9481 | 0
| 2037 | 340.8698 | 340.8698 | 2.7126 | 400 | 109.5817 | 231.2881 | 27.67% | [10 empty] | 2037 | 2376.2359 | 5.4176 | 3.5264 | 19.1044 | 1.0835 | 20.1879 | 89.3938 | 109.5817 | 109.5817 | 0
| Colector Montt - Baquedano |  |  | L= | 593.63 | (m) |  |  |  |  | Colector Montt-Baquedano. Tramo 2. (Balance con proyecto)
Tramo 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [7 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
Año 0 | 2022 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 85.8289 | 13.7575 |  |  |  | 2022
| 2023 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 87.8071 | 11.7793 |  |  |  | 2023
| 2024 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 89.2837 | 10.3027 |  |  |  | 2024
| 2025 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 90.7649 | 8.8215 |  |  |  | 2025
| 2026 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 92.2618 | 7.3246 |  |  |  | 2026
| 2027 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 93.7717 | 5.8147 |  |  |  | 2027
| 2028 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 95.3002 | 4.2861 |  |  |  | 2028
| 2029 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 96.8329 | 2.7535 |  |  |  | 2029
| 2030 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 98.3814 | 1.205 |  |  |  | 2030
| 2031 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 99.9426 | -0.35621 |  |  |  | 2031 | 0.35621 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 28.1713
| 2032 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 101.5226 | -1.9363 |  |  |  | 2032 | 1.9363 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 26.5912
| 2033 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 103.106 | -3.5196 |  |  |  | 2033 | 3.5196 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 25.0078
| 2034 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 104.7054 | -5.119 |  |  |  | 2034 | 5.119 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 23.4085
| 2035 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 106.3172 | -6.7308 |  |  |  | 2035 | 6.7308 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 21.7967 | 230.6
| 2036 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 107.9481 | -8.3617 |  |  |  | 2036 | 8.3617 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 20.1658
| 2037 | 99.5864 | 99.5864 | 0.79248 | 400 | 109.5817 | -9.9953 |  |  |  | 2037 | 9.9953 | 593.63 | 250 | 28.5275 | 0.68305 | 18.5322

## Colec P.A. Cerda IV
| Colector Pedro Aguirre Cerda IV |  |  | L= | 129.84 | (m) |  | L = | 144 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR PEDRO AGUIRRE CERDA III |  |  |  | Colector PAC III y sector grav Las Animas
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 81.2173 | 161.6534 |  |  |  | 2022 | 2834.7672 | 6.1735 | 3.4632 | 21.38 | 1.2347 | 22.6147 | 58.6026 | 81.2173 | 81.2173 | 0
| 2023 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 82.989 | 159.8818 |  |  |  | 2023 | 2855.2305 | 6.3399 | 3.4606 | 21.9397 | 1.268 | 23.2077 | 59.7812 | 82.989 | 82.989 | 0
| 2024 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 84.3269 | 158.5439 |  |  |  | 2024 | 2875.7878 | 6.4658 | 3.4579 | 22.3583 | 1.2932 | 23.6514 | 60.6754 | 84.3269 | 84.3269 | 0
| 2025 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 85.6713 | 157.1995 |  |  |  | 2025 | 2896.4202 | 6.5922 | 3.4553 | 22.7781 | 1.3184 | 24.0966 | 61.5747 | 85.6713 | 85.6713 | 0
| 2026 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 87.032 | 155.8388 |  |  |  | 2026 | 2917.1654 | 6.7201 | 3.4527 | 23.2025 | 1.344 | 24.5465 | 62.4855 | 87.032 | 87.032 | 0
| 2027 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 88.4065 | 154.4643 |  |  |  | 2027 | 2938.0045 | 6.8492 | 3.4501 | 23.6304 | 1.3698 | 25.0003 | 63.4062 | 88.4065 | 88.4065 | 0
| 2028 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 89.7999 | 153.0708 |  |  |  | 2028 | 2958.9564 | 6.9801 | 3.4475 | 24.0637 | 1.396 | 25.4597 | 64.3402 | 89.7999 | 89.7999 | 0
| 2029 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 91.1994 | 151.6714 |  |  |  | 2029 | 2979.9834 | 7.1115 | 3.4449 | 24.4982 | 1.4223 | 25.9205 | 65.2789 | 91.1994 | 91.1994 | 0
| 2030 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 92.6152 | 150.2555 |  |  |  | 2030 | 3001.1232 | 7.2444 | 3.4423 | 24.9371 | 1.4489 | 26.386 | 66.2293 | 92.6152 | 92.6152 | 0
| 2031 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 94.0448 | 148.8259 |  |  |  | 2031 | 3022.3758 | 7.3785 | 3.4397 | 25.3796 | 1.4757 | 26.8553 | 67.1895 | 94.0448 | 94.0448 | 0
| 2032 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 95.4935 | 147.3772 |  |  |  | 2032 | 3043.741 | 7.5144 | 3.4371 | 25.8275 | 1.5029 | 27.3304 | 68.1631 | 95.4935 | 95.4935 | 0
| 2033 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 96.9477 | 145.923 |  |  |  | 2033 | 3065.2379 | 7.6508 | 3.4345 | 26.2763 | 1.5302 | 27.8065 | 69.1412 | 96.9477 | 96.9477 | 0
| 2034 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 98.4184 | 144.4524 |  |  |  | 2034 | 3086.8098 | 7.7887 | 3.4319 | 26.7297 | 1.5577 | 28.2874 | 70.131 | 98.4184 | 98.4184 | 0
| 2035 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 99.9027 | 142.968 |  |  |  | 2035 | 3108.5321 | 7.9279 | 3.4292 | 27.1866 | 1.5856 | 28.7721 | 71.1306 | 99.9027 | 99.9027 | 0
| 2036 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 101.4063 | 141.4644 |  |  |  | 2036 | 3130.3484 | 8.0688 | 3.4266 | 27.6488 | 1.6138 | 29.2626 | 72.1437 | 101.4063 | 101.4063 | 0
| 2037 | 242.8707 | 242.8707 | 2.1803 | 376.6 | 102.9149 | 139.9558 | 26.72% |  |  | 2037 | 3152.2962 | 8.2102 | 3.424 | 28.1119 | 1.642 | 29.754 | 73.161 | 102.9149 | 102.9149 | 0

## Colec P.A. Cerda III
| Colector Pedro Aguirre Cerda III |  |  | L= | 72.8 | (m) |  | L = | 73 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR PEDRO AGUIRRE CERDA III |  |  |  | Colector PAC II y Colector Españav y sector grav Las Animas 4A
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 73.9649 | 101.5686 |  |  |  | 2022 | 1691.8132 | 3.9994 | 3.6412 | 14.5624 | 0.79987 | 15.3622 | 58.6026 | 73.9649 | 73.9649 | 0
| 2023 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 75.5105 | 100.0229 |  |  |  | 2023 | 1703.0216 | 4.0972 | 3.639 | 14.9098 | 0.81944 | 15.7293 | 59.7812 | 75.5105 | 75.5105 | 0
| 2024 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 76.6798 | 98.8537 |  |  |  | 2024 | 1714.2815 | 4.1712 | 3.6369 | 15.1701 | 0.83424 | 16.0044 | 60.6754 | 76.6798 | 76.6798 | 0
| 2025 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 77.8551 | 97.6784 |  |  |  | 2025 | 1725.5826 | 4.2455 | 3.6347 | 15.4313 | 0.8491 | 16.2804 | 61.5747 | 77.8551 | 77.8551 | 0
| 2026 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 79.0449 | 96.4885 |  |  |  | 2026 | 1736.9454 | 4.3207 | 3.6326 | 15.6953 | 0.86414 | 16.5594 | 62.4855 | 79.0449 | 79.0449 | 0
| 2027 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 80.2472 | 95.2862 |  |  |  | 2027 | 1748.3596 | 4.3966 | 3.6305 | 15.9617 | 0.87932 | 16.841 | 63.4062 | 80.2472 | 80.2472 | 0
| 2028 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 81.4663 | 94.0671 |  |  |  | 2028 | 1759.8357 | 4.4735 | 3.6283 | 16.2314 | 0.89471 | 17.1261 | 64.3402 | 81.4663 | 81.4663 | 0
| 2029 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 82.691 | 92.8424 |  |  |  | 2029 | 1771.3529 | 4.5508 | 3.6262 | 16.5019 | 0.91015 | 17.4121 | 65.2789 | 82.691 | 82.691 | 0
| 2030 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 83.9304 | 91.6031 |  |  |  | 2030 | 1782.9318 | 4.6289 | 3.624 | 16.7753 | 0.92578 | 17.7011 | 66.2293 | 83.9304 | 83.9304 | 0
| 2031 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 85.1821 | 90.3514 |  |  |  | 2031 | 1794.5725 | 4.7077 | 3.6219 | 17.051 | 0.94155 | 17.9926 | 67.1895 | 85.1821 | 85.1821 | 0
| 2032 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 86.4508 | 89.0826 |  |  |  | 2032 | 1806.275 | 4.7876 | 3.6198 | 17.3301 | 0.95753 | 18.2877 | 68.1631 | 86.4508 | 86.4508 | 0
| 2033 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 87.7247 | 87.8087 |  |  |  | 2033 | 1818.0495 | 4.8678 | 3.6176 | 17.6099 | 0.97356 | 18.5835 | 69.1412 | 87.7247 | 87.7247 | 0
| 2034 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 89.0133 | 86.5201 |  |  |  | 2034 | 1829.8652 | 4.9489 | 3.6155 | 17.8926 | 0.98977 | 18.8824 | 70.131 | 89.0133 | 89.0133 | 0
| 2035 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 90.3142 | 85.2192 |  |  |  | 2035 | 1841.7632 | 5.0307 | 3.6133 | 18.1775 | 1.0061 | 19.1837 | 71.1306 | 90.3142 | 90.3142 | 0
| 2036 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 91.6323 | 83.9011 |  |  |  | 2036 | 1853.7127 | 5.1135 | 3.6112 | 18.4659 | 1.0227 | 19.4886 | 72.1437 | 91.6323 | 91.6323 | 0
| 2037 | 175.5334 | 175.5334 | 2.0034 | 334 | 92.9552 | 82.5783 | 25.67% |  |  | 2037 | 1865.7342 | 5.1966 | 3.6091 | 18.7549 | 1.0393 | 19.7942 | 73.161 | 92.9552 | 92.9552 | 0

## Colec P.A. Cerda II
| Colector Pedro Aguirre Cerda II |  |  | L= | 751.61 | (m) |  | L = | 752 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR PEDRO AGUIRRE CERDA I |  |  |  | SECTOR GRAVITACIONAL LAS ANIMAS 4A, Colector PAC I y PEAS NUEVA SEDEÑO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | PAC | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 59.8834 | 55.5708 |  |  |  | 2022 | 1239.4567 | 2.6955 | 3.738 | 10.0758 | 0.53911 | 10.6149 | 49.2685 | 59.8834 | 59.8834 | 0
| 2023 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 61.0819 | 54.3723 |  |  |  | 2023 | 1247.0023 | 2.7522 | 3.7361 | 10.2828 | 0.55045 | 10.8332 | 50.2487 | 61.0819 | 61.0819 | 0
| 2024 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 61.9786 | 53.4756 |  |  |  | 2024 | 1254.5824 | 2.7951 | 3.7343 | 10.4379 | 0.55902 | 10.9969 | 50.9817 | 61.9786 | 61.9786 | 0
| 2025 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 62.8783 | 52.5759 |  |  |  | 2025 | 1262.1903 | 2.8382 | 3.7325 | 10.5936 | 0.56764 | 11.1612 | 51.7171 | 62.8783 | 62.8783 | 0
| 2026 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 63.7877 | 51.6665 |  |  |  | 2026 | 1269.8398 | 2.8817 | 3.7307 | 10.751 | 0.57635 | 11.3273 | 52.4604 | 63.7877 | 63.7877 | 0
| 2027 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 64.7052 | 50.749 |  |  |  | 2027 | 1277.5239 | 2.9257 | 3.7289 | 10.9098 | 0.58515 | 11.495 | 53.2102 | 64.7052 | 64.7052 | 0
| 2028 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 65.6341 | 49.8201 |  |  |  | 2028 | 1285.2496 | 2.9703 | 3.7271 | 11.0707 | 0.59407 | 11.6647 | 53.9694 | 65.6341 | 65.6341 | 0
| 2029 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 66.5657 | 48.8885 |  |  |  | 2029 | 1293.003 | 3.0151 | 3.7253 | 11.232 | 0.60302 | 11.8351 | 54.7306 | 66.5657 | 66.5657 | 0
| 2030 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 67.507 | 47.9472 |  |  |  | 2030 | 1300.798 | 3.0604 | 3.7235 | 11.3951 | 0.61207 | 12.0072 | 55.4998 | 67.507 | 67.507 | 0
| 2031 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 68.4563 | 46.9979 |  |  |  | 2031 | 1308.6346 | 3.1061 | 3.7216 | 11.5597 | 0.62121 | 12.1809 | 56.2754 | 68.4563 | 68.4563 | 0
| 2032 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 69.4171 | 46.0371 |  |  |  | 2032 | 1316.5127 | 3.1524 | 3.7198 | 11.7262 | 0.63047 | 12.3567 | 57.0604 | 69.4171 | 69.4171 | 0
| 2033 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 70.3802 | 45.074 |  |  |  | 2033 | 1324.4393 | 3.1988 | 3.718 | 11.8932 | 0.63977 | 12.533 | 57.8472 | 70.3802 | 70.3802 | 0
| 2034 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 71.3531 | 44.1011 |  |  |  | 2034 | 1332.3937 | 3.2458 | 3.7162 | 12.062 | 0.64916 | 12.7112 | 58.642 | 71.3531 | 71.3531 | 0
| 2035 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 72.3339 | 43.1204 |  |  |  | 2035 | 1340.4035 | 3.2932 | 3.7144 | 12.2322 | 0.65864 | 12.8908 | 59.4431 | 72.3339 | 72.3339 | 0
| 2036 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 73.3263 | 42.1279 |  |  |  | 2036 | 1348.4479 | 3.3412 | 3.7125 | 12.4044 | 0.66824 | 13.0726 | 60.2537 | 73.3263 | 73.3263 | 0
| 2037 | 115.4542 | 115.4542 | 1.3177 | 334 | 74.3206 | 41.1336 | 24.11% |  |  | 2037 | 1356.5408 | 3.3894 | 3.7107 | 12.577 | 0.67788 | 13.2549 | 61.0658 | 74.3206 | 74.3206 | 0

## Colec España
| Colector España |  |  | L= | 671.383 | (m) |  | L = | 672 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR ESPAÑA |  |  |  | SECTOR GRAVITACIONAL LAS ANIMAS 8 y PEAS ESPAÑA y PEAS JARDIN DEL RIO
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.0736 | 22.2368 |  |  |  | 2022 | 452.3565 | 1.3038 |  | 6.4787 | 0.26077 | 6.7394 | 9.3342 | 16.0736 | 16.0736 | 0
| 2023 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.411 | 21.8995 |  |  |  | 2023 | 456.0193 | 1.345 |  | 6.6094 | 0.26899 | 6.8784 | 9.5326 | 16.411 | 16.411 | 0
| 2024 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.6763 | 21.6341 |  |  |  | 2024 | 459.6991 | 1.3761 |  | 6.7074 | 0.27521 | 6.9826 | 9.6937 | 16.6763 | 16.6763 | 0
| 2025 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 16.9452 | 21.3653 |  |  |  | 2025 | 463.3922 | 1.4073 |  | 6.8062 | 0.28146 | 7.0876 | 9.8576 | 16.9452 | 16.9452 | 0
| 2026 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.2192 | 21.0912 |  |  |  | 2026 | 467.1055 | 1.4389 |  | 6.9064 | 0.28779 | 7.1942 | 10.0251 | 17.2192 | 17.2192 | 0
| 2027 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.4981 | 20.8124 |  |  |  | 2027 | 470.8357 | 1.4709 |  | 7.0079 | 0.29417 | 7.3021 | 10.196 | 17.4981 | 17.4981 | 0
| 2028 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 17.7826 | 20.5279 |  |  |  | 2028 | 474.586 | 1.5032 |  | 7.1112 | 0.30064 | 7.4118 | 10.3708 | 17.7826 | 17.7826 | 0
| 2029 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.0705 | 20.24 |  |  |  | 2029 | 478.3498 | 1.5357 |  | 7.2151 | 0.30714 | 7.5222 | 10.5483 | 18.0705 | 18.0705 | 0
| 2030 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.3637 | 19.9468 |  |  |  | 2030 | 482.1338 | 1.5685 |  | 7.3205 | 0.3137 | 7.6342 | 10.7294 | 18.3637 | 18.3637 | 0
| 2031 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.6616 | 19.6488 |  |  |  | 2031 | 485.938 | 1.6017 |  | 7.4272 | 0.32034 | 7.7476 | 10.9141 | 18.6616 | 18.6616 | 0
| 2032 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 18.9654 | 19.345 |  |  |  | 2032 | 489.7623 | 1.6353 |  | 7.5357 | 0.32705 | 7.8627 | 11.1027 | 18.9654 | 18.9654 | 0
| 2033 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.2726 | 19.0379 |  |  |  | 2033 | 493.6102 | 1.669 |  | 7.6448 | 0.3338 | 7.9786 | 11.294 | 19.2726 | 19.2726 | 0
| 2034 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.585 | 18.7255 |  |  |  | 2034 | 497.4715 | 1.7031 |  | 7.7554 | 0.34061 | 8.096 | 11.489 | 19.585 | 19.585 | 0
| 2035 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 19.9023 | 18.4082 |  |  |  | 2035 | 501.3597 | 1.7375 |  | 7.8673 | 0.34749 | 8.2148 | 11.6875 | 19.9023 | 19.9023 | 0
| 2036 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 20.2255 | 18.085 |  |  |  | 2036 | 505.2648 | 1.7723 |  | 7.9809 | 0.35446 | 8.3354 | 11.89 | 20.2255 | 20.2255 | 0
| 2037 | 38.3104 | 38.3104 | 0.88027 | 235.4 | 20.5519 | 17.7586 | 27.86% |  |  | 2037 | 509.1934 | 1.8072 |  | 8.0952 | 0.36145 | 8.4567 | 12.0952 | 20.5519 | 20.5519 | 0

## Colec P.A. Cerda I
| Colector Pedro Aguirre Cerda I |  |  | L= | 447.65 | (m) |  | L = | 448 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR PEDRO AGUIRRE CERDA I |  |  |  | SECTOR GRAVITACIONAL LAS ANIMAS 5A y PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | PAC | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 28.1464 | 60.665 |  |  |  | 2022 | 931.8543 | 1.797 |  | 7.0459 | 0.35941 | 7.4053 | 20.7412 | 28.1464 | 28.1464 | 0
| 2023 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 28.983 | 59.8284 |  |  |  | 2023 | 939.3999 | 1.8537 |  | 7.2362 | 0.37075 | 7.6069 | 21.3761 | 28.983 | 28.983 | 0
| 2024 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 29.6044 | 59.207 |  |  |  | 2024 | 946.98 | 1.8966 |  | 7.3744 | 0.37932 | 7.7537 | 21.8506 | 29.6044 | 29.6044 | 0
| 2025 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 30.228 | 58.5835 |  |  |  | 2025 | 954.5879 | 1.9397 |  | 7.5135 | 0.38794 | 7.9014 | 22.3265 | 30.228 | 30.228 | 0
| 2026 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 30.8585 | 57.9529 |  |  |  | 2026 | 962.2374 | 1.9833 |  | 7.6546 | 0.39665 | 8.0512 | 22.8073 | 30.8585 | 30.8585 | 0
| 2027 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 31.495 | 57.3165 |  |  |  | 2027 | 969.9215 | 2.0273 |  | 7.7973 | 0.40545 | 8.2028 | 23.2922 | 31.495 | 31.495 | 0
| 2028 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 32.1397 | 56.6718 |  |  |  | 2028 | 977.6472 | 2.0718 |  | 7.9424 | 0.41437 | 8.3567 | 23.7829 | 32.1397 | 32.1397 | 0
| 2029 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 32.7864 | 56.025 |  |  |  | 2029 | 985.4006 | 2.1166 |  | 8.0882 | 0.42332 | 8.5116 | 24.2748 | 32.7864 | 32.7864 | 0
| 2030 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 33.4402 | 55.3713 |  |  |  | 2030 | 993.1956 | 2.1619 |  | 8.2361 | 0.43237 | 8.6685 | 24.7717 | 33.4402 | 33.4402 | 0
| 2031 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 34.1022 | 54.7092 |  |  |  | 2031 | 1001.0322 | 2.2076 | 3.7997 | 8.3881 | 0.44151 | 8.8296 | 25.2725 | 34.1022 | 34.1022 | 0
| 2032 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 34.7892 | 54.0222 |  |  |  | 2032 | 1008.9103 | 2.2539 | 3.7975 | 8.5591 | 0.45077 | 9.0099 | 25.7793 | 34.7892 | 34.7892 | 0
| 2033 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 35.4776 | 53.3338 |  |  |  | 2033 | 1016.8369 | 2.3003 | 3.7953 | 8.7305 | 0.46007 | 9.1905 | 26.287 | 35.4776 | 35.4776 | 0
| 2034 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 36.1728 | 52.6386 |  |  |  | 2034 | 1024.7913 | 2.3473 | 3.7931 | 8.9036 | 0.46946 | 9.3731 | 26.7997 | 36.1728 | 36.1728 | 0
| 2035 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 36.8735 | 51.938 |  |  |  | 2035 | 1032.8011 | 2.3947 | 3.7909 | 9.0782 | 0.47894 | 9.5571 | 27.3163 | 36.8735 | 36.8735 | 0
| 2036 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 37.5823 | 51.2291 |  |  |  | 2036 | 1040.8455 | 2.4427 | 3.7887 | 9.2548 | 0.48854 | 9.7433 | 27.8389 | 37.5823 | 37.5823 | 0
| 2037 | 88.8114 | 88.8114 | 1.0136 | 334 | 38.2923 | 50.5192 | 36.05% |  |  | 2037 | 1048.9384 | 2.4909 | 3.7865 | 9.4318 | 0.49818 | 9.93 | 28.3623 | 38.2923 | 38.2923 | 0

## Colec P.A. Cerda Norte
| Colector Pedro Aguirre Cerda Norte |  |  | L= | 482.36 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
COLECTOR PEDRO AGUIRRE CERDA
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | PEAS BRISAS DE LA RIVERA y sector grav Las Animas 10 |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 22.2582 | 107.1825 |  | 2022 | 2029.5727 | 2.7735 | 3.5808 | 9.9315 | 0.5547 | 10.4862 | 11.772 | 22.2582 | 22.2582 | 0
| 2023 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 22.9435 | 106.4972 |  | 2023 | 2046.0068 | 2.861 | 3.5781 | 10.237 | 0.57221 | 10.8092 | 12.1343 | 22.9435 | 22.9435 | 0
| 2024 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 23.4568 | 105.9839 |  | 2024 | 2062.5164 | 2.9272 | 3.5754 | 10.4658 | 0.58544 | 11.0512 | 12.4055 | 23.4568 | 23.4568 | 0
| 2025 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 23.9716 | 105.469 |  | 2025 | 2079.0864 | 2.9937 | 3.5726 | 10.6953 | 0.59873 | 11.294 | 12.6776 | 23.9716 | 23.9716 | 0
| 2026 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 24.492 | 104.9487 |  | 2026 | 2095.7469 | 3.0609 | 3.5699 | 10.9272 | 0.61218 | 11.5393 | 12.9526 | 24.492 | 24.492 | 0
| 2027 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 25.0168 | 104.4239 |  | 2027 | 2112.4828 | 3.1288 | 3.5672 | 11.1611 | 0.62576 | 11.7868 | 13.23 | 25.0168 | 25.0168 | 0
| 2028 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 25.5481 | 103.8926 |  | 2028 | 2129.3094 | 3.1976 | 3.5645 | 11.3978 | 0.63952 | 12.0374 | 13.5107 | 25.5481 | 25.5481 | 0
| 2029 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 26.0808 | 103.3598 |  | 2029 | 2146.1962 | 3.2667 | 3.5618 | 11.6352 | 0.65334 | 12.2886 | 13.7923 | 26.0808 | 26.0808 | 0
| 2030 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 26.6191 | 102.8216 |  | 2030 | 2163.1736 | 3.3366 | 3.5591 | 11.8751 | 0.66732 | 12.5424 | 14.0767 | 26.6191 | 26.6191 | 0
| 2031 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 27.1617 | 102.279 |  | 2031 | 2180.2416 | 3.4071 | 3.5563 | 12.1169 | 0.68142 | 12.7983 | 14.3634 | 27.1617 | 27.1617 | 0
| 2032 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 27.7109 | 101.7298 |  | 2032 | 2197.4001 | 3.4786 | 3.5536 | 12.3616 | 0.69571 | 13.0573 | 14.6536 | 27.7109 | 27.7109 | 0
| 2033 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 28.2613 | 101.1794 |  | 2033 | 2214.6643 | 3.5503 | 3.5509 | 12.6068 | 0.71006 | 13.3169 | 14.9444 | 28.2613 | 28.2613 | 0
| 2034 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 28.8172 | 100.6234 |  | 2034 | 2231.9888 | 3.6228 | 3.5482 | 12.8545 | 0.72456 | 13.5791 | 15.2382 | 28.8172 | 28.8172 | 0
| 2035 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 29.3775 | 100.0632 |  | 2035 | 2249.434 | 3.6959 | 3.5455 | 13.1041 | 0.73919 | 13.8433 | 15.5342 | 29.3775 | 29.3775 | 0
| 2036 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 29.9444 | 99.4963 |  | 2036 | 2266.9547 | 3.77 | 3.5428 | 13.3567 | 0.75401 | 14.1107 | 15.8337 | 29.9444 | 29.9444 | 0
| 2037 | 129.4407 | 129.4407 | 1.8608 | 297.603 | 30.5123 | 98.9284 | 37.08% | 2037 | 2284.5811 | 3.8444 | 3.5402 | 13.6097 | 0.76887 | 14.3785 | 16.1338 | 30.5123 | 30.5123 | 0

## Colec El Romance
| Colector El Romance |  |  | L= | 113.25 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
COLECTOR EL ROMANCE
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | PEAS BRISAS DE LA RIVERA |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 11.772 | 34.4816 |  | 2022 | [5 empty] | 0 | 11.772 | 11.772 | 11.772 | 0
| 2023 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.1343 | 34.1193 |  | 2023 | [5 empty] | 0 | 12.1343 | 12.1343 | 12.1343 | 0
| 2024 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.4055 | 33.8481 |  | 2024 | [5 empty] | 0 | 12.4055 | 12.4055 | 12.4055 | 0
| 2025 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.6776 | 33.576 |  | 2025 | [5 empty] | 0 | 12.6776 | 12.6776 | 12.6776 | 0
| 2026 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 12.9526 | 33.301 |  | 2026 | [5 empty] | 0 | 12.9526 | 12.9526 | 12.9526 | 0
| 2027 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.23 | 33.0236 |  | 2027 | [5 empty] | 0 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 0
| 2028 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.5107 | 32.7429 |  | 2028 | [5 empty] | 0 | 13.5107 | 13.5107 | 13.5107 | 0
| 2029 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 13.7923 | 32.4614 |  | 2029 | [5 empty] | 0 | 13.7923 | 13.7923 | 13.7923 | 0
| 2030 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.0767 | 32.1769 |  | 2030 | [5 empty] | 0 | 14.0767 | 14.0767 | 14.0767 | 0
| 2031 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.3634 | 31.8902 |  | 2031 | [5 empty] | 0 | 14.3634 | 14.3634 | 14.3634 | 0
| 2032 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.6536 | 31.6 |  | 2032 | [5 empty] | 0 | 14.6536 | 14.6536 | 14.6536 | 0
| 2033 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 14.9444 | 31.3092 |  | 2033 | [5 empty] | 0 | 14.9444 | 14.9444 | 14.9444 | 0
| 2034 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.2382 | 31.0154 |  | 2034 | [5 empty] | 0 | 15.2382 | 15.2382 | 15.2382 | 0
| 2035 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.5342 | 30.7194 |  | 2035 | [5 empty] | 0 | 15.5342 | 15.5342 | 15.5342 | 0
| 2036 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 15.8337 | 30.4199 |  | 2036 | [5 empty] | 0 | 15.8337 | 15.8337 | 15.8337 | 0
| 2037 | 46.2536 | 46.2536 | 0.78204 | 274.4181 | 16.1338 | 30.1199 | 37.05% | 2037 | [5 empty] | 0 | 16.1338 | 16.1338 | 16.1338 | 0

## Colec Bombero Solis
| Colector Bombero Solis. |  |  | L= | 1680.57 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
COLECTOR BOMBERO SOLIS
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | PEAS BOMBERO SOLIS y sectores grav Las Animas 3B y Las Animas 7B |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 30.901 | 10.4736 |  | 2022 | 4496.4233 | 8.0495 | 3.2874 | 26.4619 | 1.6099 | 28.0718 | 2.8291 | 30.901 | 30.901 | 0
| 2023 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.2461 | 10.1286 |  | 2023 | 4508.9259 | 8.1468 | 3.2863 | 26.7729 | 1.6294 | 28.4022 | 2.8438 | 31.2461 | 31.2461 | 0
| 2024 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.5079 | 9.8667 |  | 2024 | 4521.486 | 8.2204 | 3.2852 | 27.0056 | 1.6441 | 28.6497 | 2.8582 | 31.5079 | 31.5079 | 0
| 2025 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 31.7707 | 9.6039 |  | 2025 | 4534.0919 | 8.2943 | 3.2841 | 27.2392 | 1.6589 | 28.8981 | 2.8726 | 31.7707 | 31.7707 | 0
| 2026 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.0363 | 9.3383 |  | 2026 | 4546.7668 | 8.3691 | 3.283 | 27.4755 | 1.6738 | 29.1493 | 2.887 | 32.0363 | 32.0363 | 0
| 2027 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.3042 | 9.0704 |  | 2027 | 4559.4991 | 8.4446 | 3.2819 | 27.714 | 1.6889 | 29.4029 | 2.9013 | 32.3042 | 32.3042 | 0
| 2028 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.5754 | 8.7992 |  | 2028 | 4572.3002 | 8.5211 | 3.2808 | 27.9556 | 1.7042 | 29.6599 | 2.9155 | 32.5754 | 32.5754 | 0
| 2029 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 32.8474 | 8.5272 |  | 2029 | 4585.1473 | 8.5979 | 3.2796 | 28.1981 | 1.7196 | 29.9177 | 2.9297 | 32.8474 | 32.8474 | 0
| 2030 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.1223 | 8.2523 |  | 2030 | 4598.0632 | 8.6756 | 3.2785 | 28.4432 | 1.7351 | 30.1783 | 2.9439 | 33.1223 | 33.1223 | 0
| 2031 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.3994 | 7.9752 |  | 2031 | 4611.0481 | 8.754 | 3.2774 | 28.6905 | 1.7508 | 30.4413 | 2.9581 | 33.3994 | 33.3994 | 0
| 2032 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.6799 | 7.6947 |  | 2032 | 4624.1018 | 8.8335 | 3.2763 | 28.941 | 1.7667 | 30.7077 | 2.9722 | 33.6799 | 33.6799 | 0
| 2033 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 33.9611 | 7.4135 |  | 2033 | 4637.2359 | 8.9132 | 3.2752 | 29.1922 | 1.7826 | 30.9748 | 2.9863 | 33.9611 | 33.9611 | 0
| 2034 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.2451 | 7.1295 |  | 2034 | 4650.4159 | 8.9938 | 3.274 | 29.4461 | 1.7988 | 31.2448 | 3.0003 | 34.2451 | 34.2451 | 0
| 2035 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.5315 | 6.8431 |  | 2035 | 4663.6878 | 9.0752 | 3.2729 | 29.7021 | 1.815 | 31.5172 | 3.0143 | 34.5315 | 34.5315 | 0
| 2036 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 34.8211 | 6.5535 |  | 2036 | 4677.017 | 9.1576 | 3.2718 | 29.9614 | 1.8315 | 31.7929 | 3.0283 | 34.8211 | 34.8211 | 0
| 2037 | 41.3746 | 41.3746 | 0.91001 | 240.6019 | 35.1115 | 6.2631 | 13.63% | 2037 | 4690.4267 | 9.2402 | 3.2706 | 30.2213 | 1.848 | 32.0693 | 3.0422 | 35.1115 | 35.1115 | 0

## Colec Bueras Simpson
| Colector Bueras Simpson |  |  | L= | 1586.68 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
COLECTOR BUERAS- SIMPSON
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | PEAS SIMPSON y sectores grav Barrios Bajos 4B; P. Montt 4B y P. Montt 7A |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 113.8395 | 191.6515 |  | 2022 | 5298.6021 | 11.3783 | 3.2216 | 36.6559 | 2.2757 | 38.9316 | 74.908 | 113.8395 | 113.8395 | 0
| 2023 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 116.5336 | 188.9574 |  | 2023 | 5314.6943 | 11.5058 | 3.2203 | 37.0523 | 2.3012 | 39.3535 | 77.1801 | 116.5336 | 116.5336 | 0
| 2024 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 118.5407 | 186.9503 |  | 2024 | 5330.8605 | 11.6021 | 3.2191 | 37.3484 | 2.3204 | 39.6688 | 78.8719 | 118.5407 | 118.5407 | 0
| 2025 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 120.5533 | 184.9377 |  | 2025 | 5347.0858 | 11.6989 | 3.2179 | 37.6455 | 2.3398 | 39.9853 | 80.5679 | 120.5533 | 120.5533 | 0
| 2026 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 122.5863 | 182.9047 |  | 2026 | 5363.3997 | 11.7969 | 3.2166 | 37.9461 | 2.3594 | 40.3055 | 82.2809 | 122.5863 | 122.5863 | 0
| 2027 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 124.6361 | 180.8549 |  | 2027 | 5379.7875 | 11.8957 | 3.2154 | 38.2494 | 2.3791 | 40.6286 | 84.0076 | 124.6361 | 124.6361 | 0
| 2028 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 126.7106 | 178.7805 |  | 2028 | 5396.264 | 11.996 | 3.2141 | 38.5567 | 2.3992 | 40.9559 | 85.7546 | 126.7106 | 126.7106 | 0
| 2029 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 128.7896 | 176.7014 |  | 2029 | 5412.7996 | 12.0966 | 3.2129 | 38.8651 | 2.4193 | 41.2844 | 87.5052 | 128.7896 | 128.7896 | 0
| 2030 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 130.8893 | 174.6017 |  | 2030 | 5429.4238 | 12.1983 | 3.2117 | 39.1768 | 2.4397 | 41.6165 | 89.2728 | 130.8893 | 130.8893 | 0
| 2031 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 133.0054 | 172.4856 |  | 2031 | 5446.1367 | 12.3011 | 3.2104 | 39.4914 | 2.4602 | 41.9516 | 91.0539 | 133.0054 | 133.0054 | 0
| 2032 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 135.1463 | 170.3447 |  | 2032 | 5462.9383 | 12.4051 | 3.2091 | 39.8099 | 2.481 | 42.2909 | 92.8554 | 135.1463 | 135.1463 | 0
| 2033 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 137.2908 | 168.2003 |  | 2033 | 5479.8433 | 12.5096 | 3.2079 | 40.1293 | 2.5019 | 42.6312 | 94.6596 | 137.2908 | 137.2908 | 0
| 2034 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 139.4561 | 166.0349 |  | 2034 | 5496.8074 | 12.6152 | 3.2066 | 40.4521 | 2.523 | 42.9752 | 96.4809 | 139.4561 | 139.4561 | 0
| 2035 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 141.6374 | 163.8536 |  | 2035 | 5513.8898 | 12.7217 | 3.2054 | 40.7777 | 2.5443 | 43.3221 | 98.3154 | 141.6374 | 141.6374 | 0
| 2036 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 143.8438 | 161.6472 |  | 2036 | 5531.046 | 12.8296 | 3.2041 | 41.1074 | 2.5659 | 43.6733 | 100.1705 | 143.8438 | 143.8438 | 0
| 2037 | 305.491 | 305.491 | 1.5559 | 500 | 146.053 | 159.438 | 28.3% | 2037 | 5548.3057 | 12.9379 | 3.2028 | 41.4378 | 2.5876 | 44.0254 | 102.0276 | 146.053 | 146.053 | 0

## Colec Simpson
| Colector Simpson |  |  | L= | 923.39 | (m) |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
COLECTOR SIMPSON
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | Sector grav Krahmer 2 y PEAS DON BOSCO Y PEAS ECUADOR |  |  |  | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS |  | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 85.2746 | 113.6235 |  | 2022 | 1136.9226 | 3.0849 | 3.7634 | 11.6098 | 0.61699 | 12.2267 | 73.0479 | 85.2746 | 85.2746 | 0
| 2023 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 87.8811 | 111.017 |  | 2023 | 1146.1286 | 3.1823 | 3.761 | 11.9686 | 0.63645 | 12.6051 | 75.2761 | 87.8811 | 87.8811 | 0
| 2024 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 89.8277 | 109.0704 |  | 2024 | 1155.377 | 3.2559 | 3.7587 | 12.2378 | 0.65117 | 12.8889 | 76.9388 | 89.8277 | 89.8277 | 0
| 2025 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 91.7798 | 107.1183 |  | 2025 | 1164.6591 | 3.3298 | 3.7563 | 12.5078 | 0.66596 | 13.1738 | 78.606 | 91.7798 | 91.7798 | 0
| 2026 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 93.752 | 105.1461 |  | 2026 | 1173.9919 | 3.4046 | 3.754 | 12.7808 | 0.68092 | 13.4617 | 80.2903 | 93.752 | 93.752 | 0
| 2027 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 95.7406 | 103.1575 |  | 2027 | 1183.3671 | 3.4801 | 3.7517 | 13.0562 | 0.69602 | 13.7522 | 81.9884 | 95.7406 | 95.7406 | 0
| 2028 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 97.7533 | 101.1449 |  | 2028 | 1192.7929 | 3.5566 | 3.7493 | 13.335 | 0.71133 | 14.0464 | 83.7069 | 97.7533 | 97.7533 | 0
| 2029 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 99.7707 | 99.1275 |  | 2029 | 1202.2526 | 3.6335 | 3.747 | 13.6147 | 0.7267 | 14.3414 | 85.4293 | 99.7707 | 99.7707 | 0
| 2030 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 101.8082 | 97.0899 |  | 2030 | 1211.7629 | 3.7112 | 3.7447 | 13.8973 | 0.74224 | 14.6395 | 87.1687 | 101.8082 | 101.8082 | 0
| 2031 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 103.862 | 95.0362 |  | 2031 | 1221.3241 | 3.7897 | 3.7423 | 14.1822 | 0.75793 | 14.9401 | 88.9218 | 103.862 | 103.862 | 0
| 2032 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 105.9398 | 92.9583 |  | 2032 | 1230.9359 | 3.8691 | 3.74 | 14.4706 | 0.77383 | 15.2444 | 90.6954 | 105.9398 | 105.9398 | 0
| 2033 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 108.0215 | 90.8766 |  | 2033 | 1240.6069 | 3.9489 | 3.7377 | 14.7597 | 0.78978 | 15.5495 | 92.472 | 108.0215 | 108.0215 | 0
| 2034 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 110.1236 | 88.7746 |  | 2034 | 1250.3117 | 4.0295 | 3.7354 | 15.0518 | 0.80591 | 15.8577 | 94.2659 | 110.1236 | 110.1236 | 0
| 2035 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 112.2414 | 86.6567 |  | 2035 | 1260.0841 | 4.1109 | 3.733 | 15.3462 | 0.82218 | 16.1684 | 96.0731 | 112.2414 | 112.2414 | 0
| 2036 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 114.3837 | 84.5144 |  | 2036 | 1269.8989 | 4.1933 | 3.7307 | 15.6441 | 0.83867 | 16.4827 | 97.901 | 114.3837 | 114.3837 | 0
| 2037 | 198.8981 | 198.8981 | 1.013 | 500 | 116.529 | 82.3691 | 36.65% | 2037 | 1279.7727 | 4.276 | 3.7284 | 15.9426 | 0.8552 | 16.7978 | 99.7312 | 116.529 | 116.529 | 0

## Colec Ecuador I-II
| Colector Ecuador I |  |  | L= | 411 | (m) |  | L = | 442 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR ECUADOR I |  |  | PARTE DE SECTOR COLLICO 8 Y PEAS BALMACEDA
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | BALMACEDA | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 24.5019 | 28.7148 |  |  |  | 2022 | 59.7111 | 0.092878 |  | 2.7002 | 0.018576 | 2.7188 | 21.7831 | 24.5019 | 24.5019 | 0
| 2023 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 25.184 | 28.0327 |  |  |  | 2023 | 60.1946 | 0.095808 |  | 2.7139 | 0.019162 | 2.7331 | 22.4509 | 25.184 | 25.184 | 0
| 2024 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 25.6973 | 27.5193 |  |  |  | 2024 | 60.6803 | 0.098024 |  | 2.7276 | 0.019605 | 2.7472 | 22.9502 | 25.6973 | 25.6973 | 0
| 2025 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 26.2122 | 27.0045 |  |  |  | 2025 | 61.1678 | 0.10025 |  | 2.7412 | 0.02005 | 2.7612 | 23.4509 | 26.2122 | 26.2122 | 0
| 2026 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 26.7322 | 26.4845 |  |  |  | 2026 | 61.6579 | 0.1025 |  | 2.7548 | 0.0205 | 2.7753 | 23.9569 | 26.7322 | 26.7322 | 0
| 2027 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 27.2564 | 25.9602 |  |  |  | 2027 | 62.1503 | 0.10478 |  | 2.7683 | 0.020955 | 2.7893 | 24.4672 | 27.2564 | 27.2564 | 0
| 2028 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 27.7869 | 25.4298 |  |  |  | 2028 | 62.6454 | 0.10708 |  | 2.7819 | 0.021416 | 2.8033 | 24.9836 | 27.7869 | 27.7869 | 0
| 2029 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 28.3186 | 24.8981 |  |  |  | 2029 | 63.1422 | 0.10939 |  | 2.7953 | 0.021879 | 2.8172 | 25.5014 | 28.3186 | 28.3186 | 0
| 2030 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 28.8555 | 24.3612 |  |  |  | 2030 | 63.6417 | 0.11173 |  | 2.8088 | 0.022347 | 2.8312 | 26.0244 | 28.8555 | 28.8555 | 0
| 2031 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 29.3966 | 23.8201 |  |  |  | 2031 | 64.1438 | 0.1141 |  | 2.8222 | 0.022819 | 2.8451 | 26.5516 | 29.3966 | 29.3966 | 0
| 2032 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 29.9439 | 23.2727 |  |  |  | 2032 | 64.6486 | 0.11649 |  | 2.8356 | 0.023298 | 2.8589 | 27.085 | 29.9439 | 29.9439 | 0
| 2033 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 30.4923 | 22.7244 |  |  |  | 2033 | 65.1565 | 0.11889 |  | 2.849 | 0.023778 | 2.8728 | 27.6195 | 30.4923 | 30.4923 | 0
| 2034 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 31.0459 | 22.1708 |  |  |  | 2034 | 65.6662 | 0.12132 |  | 2.8623 | 0.024263 | 2.8866 | 28.1593 | 31.0459 | 31.0459 | 0
| 2035 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 31.6036 | 21.6131 |  |  |  | 2035 | 66.1795 | 0.12377 |  | 2.8756 | 0.024753 | 2.9004 | 28.7032 | 31.6036 | 31.6036 | 0
| 2036 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 32.1676 | 21.0491 |  |  |  | 2036 | 66.695 | 0.12625 |  | 2.8889 | 0.02525 | 2.9142 | 29.2534 | 32.1676 | 32.1676 | 0
| 2037 | 53.2167 | 53.2167 | 1.2228 | 235.4 | 32.7324 | 20.4843 | 33.59% |  |  | 2037 | 67.2135 | 0.12874 |  | 2.9021 | 0.025748 | 2.9279 | 29.8045 | 32.7324 | 32.7324 | 0
| Colector Ecuador II |  |  | L= | 470.65 | (m) |  | L = | 406 | en BI |  | CUADROS DE DEMANDA
[12 empty] | COLECTOR ECUADOR II |  |  | PARTE DE SECTOR COLLICO 8, SECTOR COLLICO I Y PEAS BALMACEDA
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [8 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [5 empty] | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | BALMACEDA | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
| 2022 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 39.9586 | 38.289 |  |  |  | 2022 | 2765.4059 | 4.9495 | 3.4722 | 17.1856 | 0.98989 | 18.1755 | 21.7831 | 39.9586 | 39.9586 | 0
| 2023 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 41.1849 | 37.0627 |  |  |  | 2023 | 2787.7983 | 5.1056 | 3.4693 | 17.7129 | 1.0211 | 18.734 | 22.4509 | 41.1849 | 41.1849 | 0
| 2024 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 42.1022 | 36.1454 |  |  |  | 2024 | 2810.2935 | 5.2237 | 3.4664 | 18.1073 | 1.0447 | 19.152 | 22.9502 | 42.1022 | 42.1022 | 0
| 2025 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 43.0222 | 35.2254 |  |  |  | 2025 | 2832.871 | 5.3423 | 3.4634 | 18.5028 | 1.0685 | 19.5713 | 23.4509 | 43.0222 | 43.0222 | 0
| 2026 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 43.9519 | 34.2957 |  |  |  | 2026 | 2855.5719 | 5.4623 | 3.4605 | 18.9025 | 1.0925 | 19.995 | 23.9569 | 43.9519 | 43.9519 | 0
| 2027 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 44.8895 | 33.3581 |  |  |  | 2027 | 2878.3756 | 5.5835 | 3.4576 | 19.3056 | 1.1167 | 20.4223 | 24.4672 | 44.8895 | 44.8895 | 0
| 2028 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 45.8385 | 32.4091 |  |  |  | 2028 | 2901.3026 | 5.7063 | 3.4547 | 19.7136 | 1.1413 | 20.8549 | 24.9836 | 45.8385 | 45.8385 | 0
| 2029 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 46.7899 | 31.4577 |  |  |  | 2029 | 2924.3119 | 5.8296 | 3.4518 | 20.1226 | 1.1659 | 21.2886 | 25.5014 | 46.7899 | 46.7899 | 0
| 2030 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 47.751 | 30.4966 |  |  |  | 2030 | 2947.4446 | 5.9543 | 3.4489 | 20.5358 | 1.1909 | 21.7267 | 26.0244 | 47.751 | 47.751 | 0
| 2031 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 48.7199 | 29.5277 |  |  |  | 2031 | 2970.7007 | 6.0801 | 3.446 | 20.9523 | 1.216 | 22.1684 | 26.5516 | 48.7199 | 48.7199 | 0
| 2032 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 49.7003 | 28.5472 |  |  |  | 2032 | 2994.0801 | 6.2077 | 3.4431 | 21.3738 | 1.2415 | 22.6153 | 27.085 | 49.7003 | 49.7003 | 0
| 2033 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 50.6828 | 27.5648 |  |  |  | 2033 | 3017.6035 | 6.3356 | 3.4402 | 21.7961 | 1.2671 | 23.0632 | 27.6195 | 50.6828 | 50.6828 | 0
| 2034 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 51.6749 | 26.5727 |  |  |  | 2034 | 3041.2091 | 6.465 | 3.4374 | 22.2226 | 1.293 | 23.5156 | 28.1593 | 51.6749 | 51.6749 | 0
| 2035 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 52.6747 | 25.5729 |  |  |  | 2035 | 3064.9792 | 6.5956 | 3.4345 | 22.6524 | 1.3191 | 23.9715 | 28.7032 | 52.6747 | 52.6747 | 0
| 2036 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 53.6862 | 24.5614 |  |  |  | 2036 | 3088.8521 | 6.7278 | 3.4316 | 23.0872 | 1.3456 | 24.4327 | 29.2534 | 53.6862 | 53.6862 | 0
| 2037 | 78.2476 | 78.2476 | 0.92337 | 328.4756 | 54.6993 | 23.5483 |  |  |  | 2037 | 3112.869 | 6.8605 | 3.4287 | 23.5226 | 1.3721 | 24.8947 | 29.8045 | 54.6993 | 54.6993 | 0

## Colec Bosque Sur
| Colector Bosque Sur |  |  | L= | 501.15 | (m) |  |  |  |  | CUADROS DE DEMANDA
[11 empty] | COLECTOR BOSQUE SUR |  | SECTOR GRAVITACIONAL BOSQUE SUR y PEAS GUACAMAYO II (que recibe sectores GALILEA y GUACAMAYO II)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s | [7 empty] | 20% |  | QPEAS
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm |  |  |  |  | Año | Población | QmedioAS | HARMON | Qmax | Qinf eQALL | QAS | GUACAMAYO II | QMAXAS | Qmax | CHEQUEO
Año 0 | 2022 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 58.7976 | 33.7353 |  | 0 | 2022 | 5554.9374 | 8.3505 | 3.2023 | 26.7409 | 1.6701 | 28.411 | 30.3866 | 58.7976 | 58.7976 | 0
| 2023 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 60.6005 | 31.9324 |  | 1 | 2023 | 5599.9176 | 8.6139 | 3.199 | 27.5563 | 1.7228 | 29.2791 | 31.3214 | 60.6005 | 60.6005 | 0
| 2024 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 61.9485 | 30.5844 |  | 2 | 2024 | 5645.1044 | 8.8131 | 3.1958 | 28.1646 | 1.7626 | 29.9273 | 32.0212 | 61.9485 | 61.9485 | 0
| 2025 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 63.3006 | 29.2323 |  | 3 | 2025 | 5690.4563 | 9.0133 | 3.1925 | 28.7746 | 1.8027 | 30.5773 | 32.7233 | 63.3006 | 63.3006 | 0
| 2026 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 64.6668 | 27.8661 |  | 4 | 2026 | 5736.0561 | 9.2157 | 3.1892 | 29.3908 | 1.8431 | 31.234 | 33.4328 | 64.6668 | 64.6668 | 0
| 2027 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 66.0445 | 26.4883 |  | 5 | 2027 | 5781.8624 | 9.4201 | 3.1859 | 30.0121 | 1.884 | 31.8961 | 34.1484 | 66.0445 | 66.0445 | 0
| 2028 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 67.4391 | 25.0938 |  | 6 | 2028 | 5827.9165 | 9.6273 | 3.1827 | 30.6408 | 1.9255 | 32.5662 | 34.8729 | 67.4391 | 67.4391 | 0
| 2029 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 68.8371 | 23.6957 |  | 7 | 2029 | 5874.1359 | 9.8353 | 3.1794 | 31.2709 | 1.9671 | 33.2379 | 35.5992 | 68.8371 | 68.8371 | 0
| 2030 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 70.2494 | 22.2835 |  | 8 | 2030 | 5920.6031 | 10.0457 | 3.1762 | 31.9072 | 2.0091 | 33.9163 | 36.333 | 70.2494 | 70.2494 | 0
| 2031 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 71.673 | 20.8599 |  | 9 | 2031 | 5967.3181 | 10.2581 | 3.173 | 32.5485 | 2.0516 | 34.6001 | 37.0729 | 71.673 | 71.673 | 0
| 2032 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 73.1135 | 19.4194 |  | 10 | 2032 | 6014.2809 | 10.4732 | 3.1697 | 33.1972 | 2.0946 | 35.2919 | 37.8216 | 73.1135 | 73.1135 | 0
| 2033 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 74.5568 | 17.976 |  | 11 | 2033 | 6061.5328 | 10.6891 | 3.1665 | 33.8471 | 2.1378 | 35.9849 | 38.572 | 74.5568 | 74.5568 | 0
| 2034 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 76.0145 | 16.5184 |  | 12 | 2034 | 6108.95 | 10.9074 | 3.1633 | 34.5032 | 2.1815 | 36.6847 | 39.3298 | 76.0145 | 76.0145 | 0
| 2035 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 77.4833 | 15.0495 |  | 13 | 2035 | 6156.6976 | 11.1277 | 3.1601 | 35.1642 | 2.2255 | 37.3897 | 40.0936 | 77.4833 | 77.4833 | 0
| 2036 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 78.9692 | 13.5636 |  | 14 | 2036 | 6204.6517 | 11.3507 | 3.1569 | 35.8327 | 2.2701 | 38.1029 | 40.8664 | 78.9692 | 78.9692 | 0
| 2037 | 92.5329 | 92.5329 | 1.5647 | 274.4003 | 80.4575 | 12.0754 | 36.84% | 15 | 2037 | 6252.895 | 11.5745 | 3.1537 | 36.5021 | 2.3149 | 38.817 | 41.6405 | 80.4575 | 80.4575 | 0

## Colec Balmaceda
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 803.53 | (m)
Tramo 1
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 18.5253 | 29.7204
| 2023 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.0223 | 29.2234
| 2024 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.3941 | 28.8516
| 2025 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 19.7674 | 28.4783
| 2026 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.1451 | 28.1006
| 2027 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.5263 | 27.7194
| 2028 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 20.9127 | 27.333
| 2029 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 21.3004 | 26.9453
| 2030 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 21.6925 | 26.5532
| 2031 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.0882 | 26.1575
| 2032 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.4889 | 25.7567
| 2033 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 22.8909 | 25.3547
| 2034 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 23.2974 | 24.9483
| 2035 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 23.7073 | 24.5384
| 2036 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 24.1224 | 24.1233
| 2037 | 48.2457 | 48.2457 | 0.88288 | 263.7751 | 24.5386 | 23.7071 | 32.46%
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 125.48 | (m) |  |  |  | Colector Balmaceda. Tramo 2. (Balance con proyecto)
Tramo 2
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s |  |  | Año | Déficit sin proyecto (l/s) | Obra proyectada |  |  |  | Balance con Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm | [6 empty] | Longitud (m) | D nominal (mm) | Capacidad (l/s) | V max (m/s)
| 2022 | 20.1173 | 19.1918 | 0.44097 | 235.4 | 18.5253 | 0.66647 |  | 0 | 2022
| 2023 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.0223 | 1.095 |  | 1 | 2023
| 2024 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.3941 | 0.7232 |  | 2 | 2024
| 2025 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 19.7674 | 0.34987 |  | 3 | 2025
| 2026 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.1451 | -0.027776 |  | 4 | 2026 | 0.027776 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.989
| 2027 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.5263 | -0.40904 |  | 5 | 2027 | 0.40904 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.6078
| 2028 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 20.9127 | -0.79538 |  | 6 | 2028 | 0.79538 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 18.2214
| 2029 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 21.3004 | -1.1831 |  | 7 | 2029 | 1.1831 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.8337 | 230.6
| 2030 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 21.6925 | -1.5752 |  | 8 | 2030 | 1.5752 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.4416
| 2031 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.0882 | -1.9709 |  | 9 | 2031 | 1.9709 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 17.0459
| 2032 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.4889 | -2.3717 |  | 10 | 2032 | 2.3717 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 16.6452
| 2033 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 22.8909 | -2.7737 |  | 11 | 2033 | 2.7737 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 16.2431
| 2034 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 23.2974 | -3.1801 |  | 12 | 2034 | 3.1801 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.8367
| 2035 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 23.7073 | -3.59 |  | 13 | 2035 | 3.59 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.4268
| 2036 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 24.1224 | -4.0051 |  | 14 | 2036 | 4.0051 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 15.0117
| 2037 | 20.1173 | 20.1173 | 0.44097 | 235.4 | 24.5386 | -4.4213 |  | 15 | 2037 | 4.4213 | 125.48 | 250 | 19.0168 | 0.45533 | 14.5955
| Colector Balmaceda |  |  | L= | 330.83 | (m)
Tramo 3
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
| 2022 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 25.0636 | 12.7799
| 2023 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 25.7505 | 12.093
| 2024 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 26.1835 | 11.66
| 2025 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 26.6184 | 11.2251
| 2026 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 27.0583 | 10.7852
| 2027 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 27.8053 | 10.0382
| 2028 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 28.334 | 9.5095
| 2029 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 28.8648 | 8.9787
| 2030 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 29.4019 | 8.4416
| 2031 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 29.9442 | 7.8993
| 2032 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 30.494 | 7.3495
| 2033 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 31.0455 | 6.798
| 2034 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 31.6034 | 6.2401
| 2035 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.1665 | 5.677
| 2036 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.7371 | 5.1064
| 2037 | 37.8435 | 37.8435 | 0.86954 | 235.4 | 32.4836 | 5.3599

## Colec Guacamayo
| Colector Guacamayo |  |  | L= | 140.51 | (m)
| Año | Capacidad QMáx porteo (l/s) | Total Capacidad |  |  | Demanda Qmáx l/s | Balance Sin Proy. l/s
|  |  | Q l/s | Veq m/s | Deq mm
Año 0 | 2022 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.2659 | 79.6714
| 2023 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.5217 | 79.4156
| 2024 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.7137 | 79.2237
| 2025 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 8.9063 | 79.0311
| 2026 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.1009 | 78.8364
| 2027 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.2973 | 78.64
| 2028 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.4962 | 78.4411
| 2029 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.6957 | 78.2417
| 2030 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 9.8972 | 78.0401
| 2031 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.1005 | 77.8369
| 2032 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.3062 | 77.6311
| 2033 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.5125 | 77.4248
| 2034 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.7209 | 77.2165
| 2035 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 10.9309 | 77.0064
| 2036 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 11.1435 | 76.7939
| 2037 | 87.9373 | 87.9373 | 1.0037 | 334 | 11.3565 | 76.5808 | 37.39%