## Parámetros
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
PARÁMETROS GENERALES DE MODELAMIENTO
Pérdidas
Pérdidas de producción | 3.919%
Pérdidas de distribución | 20.81%
Capacidad PTAP
Cuesta de Soto (l/s) | 520
Llancahue (l/s) | 300
Coeficientes
CMMC | 1.1612
CDMC | 1.1
FDMC | 1.2773
FHMC | 1.5
Material / Estado Tuberías | Coef. HW | Vel. Máx
Acero (nuevo) | 130 | 3
Acero (usado) | 130 | 3
Hierro (nuevo) | 130 | 3
Hierro (usado) | 100 | 3
PVC - HDPE | 140 | 3
Asbesto Cemento | 140 | 3
Distribución Demanda en Estanques
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Estanque Picarte | 49.5% | 45.52% | 46.5% | 47.42% | 48.31% | 44.98% | 45.81% | 46.6% | 47.35% | 48.07% | 48.76% | 49.41% | 50.04% | 50.65% | 51.23% | 51.78%
Estanques Inés de Suárez | 50.5% | 54.48% | 53.5% | 52.58% | 51.69% | 55.02% | 54.19% | 53.4% | 52.65% | 51.93% | 51.24% | 50.59% | 49.96% | 49.35% | 48.77% | 48.22%
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
136.23
389
35.02%

## Diagrama
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD

## 4-1 DA
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
DERECHOS DE AGUA
Cuadro 4-1 Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales por Sector Abastecido
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
Derechos Constituidos y/o en Uso
| Nombre de la Fuente | Identificación del Derecho | Punto de Captación del Derecho | l/s | Acciones | Resolución DGA | Inscripción en el CBR (Fojas, N° y Fecha)
| Río Calle Calle | Captación Cuesta de Soto. Derecho consuntivo, permanente y continuo | N: 5.586.518 E: 656.334 | 1620 | N.A. |  | Fojas 1 Nº 1 de 1995; Fojas 6 Nº8 de 1997; Fojas 1 Nº 1 de 2003
| Estero Llancahue | Captación Llancahue. Derecho consuntivo, permanente y continuo | N: 5.594.091 E: 655.735 | 380 | N.A. |  | Fojas 1 Nº2 de 1995
| Estero Kunstmann |  | - | 10 |  | 529 / 1983
| Estero Pillopillo |  | - | 80 |  | 528 / 1983
| Estero Pillopillo |  | - | 70 |  | 219 / 1996
| Río Piedra Blanca |  | - | 130 |  | 219 / 1996
| Río Santo Domingo |  | - | 500 |  | 619 / 1983

## 4-2 O Fuentes
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
OFERTA FUENTES SUPERFICIALES
Cuadro Nº 4-2 a: Oferta Fuentes Superficiales (sin proyecto)
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
| Mes | Oferta Río Calle Calle (l/s) | Oferta Estero Llancachue (l/s) | Nombre Fuente de Reserva | Total Oferta Superficial (l/s) | Oferta Estero Llancachue PD vigente (l/s)
| Ene | 1620 | 155.7273 | No considera | 1775.7273 | 150
| Feb | 1620 | 123.7835 | No considera | 1743.7835 | 135
| Mar | 1620 | 110.0381 | No considera | 1730.0381 | 160
| Abr | 1620 | 135.9113 | No considera | 1755.9113 | 135
| May | 1620 | 194.3186 | No considera | 1814.3186 | 450
| Jun | 1620 | 253.9895 | No considera | 1873.9895 | 800
| Jul | 1620 | 261.4688 | No considera | 1881.4688 | 900
| Ago | 1620 | 380 | No considera | 2000 | 950
| Sept | 1620 | 380 | No considera | 2000 | 650
| Oct | 1620 | 247.5997 | No considera | 1867.5997 | 450
| Nov | 1620 | 237.5737 | No considera | 1857.5737 | 300
| Dic | 1620 | 196.9766 | No considera | 1816.9766 | 220
Cuadro Nº 4-2 b: Oferta Fuentes Superficiales con restricción derechos de agua (sin proyecto)
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
| Mes | Oferta Río Calle Calle (l/s) | Oferta Estero Llancachue (l/s) | Nombre Fuente de Reserva | Total Oferta Superficial (l/s)
| Ene | 1620 | 155.7273 | No considera | 1775.7273
| Feb | 1620 | 123.7835 | No considera | 1743.7835
| Mar | 1620 | 110.0381 | No considera | 1730.0381
| Abr | 1620 | 135.9113 | No considera | 1755.9113
| May | 1620 | 194.3186 | No considera | 1814.3186
| Jun | 1620 | 253.9895 | No considera | 1873.9895
| Jul | 1620 | 261.4688 | No considera | 1881.4688
| Ago | 1620 | 380 | No considera | 2000
| Sept | 1620 | 380 | No considera | 2000
| Oct | 1620 | 247.5997 | No considera | 1867.5997
| Nov | 1620 | 237.5737 | No considera | 1857.5737
| Dic | 1620 | 196.9766 | No considera | 1816.9766
NOTA: Capacidad fuente (de acuerdo al derecho de agua de propiedad de la empresa) con 90%
probabilidad de excedencia mes a mes.
Note on C11: Gonzalo Reyes B.: Fuente sin restricción de cuadal
Note on D11: Gonzalo Reyes B.: Caudal de excedencia al 90%

## 4-3 BOD Fuentes
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE OD FUENTES SUPERFICIALES
Cuadro Nº 4-3: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales (sin proyecto)
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
| Mes | Oferta Fuentes Superficiales (l/s) | Oferta Fuentes Subterráneas (l/s) | Total Oferta Fuentes (l/s) | Demanda máxima diaria año 15 (l/s) | Déficit (Superávit) (l/s) |  | Factor Estacionalidad 2020 (año con mayor CMMC)
| Ene | 1775.7273 | 0 | 1775.7273 | 704.759 | 1070.9683 |  | 1.1157 |  | 633 | -71.759
| Feb | 1743.7835 | 0 | 1743.7835 | 733.4796 | 1010.3039 |  | 1.1612 |  | 694 | -39.4796
| Mar | 1730.0381 | 0 | 1730.0381 | 683.0352 | 1047.0029 |  | 1.0813 |  | 656 | -27.0352
| Abr | 1755.9113 | 0 | 1755.9113 | 680.6223 | 1075.289 |  | 1.0775 |  | 634 | -46.6223
| May | 1814.3186 | 0 | 1814.3186 | 644.1017 | 1170.2168 |  | 1.0197 |  | 604 | -40.1017
| Jun | 1873.9895 | 0 | 1873.9895 | 563.7437 | 1310.2458 |  | 0.89247 |  | 556 | -7.7437
| Jul | 1881.4688 | 0 | 1881.4688 | 562.6173 | 1318.8515 |  | 0.89069 |  | 566 | 3.3827
| Ago | 2000 | 0 | 2000 | 577.0245 | 1422.9755 |  | 0.9135 |  | 573 | -4.0245
| Sept | 2000 | 0 | 2000 | 585.5054 | 1414.4946 |  | 0.92692 |  | 577 | -8.5054
| Oct | 1867.5997 | 0 | 1867.5997 | 604.0452 | 1263.5545 |  | 0.95627 |  | 574 | -30.0452
| Nov | 1857.5737 | 0 | 1857.5737 | 615.0244 | 1242.5492 |  | 0.97365 |  | 603 | -12.0244
| Dic | 1816.9766 | 0 | 1816.9766 | 626.0308 | 1190.9457 |  | 0.99108 |  | 607 | -19.0308
Cuadro Nº 4-3: Balance Oferta y Demanda Fuentes Superficiales (sin proyecto) Detalle Entrega desde Cada Fuente
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
| Mes | Demanda máxima diaria año 15 (l/s) | Entrega desde Fuentes Llancahue (l/s) | Entrega desde Fuente Cuesta de Soto (l/s) | Déficit (Superávit) (l/s)
| Ene | 704.759 | 155.7273 | 549.0317 | 1070.9683 |  | 312.2354 | 155.7273 | 549.0317
| Feb | 733.4796 | 123.7835 | 609.6961 | 1010.3039 |  | 541.208 | 123.7835 | 609.6961
| Mar | 683.0352 | 110.0381 | 572.9971 | 1047.0029 |  |  | 110.0381 | 572.9971
| Abr | 680.6223 | 135.9113 | 544.711 | 1075.289 |  |  | 135.9113 | 544.711
| May | 644.1017 | 194.3186 | 449.7832 | 1170.2168 |  |  | 194.3186 | 449.7832
| Jun | 563.7437 | 253.9895 | 309.7542 | 1310.2458 |  |  | 253.9895 | 309.7542
| Jul | 562.6173 | 261.4688 | 301.1485 | 1318.8515 |  |  | 261.4688 | 301.1485
| Ago | 577.0245 | 380 | 197.0245 | 1422.9755 |  |  | 312.2354 | 264.7892
| Sept | 585.5054 | 380 | 205.5054 | 1414.4946 |  |  | 312.2354 | 273.27
| Oct | 604.0452 | 247.5997 | 356.4455 | 1263.5545 |  |  | 247.5997 | 356.4455
| Nov | 615.0244 | 237.5737 | 377.4508 | 1242.5492 |  |  | 237.5737 | 377.4508
| Dic | 626.0308 | 196.9766 | 429.0543 | 1190.9457 |  |  | 196.9766 | 429.0543
| Máximos | 733.4796 | 380 | 609.6961 | 1422.9755 |  |  | 312.2354 | 609.6961
Se concluye que no hay déficit en fuentes ya sea por restricciones hidrológicas como por derechos de agua. No se requieren inversiones en fuentes o derechos
Note on G11: Gonzalo Reyes B.: Debido a que en el año 15 el de mayor demanda no hay déficit de derechos de agua ni de caudal en la fuente, no es necesario hacer el cálculo del resto de años

## 4-4 PTAP
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE OD PTAP
Cuadro Nº 4-4a: Demanda de PTAP Por Sector Abastecido. Sin Proyecto
Sector: Valdivia
Etapa: Producción
SALIDA DE PTAP SIN PERDIDAS DE PROD
Capacidad de Tratamiento
| Año | PTAP Llancahue (l/s) | PTAP Cuesta de Soto (l/s) | Capacidad Total (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s)
| 2022 | 300 | 520 | 820 | 537.8278 | 282.1722
| 2023 | 300 | 520 | 820 | 550.4587 | 269.5413
| 2024 | 300 | 520 | 820 | 560.8448 | 259.1552
| 2025 | 300 | 520 | 820 | 571.2775 | 248.7225
| 2026 | 300 | 520 | 820 | 581.8324 | 238.1676
| 2027 | 300 | 520 | 820 | 592.4905 | 227.5095
| 2028 | 300 | 520 | 820 | 603.2913 | 216.7087
| 2029 | 300 | 520 | 820 | 614.1357 | 205.8643
| 2030 | 300 | 520 | 820 | 625.1036 | 194.8964
| 2031 | 300 | 520 | 820 | 636.1746 | 183.8254
| 2032 | 300 | 520 | 820 | 647.3903 | 172.6097
| 2033 | 300 | 520 | 820 | 658.6464 | 161.3536
| 2034 | 300 | 520 | 820 | 670.0271 | 149.9729
| 2035 | 300 | 520 | 820 | 681.5111 | 138.4889
| 2036 | 300 | 520 | 820 | 693.1416 | 126.8584
| 2037 | 300 | 520 | 820 | 704.8093 | 115.1907
Cuadro Nº 4-4b: Balance Oferta Demanda de PTAP Llancahue. Sin Proyecto
Sector: Llancahue
Etapa: Producción
| Año | Capacidad PTAP Llancahue (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) |  | Se prioriza el uso de Llancahue por no tener elevación, la demanda faltante se abastece desde Cuesta de Soto.
| 2022 | 300 | 300 | 0
| 2023 | 300 | 300 | 0 |  | 300
| 2024 | 300 | 300 | 0 |  | 312.2354
| 2025 | 300 | 300 | 0
| 2026 | 300 | 300 | 0
| 2027 | 300 | 300 | 0
| 2028 | 300 | 300 | 0
| 2029 | 300 | 300 | 0
| 2030 | 300 | 300 | 0
| 2031 | 300 | 300 | 0
| 2032 | 300 | 300 | 0
| 2033 | 300 | 300 | 0
| 2034 | 300 | 300 | 0
| 2035 | 300 | 300 | 0
| 2036 | 300 | 300 | 0
| 2037 | 300 | 300 | 0
| Cuadro Nº 4-4c: Balance Oferta Demanda de PTAP Cuesta de Soto. Sin Proyecto | [5 empty] | Cuadro Nº 4-4d: Balance Oferta Demanda de PTAP Cuesta de Soto. Con Proyecto
| Sector: Cuesta de Soto | [5 empty] | Sector: Cuesta de Soto
| Etapa: Producción | [5 empty] | Etapa: Producción
Obras Proyectadas
| Año | PTAP Cuesta de Soto (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) |  |  | Año | Déficit sin Proyecto (l/s) | Designación | Capacidad (l/s) | Balance con Proyecto (l/s)
| 2022 | 520 | 414.0443 | 105.9557 | 541.208 |  | 2022
| 2023 | 520 | 426.6752 | 93.3248 |  |  | 2023
| 2024 | 520 | 437.0613 | 82.9387 |  |  | 2024
| 2025 | 520 | 447.494 | 72.506 |  |  | 2025
| 2026 | 520 | 458.0489 | 61.9511 |  |  | 2026
| 2027 | 520 | 468.707 | 51.293 |  |  | 2027
| 2028 | 520 | 479.5078 | 40.4922 |  |  | 2028
| 2029 | 520 | 490.3522 | 29.6478 |  |  | 2029
| 2030 | 520 | 501.3201 | 18.6799 |  |  | 2030
| 2031 | 520 | 512.3911 | 7.6089 |  |  | 2031
| 2032 | 520 | 523.6068 | -3.6068 |  |  | 2032 | 3.6068 | Aumento de capacidad | 65 | 61.3932
| 2033 | 520 | 534.8628 | -14.8628 |  |  | 2033 | 14.8628 | PTAP Cuesta de Soto |  | 50.1372
| 2034 | 520 | 546.2436 | -26.2436 |  |  | 2034 | 26.2436 |  |  | 38.7564
| 2035 | 520 | 557.7276 | -37.7276 |  |  | 2035 | 37.7276 |  |  | 27.2724
| 2036 | 520 | 569.3581 | -49.3581 |  |  | 2036 | 49.3581 |  |  | 15.6419
| 2037 | 520 | 581.0258 | -61.0258 |  | 585 | 2037 | 61.0258 |  |  | 3.9742
Hay déficit en el período en el año 2032
Note on D35: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la salida de PTAP. No considera pérdidas de producción

## 4-5 Turb
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
CAPACIDAD PTAP SEGÚN TURBIEDAD
| Cuadro Nº 4-5a: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad |  |  | Cuadro Nº 4-5a: Capacidad Plantas de Tratamiento Para Abatir Turbiedad
| Sector: Valdivia |  |  | Sector: Valdivia
| Nombre: PTAP Llancahue |  |  | Nombre: PTAP Cuesta de Soto
| Etapa: Producción |  |  | Etapa: Producción
| Turbiedad (NTU) | Caudal Efectivo de PTAP (l/s) | % de Capacidad | Turbiedad (NTU) | Caudal Efectivo de PTAP (l/s) | % de Capacidad
| 10 | 300 | 100% | 10 | 503.5 | 96.83%
| 20 | 300 | 100% | 20 | 503.5 | 96.83%
| 30 | 300 | 100% | 30 | 473.3 | 91.02%
| 40 | 300 | 100% | 40 | 426.7 | 82.06%
| 50 | 300 | 100% | 50 | 380 | 73.08%
| 60 | 300 | 100%
| 70 | 300 | 100%
| 80 | 300 | 100%
| 90 | 300 | 100%
| 100 | 300 | 100%
| 110 | 300 | 100%
| 120 | 300 | 100%
| 130 | 300 | 100%
| 140 | 300 | 100%
| 150 | 300 | 100%

## 4-8-9 PEAP e Imp
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE PEAP e IMPULSIONES
| Cuadro Nº 4-8a: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e Impulsión Asociada Por Secor Abastecido. Sin Proyecto. | [5 empty] | Cuadro Nº 4-9a: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Agua Potables. Por Secor Abastecido. Sin Proyecto.
[28 empty] | D = | 600 | mm
| Sector: Cuesta de Soto | [5 empty] | Sector: Cuesta de Soto | [20 empty] | Q = | 240 | l/s
| Nombre PEAP: Captación Cuesta de Soto | [5 empty] | Nombre PEAP: Captación Cuesta de Soto | [20 empty] | L = | 1500 | mm
| Etapa: Producción | [5 empty] | Etapa: Producción | [8 empty] | Material | Acero (nuevo) | [10 empty] | A = | 0.28274 | m2
| Año | Impulsión Asociada |  |  |  |  | Año | Oferta Capacidad Planta Elevadora |  | Oferta Impulsión (l/s) | Demanda Capacidad |  | Balance PEAP sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto (l/s) | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) | [9 empty] | Pérdida Carga | 1.6719 | m
|  | Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Qmáx diario PEAP (l/s) | Helev (m) |  | Q (l/s) | H (m) |  | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) |  |  | 3 | [10 empty] | Velocidad | 0.84883 | m/s
| 2022 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2022 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2023 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2023 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2024 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2024 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2025 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2025 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2026 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2026 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2027 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2027 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2028 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2028 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2029 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2029 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2030 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2030 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2031 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2031 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2032 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2032 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2033 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2033 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2034 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2034 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2035 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2035 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2036 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2036 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
| 2037 | 67 | 300 | 4 | 300 | 5.7376 | 2037 | 300 | 6 | 212.0575 | 25.8406 | 5.7376 | 274.1594 | 0.26241 | 186.2169 | 4.2441 | 212.0575 | 1.7376
Se ha supuesto que la demanda sobre esta PEAP corresponde al caudal máximo determinado en función de la cantidad de horas mensuales de funcionamiento de la PEAP en el año 2022.
| Cuadro Nº 4-8b: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e Impulsión. PEAP Cuesta de Soto. Sin Proyecto. | [5 empty] | Cuadro Nº 4-9b: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Agua Potable. Por Secor Abastecido. Sin Proyecto.
| Sector: Cuesta de Soto | [5 empty] | Sector: Cuesta de Soto
| Nombre PEAP: Cuesta de Soto | [5 empty] | Nombre PEAP: Cuesta de Soto
| Etapa: Producción | [5 empty] | Etapa: Producción | [8 empty] | Material | Acero (nuevo)
| Año | Impulsión Asociada |  |  |  |  | Año | Oferta Capacidad Planta Elevadora |  | Oferta Impulsión (l/s) | Demanda Capacidad |  | Balance PEAP sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto (l/s) | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) | Conducciones paralelas
|  | Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Qmáx diario PEAP (l/s) | Helev (m) |  | Q (l/s) | H (m) |  | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) |  |  | 3 |  | Nombre | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) |  | Pérdida de Carga (m) | Veq. (m/s)
| 2022 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2022 | 530 | 98.5 | 848.23 | 435.9043 | 98.2605 | 94.0957 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | ADPLCS2-2 | 587 | 550 | 468.0301 |  | 3.4436 | 1.97 |  | 550 | 0.23758 | 3 | 712.7488
| 2023 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2023 | 530 | 98.5 | 848.23 | 449.0504 | 98.2605 | 80.9496 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | ADPLCS2-3 | 594 | 350 | 141.666 |  | 3.4444 | 1.4724 |  | 350 | 0.096211 | 3 | 288.6338
| 2024 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2024 | 530 | 98.5 | 848.23 | 459.86 | 98.2605 | 70.14 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | ADPLCS2 | 594 | 600 | 609.6961 |  | 3.722 | 2.1564 |  |  |  |  | 1001.3827
| 2025 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2025 | 530 | 98.5 | 848.23 | 470.7182 | 98.2605 | 59.2818 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | [11 empty] | 471.3827
| 2026 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2026 | 530 | 98.5 | 848.23 | 481.7036 | 98.2605 | 48.2964 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 |  | -0.00076496 | >>> iguala pérdidas de cargas de los tramos | [8 empty] | 391.3827
| 2027 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2027 | 530 | 98.5 | 848.23 | 492.7964 | 98.2605 | 37.2036 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 |  | 0.27763 | >>> iguala pérdida de carga equivalente con los tramos
| 2028 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2028 | 530 | 98.5 | 848.23 | 504.0377 | 98.2605 | 25.9623 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | [8 empty] | 600 | 0.28274 | 3 | 848.23
| 2029 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2029 | 530 | 98.5 | 848.23 | 515.3244 | 98.2605 | 14.6756 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | Se modela de forma que se igualen las pérdidas de carga de ambos tramos | [10 empty] | 848.23
| 2030 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2030 | 530 | 98.5 | 848.23 | 526.7396 | 98.2605 | 3.2604 | 0.2395 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | Luego se busca el diámetro equivalente para que la pérdida de carga sea la misma que en cada tramo | [10 empty] | 318.23
| 2031 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2031 | 530 | 98.5 | 848.23 | 538.2622 | 98.2605 | -8.2622 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605 | [11 empty] | 238.23
| 2032 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2032 | 530 | 98.5 | 848.23 | 549.9352 | 98.2605 | -19.9352 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| 2033 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2033 | 530 | 98.5 | 848.23 | 561.6504 | 98.2605 | -31.6504 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| 2034 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2034 | 530 | 98.5 | 848.23 | 573.4953 | 98.2605 | -43.4953 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| 2035 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2035 | 530 | 98.5 | 848.23 | 585.4477 | 98.2605 | -55.4477 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| 2036 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2036 | 530 | 98.5 | 848.23 | 597.5525 | 98.2605 | -67.5525 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| 2037 | 594 | 600 | 91.4 | 530 | 98.2605 | 2037 | 530 | 98.5 | 848.23 | 609.6961 | 98.2605 | -79.6961 | 0.2395 | 238.5339 | 1.8745 | 848.23 | 6.8605
| Cuadro Nº 4-8c: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e Impulsión Asociada Por Secor Abastecido. Sin Proyecto. | [5 empty] | Cuadro Nº 4-9c: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Agua Potables. Por Secor Abastecido. Sin Proyecto. | [12 empty] | Cuadro Nº 4-9d: Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Agua Potables. Por Secor Abastecido. Con Proyecto.
| Sector: Cuesta de Soto | [5 empty] | Sector: Cuesta de Soto | [12 empty] | Sector: Cuesta de Soto
| Nombre PEAP: Cuesta de Soto | [5 empty] | Nombre PEAP: Cuesta de Soto | [12 empty] | Nombre PEAP: Cuesta de Soto
| Etapa: Producción | [5 empty] | Etapa: Producción | [8 empty] | Material | Acero (usado) |  |  | Etapa: Producción
| Año | Impulsión Asociada |  |  |  |  | Año | Oferta Capacidad Planta Elevadora |  | Oferta Impulsión (l/s) | Demanda Capacidad |  | Balance PEAP sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto (l/s) | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  | Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Impulsión L=594m (l/s) | Déficit Impulsión L=286m (l/s) | Obra Proyectada PEAP |  | Balance con Proyecto |  | Balance Conducción con Proyecto (l/s) |  |  | Pérdida de Carga Nueva Capacidad
|  | Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Qmáx diario PEAP (l/s) | Helev (m) |  | Q (l/s) | H (m) |  | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) |  |  | 3 |  |  |  | Q (l/s) | Helev (m) |  |  | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) | Qmáx diario (l/s) | Helev (m) |  |  | Nueva Capacidad PEAP (l/s) | Tramo de L= 286 | Tramo de L = 594
| 2022 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2022 | 530 | 98.5 | 848.23 | 435.9043 | 94.7032 | 94.0957 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2022 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2023 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2023 | 530 | 98.5 | 848.23 | 449.0504 | 94.7032 | 80.9496 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2023 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2024 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2024 | 530 | 98.5 | 848.23 | 459.86 | 94.7032 | 70.14 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2024 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2025 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2025 | 530 | 98.5 | 848.23 | 470.7182 | 94.7032 | 59.2818 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2025 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2026 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2026 | 530 | 98.5 | 848.23 | 481.7036 | 94.7032 | 48.2964 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2026 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2027 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2027 | 530 | 98.5 | 848.23 | 492.7964 | 94.7032 | 37.2036 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2027 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2028 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2028 | 530 | 98.5 | 848.23 | 504.0377 | 94.7032 | 25.9623 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2028 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2029 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2029 | 530 | 98.5 | 848.23 | 515.3244 | 94.7032 | 14.6756 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2029 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2030 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2030 | 530 | 98.5 | 848.23 | 526.7396 | 94.7032 | 3.2604 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2030 | [10 empty] | 530 | 1.3826 | 2.8715
| 2031 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2031 | 530 | 98.5 | 848.23 | 538.2622 | 94.7032 | -8.2622 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2031 | 8.2622 |  |  |  | 80 |  | 71.7378 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2032 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2032 | 530 | 98.5 | 848.23 | 549.9352 | 94.7032 | -19.9352 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2032 | 19.9352 | [5 empty] | 60.0648 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2033 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2033 | 530 | 98.5 | 848.23 | 561.6504 | 94.7032 | -31.6504 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2033 | 31.6504 | [5 empty] | 48.3496 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2034 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2034 | 530 | 98.5 | 848.23 | 573.4953 | 94.7032 | -43.4953 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2034 | 43.4953 | [5 empty] | 36.5047 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2035 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2035 | 530 | 98.5 | 848.23 | 585.4477 | 94.7032 | -55.4477 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2035 | 55.4477 | [5 empty] | 24.5523 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2036 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2036 | 530 | 98.5 | 848.23 | 597.5525 | 94.7032 | -67.5525 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2036 | 67.5525 | [5 empty] | 12.4475 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
| 2037 | 286 | 600 | 91.4 | 530 | 94.7032 | 2037 | 530 | 98.5 | 848.23 | 609.6961 | 94.7032 | -79.6961 | 3.7968 | 318.23 | 1.8745 | 848.23 | 3.3032 |  | 2037 | 79.6961 | [5 empty] | 0.30389 |  |  |  | 610 | 1.7937 | 3.7255
Note on M41: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la entrada de la PTAP

## 4-6 Cl
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE OD CLORACIÓN
| Cuadro Nº 4-6a: Demanda Centros de Cloración Por Sector Abastecido. Sin Proyecto |  |  |  | Cuadro Nº 4-6b: Demanda Centros de Cloración Por Sector Abastecido. Sin Proyecto |  |  |  | Cuadro Nº 4-6c: Demanda Centros de Cloración Por Sector Abastecido. Con Proyecto
| Sector: Valdivia |  |  |  | Sector: Valdivia |  |  |  | Sector: Valdivia
| Nombre Centro de Cloración: Llancahue |  |  |  | Nombre Centro de Cloración: Cuesta de Soto |  |  |  | Nombre Centro de Cloración: Cuesta de Soto
| Etapa: Producción |  |  |  | Etapa: Producción |  |  |  | Etapa: Producción
Obras Proyectadas
| Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) | Año | Déficit sin Proyecto (l/s) | Designación | Capacidad (l/s) | Balance con Proyecto (l/s)
| 2022 | 300 | 300 | 0 | 2022 | 520 | 414.0443 | 105.9557 | 2022
| 2023 | 300 | 300 | 0 | 2023 | 520 | 426.6752 | 93.3248 | 2023
| 2024 | 300 | 300 | 0 | 2024 | 520 | 437.0613 | 82.9387 | 2024
| 2025 | 300 | 300 | 0 | 2025 | 520 | 447.494 | 72.506 | 2025
| 2026 | 300 | 300 | 0 | 2026 | 520 | 458.0489 | 61.9511 | 2026
| 2027 | 300 | 300 | 0 | 2027 | 520 | 468.707 | 51.293 | 2027
| 2028 | 300 | 300 | 0 | 2028 | 520 | 479.5078 | 40.4922 | 2028
| 2029 | 300 | 300 | 0 | 2029 | 520 | 490.3522 | 29.6478 | 2029
| 2030 | 300 | 300 | 0 | 2030 | 520 | 501.3201 | 18.6799 | 2030
| 2031 | 300 | 300 | 0 | 2031 | 520 | 512.3911 | 7.6089 | 2031
| 2032 | 300 | 300 | 0 | 2032 | 520 | 523.6068 | -3.6068 | 2032 | 3.6068 | Aumento de capacidad | 65 | 61.3932
| 2033 | 300 | 300 | 0 | 2033 | 520 | 534.8628 | -14.8628 | 2033 | 14.8628 | Cloración Cuesta Soto |  | 50.1372
| 2034 | 300 | 300 | 0 | 2034 | 520 | 546.2436 | -26.2436 | 2034 | 26.2436 |  |  | 38.7564
| 2035 | 300 | 300 | 0 | 2035 | 520 | 557.7276 | -37.7276 | 2035 | 37.7276 |  |  | 27.2724
| 2036 | 300 | 300 | 0 | 2036 | 520 | 569.3581 | -49.3581 | 2036 | 49.3581 |  |  | 15.6419
| 2037 | 300 | 300 | 0 | 2037 | 520 | 581.0258 | -61.0258 | 2037 | 61.0258 |  |  | 3.9742
Note on D11: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la salida de PTAP. No considera pérdidas de producción
Note on M11: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la salida de PTAP. No considera pérdidas de producción

## 4-7 Fl
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE OD FLUORURACIÓN
| Cuadro Nº 4-6a: Demanda Centros de Fluoruración Por Sector Abastecido. Sin Proyecto |  |  |  | Cuadro Nº 4-6b: Demanda Centros de Fluoruración Por Sector Abastecido. Sin Proyecto |  |  |  | Cuadro Nº 4-6c: Demanda Centros de Cloración Por Sector Abastecido. Con Proyecto
| Sector: Llancahue |  |  |  | Sector: Cuesta de Soto |  |  |  | Sector: Valdivia
| Nombre Centro de Fluoración: Llancahue |  |  |  | Nombre Centro de Fluoración: Cuesta de Soto |  |  |  | Nombre Centro de Fluoración: Cuesta de Soto
| Etapa: Producción |  |  |  | Etapa: Producción |  |  |  | Etapa: Producción
Obras Proyectadas
| Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) | Año | Capacidad Centro Cloración (l/s) | Demanda Máxima Diaria de Producción (l/s) | Balance Sin Proyecto (l/s) | Año | Déficit sin Proyecto (l/s) | Designación | Capacidad (l/s) | Balance con Proyecto (l/s)
| 2022 | 300 | 300 | 0 | 2022 | 520 | 414.0443 | 105.9557 | 2022
| 2023 | 300 | 300 | 0 | 2023 | 520 | 426.6752 | 93.3248 | 2023
| 2024 | 300 | 300 | 0 | 2024 | 520 | 437.0613 | 82.9387 | 2024
| 2025 | 300 | 300 | 0 | 2025 | 520 | 447.494 | 72.506 | 2025
| 2026 | 300 | 300 | 0 | 2026 | 520 | 458.0489 | 61.9511 | 2026
| 2027 | 300 | 300 | 0 | 2027 | 520 | 468.707 | 51.293 | 2027
| 2028 | 300 | 300 | 0 | 2028 | 520 | 479.5078 | 40.4922 | 2028
| 2029 | 300 | 300 | 0 | 2029 | 520 | 490.3522 | 29.6478 | 2029
| 2030 | 300 | 300 | 0 | 2030 | 520 | 501.3201 | 18.6799 | 2030
| 2031 | 300 | 300 | 0 | 2031 | 520 | 512.3911 | 7.6089 | 2031
| 2032 | 300 | 300 | 0 | 2032 | 520 | 523.6068 | -3.6068 | 2032 | 3.6068 | Aumento de capacidad | 65 | 61.3932
| 2033 | 300 | 300 | 0 | 2033 | 520 | 534.8628 | -14.8628 | 2033 | 14.8628 | Cloración Cuesta Soto |  | 50.1372
| 2034 | 300 | 300 | 0 | 2034 | 520 | 546.2436 | -26.2436 | 2034 | 26.2436 |  |  | 38.7564
| 2035 | 300 | 300 | 0 | 2035 | 520 | 557.7276 | -37.7276 | 2035 | 37.7276 |  |  | 27.2724
| 2036 | 300 | 300 | 0 | 2036 | 520 | 569.3581 | -49.3581 | 2036 | 49.3581 |  |  | 15.6419
| 2037 | 300 | 300 | 0 | 2037 | 520 | 581.0258 | -61.0258 | 2037 | 61.0258 |  |  | 3.9742
Note on D11: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la salida de PTAP. No considera pérdidas de producción
Note on M11: Gonzalo Reyes B.: Corresponde a la demanda a la salida de PTAP. No considera pérdidas de producción

## 4-10 Aducc
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE ADUCCIONES PRODUCCIÓN
| Cuadro Nº 4-10a: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto. | [13 empty] | La capacidad máxima será el mayor caudal que permita la restricción de velocidad establecida en Norma y que cumpla con la pérdida de carga respectiva.
[27 empty] | D = | 700 | mm
| Sector: Cuesta de Soto | [25 empty] | Q = | 530 | l/s
| Nombre Aducción: ADPLCS1 | [9 empty] | Material | Acero (nuevo) | [14 empty] | L = | 85 | mm
| Etapa: Producción | [25 empty] | A = | 0.38485 | m2
[11 empty] | Velocidad máxima | 1.6 | 3
| Año | Capacidad Qmax Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) | Demanda Qmáx (l/s) | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) | [6 empty] | Pérdida Carga | 0.19393 | m
| 2022 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 435.9043 | 179.8478 |  | 85 | 435.9043 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.5843 | 609.6961 | 0.25137 | [6 empty] | Velocidad | 1.3772 | m/s |  |  | 130
| 2023 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 449.0504 | 166.7018 |  | 85 | 449.0504 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601 | [13 empty] | Viscosidad cinemática | 1.146 | m2/s
| 2024 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 459.86 | 155.8921 |  | 85 | 459.86 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601 | [13 empty] | Re | 0.84121
| 2025 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 470.7182 | 145.0339 |  | 85 | 470.7182 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601 | [13 empty] | f | 76.0811
| 2026 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 481.7036 | 134.0486 |  | 85 | 481.7036 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601 |  | Debido a que hay dos fuentes de abastecimiento para la PTAP Cuesta de Soto, se modeló con la siguiente lógica de operación: primero la aducción gravitacional y en segundo lugar si es que no tuviera capacidad la primera opera la PEAP para suplir el déficit. Sin embargo, en el horizonte de previsión esta situación no fue necesaria.
| 2027 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 492.7964 | 122.9558 |  | 85 | 492.7964 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2028 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 504.0377 | 111.7144 |  | 85 | 504.0377 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2029 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 515.3244 | 100.4277 |  | 85 | 515.3244 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2030 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 526.7396 | 89.0126 |  | 85 | 526.7396 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2031 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 538.2622 | 77.49 |  | 85 | 538.2622 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2032 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 549.9352 | 65.8169 |  | 85 | 549.9352 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2033 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 561.6504 | 54.1018 |  | 85 | 561.6504 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2034 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 573.4953 | 42.2568 |  | 85 | 573.4953 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2035 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 585.4477 | 30.3045 |  | 85 | 585.4477 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2036 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 597.5525 | 18.1997 |  | 85 | 597.5525 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
| 2037 | 615.7522 | 615.7522 | 1.6 | 700 | 609.6961 | 6.056 |  | 85 | 609.6961 | 1.6 | 615.7522 | 0.25601
Cuadro Nº 4-10a': Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADPLCS1 + Aporte de Impulsión Auxiliar Cuesta de Soto | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmax Porteo ADPLCS1 (l/s) | Capacidad Qmax Porteo ADPLCS1-1 (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m)
| 2018 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2019 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2020 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2021 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2022 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2023 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2024 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2025 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2026 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2027 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2028 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2029 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2030 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2031 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2032 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2033 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Cuadro Nº 4-10b: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADPLCS3 | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3.2
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 435.9043 | 175.0821 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2023 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 449.0504 | 161.9361 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 | [8 empty] | Dequiv
| 2024 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 459.86 | 151.1264 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  | Diferencias de Cota | [6 empty] | 500 | 67
| 2025 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 470.7182 | 140.2682 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  | Estanque de carga |  | 88.77 |  |  |  |  | 400 | 5
| 2026 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 481.7036 | 129.2829 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  | PTAP |  | 83.91 |  |  |  |  | 493.0556 | 72
| 2027 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 492.7964 | 118.1901 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  |  |  | 4.86
| 2028 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 504.0377 | 106.9487 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2029 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 515.3244 | 95.662 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784 |  | CONCLUSIÓN MODELAMIENTO ADPLCS3 La diferencia de cota es de 4,86 m y como la conducción tendría una pérdida máxima de 1,2 m al abastecer la demanda máxima, se confirma que este sistema de conducciones puede abastecer la demanda máxima.
| 2030 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 526.7396 | 84.2469 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2031 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 538.2622 | 72.7243 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2032 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 549.9352 | 61.0512 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2033 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 561.6504 | 49.3361 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2034 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 573.4953 | 37.4911 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2035 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 585.4477 | 25.5387 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2036 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 597.5525 | 13.4339 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
| 2037 | 610.9864 | 610.9864 | 3.2 | 493.0556 | 609.6961 | 1.2903 |  | 72 |  | 3.2 | 610.9864 | 1.1784
ADUCCIÓN ADLLAN
Cuadro Nº 4-10c: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: ADLLAN | [9 empty] | Material | Acero (usado)
| Etapa: Producción | [22 empty] | Aducción ADCST desde Estanque de Agua Filtrada a Estanque Picarte
[11 empty] | Velocidad máxima | 3 | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) |  |  |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s) | Pérdida de Carga Máxima (mca)
| 2022 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.88347 | 340 | 0.12834 |  |  |  | ADLLAN | Acero | 128 | 700 | 340 | 0.12834 | 0.88347 | 28.0746
| 2023 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 | [10 empty] | ADLLAN Tramos Paralelos | Acero | 457 | 420.6112 | 340 | 8.9054 | 2.447 | 36.8517
| 2024 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  | Përdida de carga máxima del sistema ADLLAN 1-2-3 >>> | [8 empty] | ADLLAN |  | 585 |  |  | 9.0337 |  | 36.98
| 2025 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2026 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  | Diferencias de Cota
| 2027 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  | Cota Captación |  | 118.63 | [6 empty] | CONCLUSIÓN MODELAMIENTO ADLLAN1-2-3: La diferencia de cota es de 37,0 m y como el sistema de conducciones tendría una pérdida máxima de 9,0 m al abastecer la demanda máxima, se confirma que este sistema de conducciones puede abastecer la demanda máxima con una holgura considerable.
| 2028 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  | Entrada PTAP Llancahue |  | 81.65
| 2029 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235 |  |  |  | 36.98
| 2030 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2031 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2032 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2033 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2034 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2035 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2036 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
| 2037 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 340 | 814.5353 |  | 128 |  | 3 | 1154.5353 | 1.235
Cuadro Nº 4-10d: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: ADLLAN Tramos Paralelos | [9 empty] | Material | Hierro (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3 |  |  |  | Conducciones paralelas
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s)
| 2022 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | ADLLAN-2 | Hierro (usado) | 431 | 300 | 144.2913 | 8.9062 | 2.0413
| 2023 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | ADLLAN-3 | Asbesto Cemento | 457 | 300 | 195.7087 | 8.9054 | 2.7687
| 2024 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | ADLLAN 2-3 |  | 457 | 420.6112 | 340 | 8.9054 | 2.447
| 2025 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
| 2026 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  |  | 0.00084455 | >>> iguala pérdidas de cargas de los tramos
| 2027 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  |  | 3.4931e-06 | >>> iguala pérdida de carga equivalente con los tramos
| 2028 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
| 2029 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | Se modela de forma que se igualen las pérdidas de carga de ambos tramos
| 2030 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | Luego se busca el diámetro equivalente para que la pérdida de carga sea la misma que en cada tramo
| 2031 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
| 2032 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | Estas tuberías deben transportar en su conjunto un caudal equivalente al máximo entre la capacidad de la captación y el de entrada a la PTAP (criterio más conservador)
| 2033 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
| 2034 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | Capacidad Captación |  | 340 | l/s
| 2035 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988 |  |  | Entrada máximo a la PTAP |  | 312.2354 | l/s
| 2036 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
| 2037 | 416.8433 | 416.8433 | 3 | 420.6112 | 340 | 76.8433 |  | 457 |  | 3 | 416.8433 | 12.988
ADUCCIÓN ADCST
Cuadro Nº 4-10e: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST (Tramo 6) | [9 empty] | Material | Acero (usado)
| Etapa: Producción | [22 empty] | Aducción ADCST desde Estanque de Agua Filtrada a Estanque Picarte
[11 empty] | Velocidad máxima | 2.5 |  | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) |  |  |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s) | Pérdida de Carga Máxima (mca)
| 2022 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 414.0443 | 842.5928 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.1559 | 581.0258 | 4.7539 |  |  | 1 | ADCST (Tramo 6) | Acero | 3368 | 800 | 581.0258 | 4.7539 | 1.1559 | 24.7724
| 2023 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 426.6752 | 829.9619 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 | [9 empty] | 2 | ADCST (Tramos 7 y 8) | Acero | 787 | 800 | 300.8831 | 0.32836 | 0.59859 | 20.3469
| 2024 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 437.0613 | 819.5758 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 |  | Diferencias de Cota | [7 empty] | 3 | ADCST (Tramos 9 al 12) | Acero | 1677 | 700 | 300.8831 | 1.3409 | 0.78183 | 21.3594
| 2025 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 447.494 | 809.1431 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 |  | Estanque agua filtrada (C Fondo Radier) |  | 77.6 | [5 empty] | 4 | ADCST (Tramos 13 al 25) - HDPE | HDPE | 467 | 800 | 300.8831 | 0.16986 | 0.59859 | 20.1884
| 2026 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 458.0489 | 798.5882 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 |  | Estanque Picarte (C Rebalse) |  | 50.4 | [5 empty] | 5 | ADCST (Tramos 13 al 25) - Fe Fdo | Fe Fundido | 28 | 450 | 300.8831 | 0.31312 | 1.8918 | 20.3317
| 2027 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 468.707 | 787.9301 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 |  |  |  | 27.2 | [5 empty] | 6 | ADCST Subida Aducción | Acero | 40 | 450 | 301 | 0.27536 | 1.8926 | 20.2939
| 2028 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 479.5078 | 777.1292 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 | [12 empty] | 6367 |  |  | 7.1815 |  | 27.2
| 2029 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 490.3522 | 766.2849 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2030 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 501.3201 | 755.317 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2031 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 512.3911 | 744.246 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378 | [10 empty] | CONCLUSIÓN MODELAMIENTO ADCST La pérdida de carga de toda la línea es de 7,2 mca, menor a la diferencia de cota (27,2 m) por lo que se concluye que la aducción es capaz de portear el caudal máximo de demanda del horizonte de previsión
| 2032 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 523.6068 | 733.0303 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2033 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 534.8628 | 721.7742 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2034 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 546.2436 | 710.3934 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2035 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 557.7276 | 698.9094 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2036 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 569.3581 | 687.279 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
| 2037 | 1256.6371 | 1256.6371 | 2.5 | 800 | 581.0258 | 675.6112 |  | 3368 |  | 2.5 | 1256.6371 | 19.8378
Cuadro Nº 4-10f: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST (Tramos 7 y 8) | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 204.9519 | 1303.0126 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.59859 | 300.8831 | 0.32836
| 2023 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 194.2368 | 1313.7276 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2024 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 203.221 | 1304.7434 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2025 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 212.2224 | 1295.7421 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2026 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 221.2789 | 1286.6855 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2027 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 210.8373 | 1297.1272 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2028 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 219.6655 | 1288.299 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2029 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 228.494 | 1279.4704 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2030 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 237.3728 | 1270.5917 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2031 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 246.2953 | 1261.6692 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2032 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 255.2901 | 1252.6744 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2033 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 264.2967 | 1243.6678 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2034 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 273.3586 | 1234.6059 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2035 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 282.5068 | 1225.4577 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2036 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 291.686 | 1216.2784 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
| 2037 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 300.8831 | 1207.0813 |  | 787 |  | 3 | 1507.9645 | 6.4974
Cuadro Nº 4-10g: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST (Tramos 9 al 12) | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 204.9519 | 949.5834 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.78183 | 300.8831 | 1.3409
| 2023 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 194.2368 | 960.2985 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2024 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 203.221 | 951.3143 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2025 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 212.2224 | 942.3129 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2026 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 221.2789 | 933.2564 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2027 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 210.8373 | 943.698 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2028 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 219.6655 | 934.8698 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2029 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 228.494 | 926.0413 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2030 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 237.3728 | 917.1625 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2031 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 246.2953 | 908.24 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2032 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 255.2901 | 899.2452 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2033 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 264.2967 | 890.2386 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2034 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 273.3586 | 881.1767 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2035 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 282.5068 | 872.0285 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2036 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 291.686 | 862.8493 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
| 2037 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300.8831 | 853.6522 |  | 1677 |  | 3 | 1154.5353 | 16.1799
Cuadro Nº 4-10h: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST (Tramos 13 al 25) - HDPE | [9 empty] | Material | PVC - HDPE | Dnominal | 800
| Etapa: Producción | [11 empty] | Dint | 682.4
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 204.9519 | 1303.0126 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.59859 | 300.8831 | 0.16986
| 2023 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 194.2368 | 1313.7276 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2024 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 203.221 | 1304.7434 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2025 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 212.2224 | 1295.7421 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2026 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 221.2789 | 1286.6855 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2027 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 210.8373 | 1297.1272 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2028 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 219.6655 | 1288.299 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2029 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 228.494 | 1279.4704 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2030 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 237.3728 | 1270.5917 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2031 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 246.2953 | 1261.6692 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2032 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 255.2901 | 1252.6744 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2033 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 264.2967 | 1243.6678 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2034 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 273.3586 | 1234.6059 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2035 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 282.5068 | 1225.4577 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2036 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 291.686 | 1216.2784 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
| 2037 | 1507.9645 | 1507.9645 | 3 | 800 | 300.8831 | 1207.0813 |  | 467 |  | 3 | 1507.9645 | 3.3611
Cuadro Nº 4-10i: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST (Tramos 13 al 25) - Fe Fdo | [9 empty] | Material | Hierro (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 204.9519 | 272.1775 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.8918 | 300.8831 | 0.31312
| 2023 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 194.2368 | 282.8925 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2024 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 203.221 | 273.9083 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2025 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 212.2224 | 264.907 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2026 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 221.2789 | 255.8504 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2027 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 210.8373 | 266.2921 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2028 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 219.6655 | 257.4639 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2029 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 228.494 | 248.6353 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2030 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 237.3728 | 239.7566 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2031 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 246.2953 | 230.8341 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2032 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 255.2901 | 221.8393 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2033 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 264.2967 | 212.8327 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2034 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 273.3586 | 203.7708 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2035 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 282.5068 | 194.6226 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2036 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 291.686 | 185.4434 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
| 2037 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300.8831 | 176.2463 |  | 28 |  | 3 | 477.1294 | 0.73545
Cuadro Nº 4-10j: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADCST Subida Aducción | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 204.9519 | 272.1775 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.8926 | 301 | 0.27536
| 2023 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 194.2368 | 282.8925 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2024 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 203.221 | 273.9083 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2025 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 212.2224 | 264.907 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2026 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 221.2789 | 255.8504 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2027 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 210.8373 | 266.2921 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2028 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 219.6655 | 257.4639 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2029 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 228.494 | 248.6353 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2030 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 237.3728 | 239.7566 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2031 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 246.2953 | 230.8341 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2032 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 255.2901 | 221.8393 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2033 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 264.2967 | 212.8327 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2034 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 273.3586 | 203.7708 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2035 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 282.5068 | 194.6226 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2036 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 291.686 | 185.4434 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2037 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300.8831 | 176.2463 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
ADUCCIÓN ADSUBI
Cuadro Nº 4-10k: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADSUBI (02 y 03) | [9 empty] | Material | Asbesto Cemento
| Etapa: Producción | [22 empty] | Aducción ADCST desde Estanque de Agua Filtrada a Estanque Picarte
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) |  |  |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s) | Pérdida de Carga Máxima (mca)
| 2022 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 209.0924 | 268.037 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.7614 | 280.1427 | 1.3187 |  |  |  | ADSUBI (02 y 03) | Asb Cemento | 251 | 450 | 280.1427 | 1.3187 | 1.7614 | 23.5461
| 2023 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 232.4383 | 244.691 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 | [10 empty] | ADSUBI (01) | Asb Cemento | 246 | 400 | 280.1427 | 2.2939 | 2.2293 | 24.5213
| 2024 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 233.8402 | 243.2892 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 |  | Diferencias de Cota | [10 empty] | 497 |  |  | 3.6126 |  | 25.84
| 2025 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 235.2716 | 241.8578 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 |  | Estanque agua filtrada |  | 77.6
| 2026 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 236.7699 | 240.3595 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 |  | Estanque Inés de Suárez |  | 51.76
| 2027 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 257.8697 | 219.2597 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354 |  |  |  | 25.84 | [6 empty] | CONCLUSIÓN MODELAMIENTO ADSUBI La pérdida de carga de toda la línea es de 3,6 mca, menor a la diferencia de cota (32,2 m) por lo que se concluye que la aducción es capaz de portear el caudal máximo de demanda del horizonte de previsión.
| 2028 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 259.8423 | 217.287 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2029 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 261.8582 | 215.2712 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2030 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 263.9472 | 213.1821 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2031 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 266.0958 | 211.0336 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2032 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 268.3167 | 208.8127 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2033 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 270.5661 | 206.5633 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2034 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 272.885 | 204.2444 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2035 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 275.2208 | 201.9086 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2036 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 277.672 | 199.4573 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
| 2037 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 280.1427 | 196.9867 |  | 251 |  | 3 | 477.1294 | 3.5354
Cuadro Nº 4-10l: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Cuesta de Soto
| Nombre Aducción: ADSUBI (01) | [9 empty] | Material | Asbesto Cemento
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 209.0924 | 167.8988 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 2.2293 | 280.1427 | 2.2939
| 2023 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 232.4383 | 144.5528 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2024 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 233.8402 | 143.1509 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2025 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 235.2716 | 141.7195 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2026 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 236.7699 | 140.2212 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2027 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 257.8697 | 119.1214 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2028 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 259.8423 | 117.1488 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2029 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 261.8582 | 115.1329 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2030 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 263.9472 | 113.0439 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2031 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 266.0958 | 110.8953 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2032 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 268.3167 | 108.6744 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2033 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 270.5661 | 106.425 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2034 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 272.885 | 104.1061 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2035 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 275.2208 | 101.7703 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2036 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 277.672 | 99.3191 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
| 2037 | 376.9911 | 376.9911 | 3 | 400 | 280.1427 | 96.8484 |  | 246 |  | 3 | 376.9911 | 3.9755
ADUCCIÓN ADLLPI
Cuadro Nº 4-10m: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: ADLLPI Tramos 1 1-4 y 2 1-3 | [9 empty] | Material | Asbesto Cemento
| Etapa: Producción | [22 empty] | Aducción ADCST desde Estanque de Agua Filtrada a Estanque Picarte
[11 empty] | Velocidad máxima | 2.4 | 3 |  |  | Conducciones paralelas
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s) |  | Nombre | Material | Longitud (m) | D (mm) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca) | Veq. (m/s) | Pérdida de Carga Máxima (mca)
| 2022 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | ADLLPI (Tramo 1 1-4) | Asbesto Cemento | 2571 | 500 | 238.4857 | 6.0008 | 1.2146 |  | ADLLPI Tramos 1 1-4 y 2 1-3 | Asb. Cemento | 2571 | 546.187 | 300 | 5.9686 | 1.2804 | 20.1096
| 2023 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | ADLLPI (Tramo 2 1-3) | Asbesto Cemento | 2558 | 300 | 61.5143 | 5.8446 | 0.87025 |  | ADLLPI Tramo 2 4-7 | HDPE | 2996 | 630 | 300.8831 | 3.4888 | 0.96522 | 17.6299
| 2024 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | ADPLCS 1 y 2 |  | 2571 | 546.187 | 300 | 5.9686 | 1.2804 |  | ADLLPI Tramo 2 8-10 | Acero | 33 | 700 | 300.8831 | 0.026386 | 0.78183 | 14.1674
| 2025 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 | [10 empty] | Subida Aducción | Acero | 40 | 450 | 300.8831 | 0.27516 | 1.8918 | 14.4162
| 2026 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  |  | 0.15618 | >>> iguala pérdidas de cargas de los tramos | [7 empty] | 5640 |  |  | 9.759 |  | 23.9
| 2027 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  |  | 0.12396 | >>> iguala pérdida de carga equivalente con los tramos
| 2028 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079
| 2029 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | Se modela de forma que se igualen las pérdidas de carga de ambos tramos | [7 empty] | CONCLUSIÓN MODELAMIENTO ADLLPI La pérdida de carga de toda la línea es de 9,8 mca, menor a la diferencia de cota (23,9 m) por lo que se concluye que la aducción es capaz de portear el caudal máximo de demanda del horizonte de previsión
| 2030 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | Luego se busca el diámetro equivalente para que la pérdida de carga sea la misma que en cada tramo
| 2031 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079
| 2032 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079
| 2033 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | Diferencias de Cota
| 2034 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | Estanque agua filtrada Llancahue |  | 74.3
| 2035 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  | Estanque Picarte |  | 50.4
| 2036 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079 |  |  |  |  | 23.9
| 2037 | 562.3203 | 562.3203 | 2.4 | 546.187 | 300 | 262.3203 |  | 2571 |  | 2.4 | 562.3203 | 19.1079
Cuadro Nº 4-10n: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: ADLLPI Tramo 2 4-7 | [9 empty] | Material | PVC - HDPE
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 2.3 | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.96522 | 300.8831 | 3.4888
| 2023 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2024 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2025 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2026 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2027 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2028 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2029 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2030 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2031 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2032 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2033 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2034 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2035 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2036 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
| 2037 | 716.9664 | 716.9664 | 2.3 | 630 | 300 | 416.9664 |  | 2996 |  | 2.3 | 716.9664 | 17.4208
Cuadro Nº 4-10o: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: ADLLPI Tramo 2 8-10 | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 0.78183 | 300.8831 | 0.026386
| 2023 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2024 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2025 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2026 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2027 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2028 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2029 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2030 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2031 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2032 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2033 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2034 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2035 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2036 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
| 2037 | 1154.5353 | 1154.5353 | 3 | 700 | 300 | 854.5353 |  | 33 |  | 3 | 1154.5353 | 0.31839
Cuadro Nº 4-10p: Balance Oferta Demanda Conducciones. Sin Proyecto.
Sector: Llancahue
| Nombre Aducción: Subida Aducción | [9 empty] | Material | Acero (usado)
Etapa: Producción
[11 empty] | Velocidad máxima | 3
| Año | Capacidad Qmáx Porteo (l/s) | Total Capacidad (l/s) | Veq. (m/s) | Deq. (mm) | Demanda Qmáx (l/s) | Balance Aducción sin Proyecto (l/s) |  | Longitud (m) |  | Velocidad Impulsión a Qmax PEAP (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (m) |  |  |  |  | Veq. (m/s) | Oferta Impulsión (l/s) | Pérdida de Carga (mca)
| 2022 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463 |  | Pérdia de carga a la demanda máxima >>> |  |  | 1.8918 | 300.8831 | 0.27516
| 2023 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2024 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2025 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2026 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2027 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2028 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2029 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2030 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2031 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2032 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2033 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2034 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2035 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2036 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
| 2037 | 477.1294 | 477.1294 | 3 | 450 | 300 | 177.1294 |  | 40 |  | 3 | 477.1294 | 0.6463
Note on M10: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M35: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M61: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M87: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M139: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M165: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M191: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M217: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M243: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M269: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M295: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M321: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M347: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M373: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M399: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes
Note on M425: Gonzalo Reyes B.: Calcular el caudal máximo que se puede portar para igualar la pérdida de carga con la diferencia de cotas existentes

## 4-11 Estq Dist
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
BALANCE OD ESTANQUES DE DISTRIBUCIÓN
Cuadro Nº 4-11a: Balance Oferta - Demanda de Regulación Por Sector de Estanque. Sin Proyecto
Sector: Valdivia
Nombre Estanques: Picarte (4.000 m3) e Inés de Suárez (2.000, 4.000 y 4.000 m3)
Etapa: Distribución
Demanda (m3)
| Año | Población (hab) | Demanda Máxima Diaria de Distribución (l/s) | Regulación | Incendio | Emergencia | Total | Capacidad Existente (m3) | Balance Sin Proyecto (m3) | [6 empty] | Facturación sin COLBUN y sin Dda PEAP Río Cruces
| 2022 | 150602 | 535.9877 | 6946.4007 | 690 | 3859.1115 | 10805.5122 | 14000 | 3194.4878 | 2022 | 10398706.47 | 80758 | 10479464.47 | 43651 | 10523115.47 | 10154184.9868
| 2023 | 151629 | 548.6186 | 7110.0971 | 690 | 3950.054 | 11060.1511 | 14000 | 2939.8489 | 2023 | 10645661.8095 | 80758 | 10726419.8095 | 43651 | 10770070.8095 | 10388524.8632
| 2024 | 152663 | 559.0047 | 7244.7006 | 690 | 4024.8337 | 11269.5343 | 14000 | 2730.4657 | 2024 | 10848727.0198 | 80758 | 10929485.0198 | 43651 | 10973136.0198 | 10578298.1582
| 2025 | 153704 | 569.4374 | 7379.9086 | 690 | 4099.9492 | 11479.8578 | 14000 | 2520.1422 | 2025 | 11052704.2145 | 80758 | 11133462.2145 | 43651 | 11177113.2145 | 10768266.9922
| 2026 | 154752 | 579.9923 | 7516.7 | 690 | 4175.9444 | 11692.6444 | 14000 | 2307.3556 | 2026 | 11259070.152 | 80758 | 11339828.152 | 43651 | 11383479.152 | 10959865.5641
| 2027 | 155808 | 590.6504 | 7654.8289 | 690 | 4252.6827 | 11907.5116 | 14000 | 2092.4884 | 2027 | 11467453.8783 | 80758 | 11548211.8783 | 43651 | 11591862.8783 | 11152677.6195
| 2028 | 156871 | 601.4512 | 7794.8081 | 690 | 4330.4489 | 12125.257 | 14000 | 1874.743 | 2028 | 11678629.0112 | 80758 | 11759387.0112 | 43651 | 11803038.0112 | 11347428.5467
| 2029 | 157941 | 612.2956 | 7935.3514 | 690 | 4408.5286 | 12343.88 | 14000 | 1656.12 | 2029 | 11890655.1781 | 80758 | 11971413.1781 | 43651 | 12015064.1781 | 11542126.6144
| 2030 | 159018 | 623.2635 | 8077.4947 | 690 | 4487.497 | 12564.9917 | 14000 | 1435.0083 | 2030 | 12105095.0348 | 80758 | 12185853.0348 | 43651 | 12229504.0348 | 11738279.7736
| 2031 | 160103 | 634.3345 | 8220.9754 | 690 | 4567.2086 | 12788.184 | 14000 | 1211.816 | 2031 | 12321552.6802 | 80758 | 12402310.6802 | 43651 | 12445961.6802 | 11935433.8425
| 2032 | 161195 | 645.5502 | 8366.3304 | 690 | 4647.9613 | 13014.2917 | 14000 | 985.7083 | 2032 | 12540837.7356 | 80758 | 12621595.7356 | 43651 | 12665246.7356 | 12134336.3379
| 2033 | 162295 | 656.8063 | 8512.209 | 690 | 4729.005 | 13241.214 | 14000 | 758.786 | 2033 | 12760912.8747 | 80758 | 12841670.8747 | 43651 | 12885321.8747 | 12332883.7397
| 2034 | 163402 | 668.187 | 8659.7041 | 690 | 4810.9467 | 13470.6509 | 14000 | 529.3491 | 2034 | 12983426.6505 | 80758 | 13064184.6505 | 43651 | 13107835.6505 | 12532654.0342
| 2035 | 164517 | 679.671 | 8808.5367 | 690 | 4893.6315 | 13702.1683 | 14000 | 297.8317 | 2035 | 13207958.2152 | 80758 | 13288716.2152 | 43651 | 13332367.2152 | 12733151.1281
| 2036 | 165639 | 691.3015 | 8959.2674 | 690 | 4977.3708 | 13936.6382 | 14000 | 63.3618 | 2036 | 13435353.1931 | 80758 | 13516111.1931 | 43651 | 13559762.1931 | 12935140.3953
| 2037 | 166769 | 702.9692 | 9110.4814 | 690 | 5061.3785 | 14171.8599 | 14000 | -171.8599 | 2037 | 13663477.3043 | 80758 | 13744235.3043 | 43651 | 13787886.3043 | 13136401.9496
La demanda de este cuadro no incluye la demanda de 1 cliente 52 BIS (Colbún) ya que es sólo cliente de producción.
Cuadro Nº 4-11b: Balance Oferta - Demanda de Regulación Por Sector de Estanque. Sin Proyecto
Sector: Valdivia
Nombre Estanques: Río Cruces
Etapa: Distribución
Demanda (m3)
| Año | Población (hab) | Demanda Máxima Diaria de Distribución (l/s) | Regulación | Incendio | Emergencia | Total | Capacidad Existente (m3) | Balance Sin Proyecto (m3)
| 2022 | 4338.4703 | 16.6369 | 215.6142 | 115 | 119.7857 | 335.3999 | 650 | 314.6001
| 2023 | 4493.954 | 17.2821 | 223.9765 | 115 | 124.4314 | 348.4079 | 650 | 301.5921
| 2024 | 4656.6567 | 17.962 | 232.7872 | 115 | 129.3262 | 362.1133 | 650 | 287.8867
| 2025 | 4827.3483 | 18.6784 | 242.0727 | 115 | 134.4848 | 376.5575 | 650 | 273.4425
| 2026 | 5006.2252 | 19.4337 | 251.8614 | 115 | 139.923 | 391.7844 | 650 | 258.2156
| 2027 | 5193.7373 | 20.2302 | 262.1832 | 115 | 145.6573 | 407.8405 | 650 | 242.1595
| 2028 | 5390.0758 | 21.0702 | 273.0701 | 115 | 151.7056 | 424.7757 | 650 | 225.2243
| 2029 | 5596.1414 | 21.9565 | 284.5562 | 115 | 158.0868 | 442.643 | 650 | 207.357
| 2030 | 5812.2154 | 22.8918 | 296.6777 | 115 | 164.8209 | 461.4986 | 650 | 188.5014
| 2031 | 6038.8605 | 23.8791 | 309.4732 | 230 | 171.9296 | 539.4732 | 650 | 110.5268
| 2032 | 6276.3573 | 24.9216 | 322.984 | 230 | 179.4355 | 552.984 | 650 | 97.016
| 2033 | 6525.8112 | 26.0227 | 337.2538 | 230 | 187.3632 | 567.2538 | 650 | 82.7462
| 2034 | 6787.5754 | 27.1859 | 352.3295 | 230 | 195.7386 | 582.3295 | 650 | 67.6705
| 2035 | 7062.3562 | 28.4152 | 368.261 | 230 | 204.5894 | 598.261 | 650 | 51.739
| 2036 | 7350.55 | 29.7146 | 385.1014 | 230 | 213.9452 | 615.1014 | 650 | 34.8986
| 2037 | 7653.4763 | 31.0885 | 402.9074 | 230 | 223.8375 | 632.9074 | 650 | 17.0926
Note on D12: Victoria Rojas: Corresponde a la demanda a la salida de distribución sin considerar el consumo de Colbún ya que es un cliente solamente de producción y sin la regulación de la PEAP Río Cruces

## Dda Mes Fuent
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
DEMANDA MENSUAL PROYECTADA TOTAL Y POR FUENTE
Lógica de Operación: Se prioriza la máxima extracción desde Llancahue porque es gravitacional
Distribución Mensual Total Demanda Máxima Diaria del Sistema (l/s)
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Ene | 537.7723 | 550.4036 | 560.79 | 571.2231 | 581.7783 | 592.4367 | 603.2379 | 614.0826 | 625.0508 | 636.1222 | 647.3382 | 658.5946 | 669.9758 | 681.4601 | 693.0909 | 704.759
| Feb | 559.6878 | 572.8339 | 583.6435 | 594.5017 | 605.4871 | 616.5799 | 627.8213 | 639.1079 | 650.5231 | 662.0457 | 673.7188 | 685.4339 | 697.2789 | 709.2312 | 721.336 | 733.4796 | 704.7372
| Mar | 521.1957 | 533.4377 | 543.5039 | 553.6154 | 563.8452 | 574.1751 | 584.6434 | 595.1538 | 605.7839 | 616.514 | 627.3843 | 638.2937 | 649.3241 | 660.4544 | 671.7267 | 683.0352
| Abr | 519.3546 | 531.5533 | 541.5839 | 551.6597 | 561.8534 | 572.1468 | 582.5781 | 593.0514 | 603.6439 | 614.3361 | 625.168 | 636.0389 | 647.0303 | 658.1213 | 669.3538 | 680.6223
| May | 491.4873 | 503.0314 | 512.5239 | 522.059 | 531.7057 | 541.4468 | 551.3183 | 561.2297 | 571.2539 | 581.3723 | 591.623 | 601.9106 | 612.3122 | 622.8081 | 633.4379 | 644.1017
| Jun | 430.1694 | 440.2733 | 448.5814 | 456.9269 | 465.3702 | 473.8959 | 482.5359 | 491.2107 | 499.9843 | 508.8404 | 517.8122 | 526.8163 | 535.9202 | 545.1066 | 554.4102 | 563.7437
| Jul | 429.3099 | 439.3936 | 447.6852 | 456.014 | 464.4403 | 472.9491 | 481.5718 | 490.2293 | 498.9853 | 507.8237 | 516.7776 | 525.7637 | 534.8494 | 544.0175 | 553.3025 | 562.6173
| Ago | 440.3035 | 450.6454 | 459.1493 | 467.6914 | 476.3335 | 485.0601 | 493.9037 | 502.7828 | 511.7631 | 520.8278 | 530.011 | 539.2272 | 548.5456 | 557.9485 | 567.4712 | 577.0245
| Sept | 446.7748 | 457.2687 | 465.8976 | 474.5653 | 483.3344 | 492.1893 | 501.1628 | 510.1725 | 519.2847 | 528.4827 | 537.8008 | 547.1525 | 556.6078 | 566.1489 | 575.8116 | 585.5054
| Oct | 460.9218 | 471.748 | 480.6502 | 489.5923 | 498.6391 | 507.7744 | 517.032 | 526.327 | 535.7277 | 545.217 | 554.8301 | 564.478 | 574.2327 | 584.0759 | 594.0446 | 604.0452
| Nov | 469.2996 | 480.3226 | 489.3865 | 498.4912 | 507.7024 | 517.0037 | 526.4297 | 535.8936 | 545.4652 | 555.1269 | 564.9148 | 574.738 | 584.67 | 594.6921 | 604.842 | 615.0244
| Dic | 477.6981 | 488.9184 | 498.1445 | 507.4121 | 516.7882 | 526.2559 | 535.8505 | 545.4838 | 555.2267 | 565.0613 | 575.0244 | 585.0234 | 595.1332 | 605.3346 | 615.6661 | 626.0308
| Máximo | 559.6878 | 572.8339 | 583.6435 | 594.5017 | 605.4871 | 616.5799 | 627.8213 | 639.1079 | 650.5231 | 662.0457 | 673.7188 | 685.4339 | 697.2789 | 709.2312 | 721.336 | 733.4796
Distribución Mensual Demanda Máxima Diaria Desde Fuente Llancahue (l/s)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
| Ene | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273
| Feb | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835
| Mar | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381
| Abr | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113
| May | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186
| Jun | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895
| Jul | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688
| Ago | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| Sept | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| Oct | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997
| Nov | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737
| Dic | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766
| Máximo | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Distribución Mensual Demanda Máxima Diaria Desde Fuente Cuesta Soto (l/s)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
| Ene | 382.045 | 394.6763 | 405.0627 | 415.4958 | 426.051 | 436.7094 | 447.5106 | 458.3553 | 469.3235 | 480.3949 | 491.6109 | 502.8673 | 514.2485 | 525.7328 | 537.3636 | 549.0317
| Feb | 435.9043 | 449.0504 | 459.86 | 470.7182 | 481.7036 | 492.7964 | 504.0377 | 515.3244 | 526.7396 | 538.2622 | 549.9352 | 561.6504 | 573.4953 | 585.4477 | 597.5525 | 609.6961
| Mar | 411.1577 | 423.3996 | 433.4658 | 443.5773 | 453.8071 | 464.137 | 474.6053 | 485.1157 | 495.7458 | 506.4759 | 517.3462 | 528.2557 | 539.286 | 550.4163 | 561.6886 | 572.9971
| Abr | 383.4433 | 395.642 | 405.6727 | 415.7484 | 425.9421 | 436.2355 | 446.6668 | 457.1401 | 467.7327 | 478.4249 | 489.2567 | 500.1276 | 511.119 | 522.21 | 533.4425 | 544.711
| May | 297.1687 | 308.7129 | 318.2053 | 327.7404 | 337.3871 | 347.1282 | 356.9998 | 366.9111 | 376.9353 | 387.0538 | 397.3045 | 407.5921 | 417.9936 | 428.4896 | 439.1193 | 449.7832
| Jun | 176.1799 | 186.2838 | 194.592 | 202.9375 | 211.3807 | 219.9065 | 228.5465 | 237.2213 | 245.9948 | 254.8509 | 263.8227 | 272.8268 | 281.9307 | 291.1172 | 300.4208 | 309.7542
| Jul | 167.8411 | 177.9248 | 186.2164 | 194.5452 | 202.9715 | 211.4803 | 220.103 | 228.7605 | 237.5165 | 246.3549 | 255.3088 | 264.2949 | 273.3806 | 282.5487 | 291.8337 | 301.1485
| Ago | 60.3035 | 70.6454 | 79.1493 | 87.6914 | 96.3335 | 105.0601 | 113.9037 | 122.7828 | 131.7631 | 140.8278 | 150.011 | 159.2272 | 168.5456 | 177.9485 | 187.4712 | 197.0245
| Sept | 66.7748 | 77.2687 | 85.8976 | 94.5653 | 103.3344 | 112.1893 | 121.1628 | 130.1725 | 139.2847 | 148.4827 | 157.8008 | 167.1525 | 176.6078 | 186.1489 | 195.8116 | 205.5054
| Oct | 213.3221 | 224.1483 | 233.0504 | 241.9925 | 251.0393 | 260.1746 | 269.4323 | 278.7272 | 288.128 | 297.6172 | 307.2304 | 316.8782 | 326.6329 | 336.4761 | 346.4448 | 356.4455
| Nov | 231.7259 | 242.7489 | 251.8128 | 260.9175 | 270.1287 | 279.43 | 288.856 | 298.3199 | 307.8915 | 317.5532 | 327.3411 | 337.1643 | 347.0963 | 357.1184 | 367.2683 | 377.4508
| Dic | 280.7215 | 291.9418 | 301.1679 | 310.4355 | 319.8116 | 329.2794 | 338.874 | 348.5073 | 358.2502 | 368.0848 | 378.0479 | 388.0468 | 398.1566 | 408.358 | 418.6896 | 429.0543
| Máximo | 435.9043 | 449.0504 | 459.86 | 470.7182 | 481.7036 | 492.7964 | 504.0377 | 515.3244 | 526.7396 | 538.2622 | 549.9352 | 561.6504 | 573.4953 | 585.4477 | 597.5525 | 609.6961
| Mínimo | 60.3035 | 70.6454 | 79.1493 | 87.6914 | 96.3335 | 105.0601 | 113.9037 | 122.7828 | 131.7631 | 140.8278 | 150.011 | 159.2272 | 168.5456 | 177.9485 | 187.4712 | 197.0245

## Prod Mes PTAP
PLAN DE DESARROLLO AGUAS DÉCIMA
PRODUCCIÓN MÁXIMA PROYECTADA POR FUENTE
Lógica de Operación: Se prioriza la máxima extracción desde Llancahue porque es gravitacional
Distribución Mensual Total Demanda Máxima Diaria a la Salidad de las PTAP (Q Máx Diario l/s)
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Ene | 516.7683 | 528.9046 | 538.884 | 548.9082 | 559.0498 | 569.2905 | 579.6685 | 590.0882 | 600.6266 | 611.2642 | 622.0407 | 632.856 | 643.7911 | 654.8255 | 666.0005 | 677.2114 | 516.699 | 528.8353 | 538.8147 | 548.8389 | 558.9805 | 569.2213 | 579.5992 | 590.019 | 600.5573 | 611.1949 | 621.9714 | 632.7867 | 643.7219 | 654.7562 | 665.9312 | 677.1421
| Feb | 537.8278 | 550.4587 | 560.8448 | 571.2775 | 581.8324 | 592.4905 | 603.2913 | 614.1357 | 625.1036 | 636.1746 | 647.3903 | 658.6464 | 670.0271 | 681.5111 | 693.1416 | 704.8093 | 537.7557 | 550.3866 | 560.7727 | 571.2054 | 581.7603 | 592.4184 | 603.2192 | 614.0636 | 625.0315 | 636.1025 | 647.3182 | 658.5742 | 669.955 | 681.439 | 693.0695 | 704.7372
| Mar | 500.8391 | 512.6013 | 522.2731 | 531.9883 | 541.8173 | 551.7424 | 561.8005 | 571.899 | 582.1126 | 592.4222 | 602.8665 | 613.3485 | 623.9466 | 634.6408 | 645.4713 | 656.3366 | 500.772 | 512.5342 | 522.206 | 531.9212 | 541.7502 | 551.6753 | 561.7333 | 571.8319 | 582.0454 | 592.3551 | 602.7994 | 613.2813 | 623.8794 | 634.5736 | 645.4042 | 656.2695
| Abr | 499.0699 | 510.7905 | 520.4282 | 530.109 | 539.9033 | 549.7933 | 559.8159 | 569.8788 | 580.0562 | 590.3294 | 600.7369 | 611.1818 | 621.7424 | 632.3988 | 643.1912 | 654.0181 | 499.003 | 510.7236 | 520.3612 | 530.0421 | 539.8364 | 549.7264 | 559.7489 | 569.8118 | 579.9893 | 590.2625 | 600.6699 | 611.1149 | 621.6755 | 632.3319 | 643.1242 | 653.9512
| May | 472.291 | 483.3828 | 492.5032 | 501.6647 | 510.9334 | 520.2928 | 529.7775 | 539.3004 | 548.9318 | 558.6538 | 568.5028 | 578.3872 | 588.3812 | 598.4659 | 608.6791 | 618.9251 | 472.2277 | 483.3194 | 492.4399 | 501.6014 | 510.8701 | 520.2294 | 529.7142 | 539.2371 | 548.8685 | 558.5905 | 568.4395 | 578.3239 | 588.3179 | 598.4025 | 608.6158 | 618.8617
| Jun | 413.368 | 423.076 | 431.0586 | 439.0771 | 447.1894 | 455.3811 | 463.6825 | 472.0174 | 480.4471 | 488.9562 | 497.5764 | 506.2277 | 514.9749 | 523.8013 | 532.7403 | 541.708 | 413.3126 | 423.0206 | 431.0032 | 439.0216 | 447.134 | 455.3257 | 463.6271 | 471.962 | 480.3917 | 488.9008 | 497.521 | 506.1723 | 514.9194 | 523.7459 | 532.6849 | 541.6526
| Jul | 412.5421 | 422.2307 | 430.1973 | 438.1998 | 446.2959 | 454.4712 | 462.7561 | 471.0743 | 479.4872 | 487.9793 | 496.5823 | 505.2162 | 513.9459 | 522.7547 | 531.6759 | 540.6257 | 412.4868 | 422.1753 | 430.142 | 438.1444 | 446.2406 | 454.4159 | 462.7007 | 471.019 | 479.4319 | 487.9239 | 496.5269 | 505.1609 | 513.8906 | 522.6994 | 531.6206 | 540.5704
| Ago | 423.1063 | 433.043 | 441.2136 | 449.421 | 457.7245 | 466.1091 | 474.6061 | 483.1373 | 491.7657 | 500.4752 | 509.2985 | 518.1536 | 527.1068 | 536.1412 | 545.2908 | 554.4698 | 423.0496 | 432.9862 | 441.1569 | 449.3643 | 457.6677 | 466.0524 | 474.5494 | 483.0806 | 491.709 | 500.4185 | 509.2418 | 518.0969 | 527.0501 | 536.0845 | 545.2341 | 554.4131
| Sept | 429.3249 | 439.4076 | 447.6983 | 456.0263 | 464.4519 | 472.9597 | 481.5816 | 490.2382 | 498.9934 | 507.8309 | 516.7839 | 525.7691 | 534.8539 | 544.0211 | 553.3052 | 562.6191 | 429.2673 | 439.35 | 447.6408 | 455.9688 | 464.3943 | 472.9022 | 481.5241 | 490.1807 | 498.9358 | 507.7734 | 516.7264 | 525.7116 | 534.7964 | 543.9636 | 553.2477 | 562.5615
| Oct | 442.9194 | 453.3213 | 461.8746 | 470.4663 | 479.1586 | 487.9359 | 496.8308 | 505.7615 | 514.7939 | 523.9113 | 533.1477 | 542.4175 | 551.79 | 561.2474 | 570.8255 | 580.4343 | 442.86 | 453.2619 | 461.8152 | 470.4069 | 479.0992 | 487.8765 | 496.7714 | 505.7021 | 514.7345 | 523.8519 | 533.0884 | 542.3581 | 551.7306 | 561.188 | 570.7661 | 580.3749
| Nov | 450.9699 | 461.561 | 470.2697 | 479.0176 | 487.8679 | 496.8047 | 505.8612 | 514.9543 | 524.1509 | 533.434 | 542.8383 | 552.2766 | 561.8194 | 571.4487 | 581.2009 | 590.9843 | 450.9095 | 461.5005 | 470.2092 | 478.9571 | 487.8074 | 496.7442 | 505.8008 | 514.8938 | 524.0904 | 533.3735 | 542.7779 | 552.2161 | 561.7589 | 571.3883 | 581.1404 | 590.9239
| Dic | 459.0404 | 469.821 | 478.6856 | 487.59 | 496.5987 | 505.6954 | 514.914 | 524.1698 | 533.531 | 542.9802 | 552.5528 | 562.16 | 571.8736 | 581.6753 | 591.602 | 601.5605 | 458.9788 | 469.7594 | 478.624 | 487.5284 | 496.5371 | 505.6339 | 514.8525 | 524.1083 | 533.4694 | 542.9186 | 552.4913 | 562.0985 | 571.8121 | 581.6137 | 591.5404 | 601.4989
| Distribución Mensual Producción Máxima Diaria Desde Fuente Llancahue (Q Máx Diario l/s) | [16 empty] | Capacidad Máxima Producción |  | La capacidad máxima está condicionada al mínimo entre la capacidad de la fuente, los derechos de agua y la planta
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Ene | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273 | 155.7273
| Feb | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835 | 123.7835
| Mar | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381
| Abr | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113 | 135.9113
| May | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186 | 194.3186
| Jun | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895 | 253.9895
| Jul | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688 | 261.4688
| Ago | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Sept | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Oct | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997 | 247.5997
| Nov | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737 | 237.5737
| Dic | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766 | 196.9766
| Máximo | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Mínimo | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381 | 110.0381
| Distribución Mensual Producción Máxima Diaria Desde Fuente Cuesta Soto (Q Máx Diario l/s) | [16 empty] | Capacidad Máxima Producción
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Ene | 361.041 | 373.1773 | 383.1567 | 393.1809 | 403.3225 | 413.5632 | 423.9412 | 434.3609 | 444.8993 | 455.5369 | 466.3134 | 477.1287 | 488.0638 | 499.0982 | 510.2732 | 521.4841 | 520
| Feb | 414.0443 | 426.6752 | 437.0613 | 447.494 | 458.0489 | 468.707 | 479.5078 | 490.3522 | 501.3201 | 512.3911 | 523.6068 | 534.8628 | 546.2436 | 557.7276 | 569.3581 | 581.0258 | 520
| Mar | 390.801 | 402.5633 | 412.235 | 421.9503 | 431.7792 | 441.7043 | 451.7624 | 461.861 | 472.0745 | 482.3841 | 492.8284 | 503.3104 | 513.9085 | 524.6027 | 535.4333 | 546.2986 | 520
| Abr | 363.1586 | 374.8793 | 384.5169 | 394.1978 | 403.992 | 413.8821 | 423.9046 | 433.9675 | 444.145 | 454.4182 | 464.8256 | 475.2705 | 485.8312 | 496.4876 | 507.2799 | 518.1068 | 520 |  |  |  |  | Q (m3/s) = | 0.53
| May | 277.9724 | 289.0642 | 298.1847 | 307.3461 | 316.6149 | 325.9742 | 335.4589 | 344.9819 | 354.6133 | 364.3352 | 374.1842 | 384.0687 | 394.0627 | 404.1473 | 414.3605 | 424.6065 | 520 |  |  |  |  | D (m) = | 0.6064
| Jun | 159.3786 | 169.0865 | 177.0691 | 185.0876 | 193.2 | 201.3916 | 209.6931 | 218.0279 | 226.4577 | 234.9668 | 243.587 | 252.2383 | 260.9854 | 269.8119 | 278.7509 | 287.7186 | 520 |  |  |  |  | Área | 0.28881 | m2
| Jul | 151.0733 | 160.7619 | 168.7285 | 176.731 | 184.8271 | 193.0024 | 201.2873 | 209.6055 | 218.0184 | 226.5105 | 235.1135 | 243.7475 | 252.4771 | 261.286 | 270.2071 | 279.1569 | 520 |  |  |  |  | Volumen en 1 m | 0.28881 | m3
| Ago | 123.1063 | 133.043 | 141.2136 | 149.421 | 157.7245 | 166.1091 | 174.6061 | 183.1373 | 191.7657 | 200.4752 | 209.2985 | 218.1536 | 227.1068 | 236.1412 | 245.2908 | 254.4698 | 520
| Sept | 129.3249 | 139.4076 | 147.6983 | 156.0263 | 164.4519 | 172.9597 | 181.5816 | 190.2382 | 198.9934 | 207.8309 | 216.7839 | 225.7691 | 234.8539 | 244.0211 | 253.3052 | 262.6191 | 520 |  |  |  |  | v (m/s) = | 1.8351
| Oct | 195.3196 | 205.7216 | 214.2749 | 222.8666 | 231.5589 | 240.3362 | 249.231 | 258.1618 | 267.1942 | 276.3115 | 285.548 | 294.8178 | 304.1902 | 313.6477 | 323.2258 | 332.8345 | 520
| Nov | 213.3962 | 223.9873 | 232.696 | 241.4439 | 250.2942 | 259.231 | 268.2876 | 277.3806 | 286.5772 | 295.8603 | 305.2646 | 314.7029 | 324.2457 | 333.8751 | 343.6272 | 353.4107 | 520
| Dic | 262.0638 | 272.8444 | 281.709 | 290.6134 | 299.6221 | 308.7189 | 317.9375 | 327.1933 | 336.5544 | 346.0036 | 355.5763 | 365.1834 | 374.897 | 384.6987 | 394.6254 | 404.5839 | 520
| Máximo | 414.0443 | 426.6752 | 437.0613 | 447.494 | 458.0489 | 468.707 | 479.5078 | 490.3522 | 501.3201 | 512.3911 | 523.6068 | 534.8628 | 546.2436 | 557.7276 | 569.3581 | 581.0258 | 520
| Mínimo | 123.1063 | 133.043 | 141.2136 | 149.421 | 157.7245 | 166.1091 | 174.6061 | 183.1373 | 191.7657 | 200.4752 | 209.2985 | 218.1536 | 227.1068 | 236.1412 | 245.2908 | 254.4698 | 520
| % Utiliz. | 79.62% | 82.05% | 84.05% | 86.06% | 88.09% | 90.14% | 92.21% | 94.3% | 96.41% | 98.54% | 100.7% | 102.9% | 105% | 107.3% | 109.5% | 111.7%

## Turbiedad (completar)
AGUAS DECIMA S.A. | [9 empty] | Valdivia, 26 Enero 2018.
LABORATORIO
N° DE EVENTOS DE TURBIEDAD EN EL AGUA CRUDA. ETAP CUESTA SOTO.
AÑO 2006 a 2017.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Año 2006 | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
Valores < 4 UNT | 157 | 252 | 223 | 248 | 283 | 333 | 329 | 333 | 318 | 284 | 348 | 345
Entre 4 y 10 UNT | 11 | 9 | 22 | 45 | 13 | 10 | 36 | 24 | 34 | 66 | 18 | 16
Entre 10 y 20 UNT | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 14 | 0 | 2
Entre 21 y 30 UNT | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Entre 31 y 40 UNT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Entre 41 y 50 UNT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valores > 50 UNT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 172 | 261 | 254 | 302 | 301 | 344 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365
Comentarios:
1.- Desde el año 2006 la cantidad de análisis de turbiedad se ha ido incrementando en función a la operación de la planta
hasta llegar a un análisis en forma diaria.
2.- Se observa que la mayoría de los eventos de turbiedad se encuentran en el rango de menores de 4 UNT, sin embargo,
hay eventos con valores de turbiedad superiores a ese rango lo que obliga al agregado de productos químicos para
dejar el valor de turbiedad bajo el límite máximo aceptado por la norma chilena, NCh 409 Of 2005.
3.- En el momento del agregado de coagulantes se debe agregar cal para mejorar el valor de pH en el agua de salida de
la planta de tratamiento, por lo que se debe poner especial atención a la dosificación de estos reactivos para tener
buenos resulttados.
Saluda atentamente a Ud.,
Gerardo Marcuello A.
Jefe Depto Calidad AGUAS DECIMA S.A.