## Cuadros 3-6 Demanda x PEAS
AGUAS DÉCIMA
PROYECCIÓN DEMANDA AS POR PEAS
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS JOSE MARTI | [12 empty] | 1
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 237.008 | 95.43% | 226.1782 | 75 | 66.4695 | 724.638 | 1.7073 |  | 7.1167 | 0.17073 | 0.17073 | 2.0487 | 7.4581 | 17
1 | 2023 | 238.7138 | 95.52% | 228.0097 | 76.3104 | 67.3894 | 741.4982 | 1.7611 |  | 7.2626 | 0.17611 | 0.17611 | 2.1134 | 7.6149
2 | 2024 | 240.4334 | 95.6% | 229.8495 | 77.6243 | 67.7808 | 752.5743 | 1.8019 |  | 7.3785 | 0.18019 | 0.18019 | 2.1622 | 7.7389
3 | 2025 | 242.1649 | 95.68% | 231.6961 | 78.9347 | 68.1691 | 763.5282 | 1.8428 |  | 7.4957 | 0.18428 | 0.18428 | 2.2113 | 7.8643
4 | 2026 | 243.9119 | 95.75% | 233.5528 | 80.2451 | 68.5621 | 774.4723 | 1.8842 |  | 7.6149 | 0.18842 | 0.18842 | 2.261 | 7.9918
5 | 2027 | 245.6709 | 95.83% | 235.4179 | 81.5555 | 68.9569 | 785.3808 | 1.926 |  | 7.736 | 0.1926 | 0.1926 | 2.3112 | 8.1212
6 | 2028 | 247.4452 | 95.9% | 237.293 | 82.8695 | 69.3561 | 796.3105 | 1.9683 |  | 7.8592 | 0.19683 | 0.19683 | 2.362 | 8.2529
7 | 2029 | 249.2297 | 95.97% | 239.1749 | 84.1799 | 69.7516 | 807.1146 | 2.0108 |  | 7.9837 | 0.20108 | 0.20108 | 2.413 | 8.3859
8 | 2030 | 251.0279 | 96.03% | 241.0669 | 85.4902 | 70.1516 | 817.9085 | 2.0539 |  | 8.1103 | 0.20539 | 0.20539 | 2.4646 | 8.5211
9 | 2031 | 252.8396 | 96.1% | 242.969 | 86.8006 | 70.5531 | 828.6599 | 2.0973 |  | 8.2387 | 0.20973 | 0.20973 | 2.5167 | 8.6582
10 | 2032 | 254.6634 | 96.16% | 244.8811 | 88.1146 | 70.9585 | 839.432 | 2.1413 |  | 8.3694 | 0.21413 | 0.21413 | 2.5695 | 8.7977
11 | 2033 | 256.5041 | 96.22% | 246.8051 | 89.425 | 71.3601 | 850.0582 | 2.1854 |  | 8.5014 | 0.21854 | 0.21854 | 2.6225 | 8.9384
12 | 2034 | 258.3547 | 96.28% | 248.7357 | 90.7354 | 71.7658 | 860.6856 | 2.23 |  | 8.6353 | 0.223 | 0.223 | 2.676 | 9.0813
13 | 2035 | 260.2224 | 96.33% | 250.6799 | 92.0458 | 72.1728 | 871.2575 | 2.2751 |  | 8.7712 | 0.22751 | 0.22751 | 2.7301 | 9.2262
14 | 2036 | 262.1002 | 96.39% | 252.6324 | 93.3597 | 72.5836 | 881.8555 | 2.3207 |  | 8.9094 | 0.23207 | 0.23207 | 2.7848 | 9.3735
15 | 2037 | 263.9916 | 96.44% | 254.5967 | 94.6701 | 72.9903 | 892.3049 | 2.3664 |  | 9.0487 | 0.23664 | 0.23664 | 2.8397 | 9.522
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS CARAMPANGUE | [12 empty] | 2
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 619.3809 | 95.43% | 591.0791 | 196 | 23.791 | 259.365 | 1.5969 |  | 7.2375 | 0.15969 | 0.15969 | 1.9163 | 7.5569 | 17
1 | 2023 | 623.8388 | 95.52% | 595.8653 | 199.4245 | 24.1202 | 265.3997 | 1.6473 |  | 7.4046 | 0.16473 | 0.16473 | 1.9768 | 7.7341
2 | 2024 | 628.3326 | 95.6% | 600.6734 | 202.8583 | 24.2603 | 269.3641 | 1.6854 |  | 7.5288 | 0.16854 | 0.16854 | 2.0225 | 7.8659
3 | 2025 | 632.8577 | 95.68% | 605.4992 | 206.2828 | 24.3993 | 273.2847 | 1.7237 |  | 7.6538 | 0.17237 | 0.17237 | 2.0684 | 7.9986
4 | 2026 | 637.4231 | 95.75% | 610.3512 | 209.7072 | 24.54 | 277.2019 | 1.7624 |  | 7.7807 | 0.17624 | 0.17624 | 2.1149 | 8.1331
5 | 2027 | 642.0199 | 95.83% | 615.2253 | 213.1317 | 24.6813 | 281.1063 | 1.8015 |  | 7.9091 | 0.18015 | 0.18015 | 2.1618 | 8.2694
6 | 2028 | 646.6569 | 95.9% | 620.1258 | 216.5655 | 24.8242 | 285.0183 | 1.8411 |  | 8.0395 | 0.18411 | 0.18411 | 2.2093 | 8.4078
7 | 2029 | 651.3204 | 95.97% | 625.0438 | 219.99 | 24.9657 | 288.8853 | 1.8809 |  | 8.1708 | 0.18809 | 0.18809 | 2.2571 | 8.547
8 | 2030 | 656.0196 | 96.03% | 629.9882 | 223.4145 | 25.1089 | 292.7487 | 1.9211 |  | 8.3039 | 0.19211 | 0.19211 | 2.3054 | 8.6881
9 | 2031 | 660.7543 | 96.1% | 634.9589 | 226.839 | 25.2526 | 296.5969 | 1.9617 |  | 8.4386 | 0.19617 | 0.19617 | 2.3541 | 8.8309
10 | 2032 | 665.5204 | 96.16% | 639.9561 | 230.2728 | 25.3977 | 300.4525 | 2.0029 |  | 8.5753 | 0.20029 | 0.20029 | 2.4035 | 8.9759
11 | 2033 | 670.3307 | 96.22% | 644.9839 | 233.6973 | 25.5415 | 304.2559 | 2.0442 |  | 8.7128 | 0.20442 | 0.20442 | 2.453 | 9.1217
12 | 2034 | 675.167 | 96.28% | 650.0294 | 237.1217 | 25.6867 | 308.0596 | 2.0859 |  | 8.8522 | 0.20859 | 0.20859 | 2.5031 | 9.2694
13 | 2035 | 680.0478 | 96.33% | 655.1101 | 240.5462 | 25.8324 | 311.8436 | 2.128 |  | 8.9931 | 0.2128 | 0.2128 | 2.5536 | 9.4187
14 | 2036 | 684.9551 | 96.39% | 660.2127 | 243.98 | 25.9794 | 315.6369 | 2.1707 |  | 9.1361 | 0.21707 | 0.21707 | 2.6048 | 9.5703
15 | 2037 | 689.8981 | 96.44% | 665.346 | 247.4045 | 26.1249 | 319.3769 | 2.2135 |  | 9.2798 | 0.22135 | 0.22135 | 2.6562 | 9.7225
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS JANEQUEO | [12 empty] | 3
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 5163.614 | 95.43% | 4927.6698 | 1634 | 24.2128 | 263.9636 | 13.5492 | 3.2509 | 44.0467 | 1.3549 | 1.3549 | 16.2591 | 46.7565 | 76
1 | 2023 | 5200.7782 | 95.52% | 4967.5708 | 1662.549 | 24.5479 | 270.1052 | 13.9767 | 3.2476 | 45.3912 | 1.3977 | 1.3977 | 16.7721 | 48.1865
2 | 2024 | 5238.242 | 95.6% | 5007.655 | 1691.1756 | 24.6905 | 274.1399 | 14.3 | 3.2444 | 46.3947 | 1.43 | 1.43 | 17.16 | 49.2547
3 | 2025 | 5275.9664 | 95.68% | 5047.8858 | 1719.7247 | 24.8319 | 278.1301 | 14.6247 | 3.2412 | 47.401 | 1.4625 | 1.4625 | 17.5496 | 50.3259
4 | 2026 | 5314.027 | 95.75% | 5088.3364 | 1748.2737 | 24.9751 | 282.1167 | 14.9532 | 3.2379 | 48.4176 | 1.4953 | 1.4953 | 17.9438 | 51.4082
5 | 2027 | 5352.3497 | 95.83% | 5128.9702 | 1776.8227 | 25.1189 | 286.0903 | 15.2849 | 3.2347 | 49.4426 | 1.5285 | 1.5285 | 18.3419 | 52.4995
6 | 2028 | 5391.007 | 95.9% | 5169.8239 | 1805.4493 | 25.2643 | 290.0717 | 15.621 | 3.2315 | 50.4798 | 1.5621 | 1.5621 | 18.7452 | 53.604
7 | 2029 | 5429.8854 | 95.97% | 5210.8241 | 1833.9984 | 25.4084 | 294.0073 | 15.9585 | 3.2283 | 51.5195 | 1.5959 | 1.5959 | 19.1503 | 54.7112
8 | 2030 | 5469.061 | 96.03% | 5252.0442 | 1862.5474 | 25.5541 | 297.9392 | 16.2999 | 3.2251 | 52.5695 | 1.63 | 1.63 | 19.5599 | 55.8294
9 | 2031 | 5508.5331 | 96.1% | 5293.4841 | 1891.0964 | 25.7003 | 301.8556 | 16.6445 | 3.222 | 53.6277 | 1.6644 | 1.6644 | 19.9733 | 56.9566
10 | 2032 | 5548.2669 | 96.16% | 5335.1438 | 1919.723 | 25.848 | 305.7795 | 16.9935 | 3.2188 | 54.6983 | 1.6994 | 1.6994 | 20.3922 | 58.097
11 | 2033 | 5588.3688 | 96.22% | 5377.0601 | 1948.2721 | 25.9943 | 309.6503 | 17.3438 | 3.2156 | 55.7707 | 1.7344 | 1.7344 | 20.8126 | 59.2395
12 | 2034 | 5628.6883 | 96.28% | 5419.1228 | 1976.8211 | 26.1421 | 313.5216 | 17.698 | 3.2124 | 56.8536 | 1.7698 | 1.7698 | 21.2376 | 60.3932
13 | 2035 | 5669.3784 | 96.33% | 5461.4788 | 2005.3701 | 26.2904 | 317.3726 | 18.0555 | 3.2093 | 57.9445 | 1.8055 | 1.8055 | 21.6665 | 61.5556
14 | 2036 | 5710.2893 | 96.39% | 5504.0179 | 2033.9967 | 26.44 | 321.2331 | 18.4174 | 3.2061 | 59.048 | 1.8417 | 1.8417 | 22.1009 | 62.7314
15 | 2037 | 5751.497 | 96.44% | 5546.8134 | 2062.5458 | 26.5881 | 325.0395 | 18.7806 | 3.2029 | 60.1528 | 1.8781 | 1.8781 | 22.5367 | 63.909
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SAN CARLOS | [12 empty] | 4
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 6260.171 | 95.43% | 5974.121 | 1981 | 25.4385 | 277.326 | 17.2581 | 3.1725 | 54.7513 | 1.7258 | 1.7258 | 20.7097 | 58.2029 | 100
1 | 2023 | 6305.2274 | 95.52% | 6022.4955 | 2015.6118 | 25.7906 | 283.7785 | 17.8027 | 3.1692 | 56.4197 | 1.7803 | 1.7803 | 21.3632 | 59.9802
2 | 2024 | 6350.6471 | 95.6% | 6071.0921 | 2050.3176 | 25.9404 | 288.0175 | 18.2144 | 3.1659 | 57.6641 | 1.8214 | 1.8214 | 21.8573 | 61.307
3 | 2025 | 6396.3828 | 95.68% | 6119.8664 | 2084.9294 | 26.089 | 292.2096 | 18.628 | 3.1626 | 58.9119 | 1.8628 | 1.8628 | 22.3536 | 62.6375
4 | 2026 | 6442.5261 | 95.75% | 6168.9072 | 2119.5411 | 26.2394 | 296.3981 | 19.0464 | 3.1593 | 60.1723 | 1.9046 | 1.9046 | 22.8557 | 63.9816
5 | 2027 | 6488.987 | 95.83% | 6218.1702 | 2154.1529 | 26.3905 | 300.5729 | 19.4689 | 3.156 | 61.443 | 1.9469 | 1.9469 | 23.3627 | 65.3368
6 | 2028 | 6535.8537 | 95.9% | 6267.6996 | 2188.8587 | 26.5432 | 304.7557 | 19.8971 | 3.1527 | 62.7289 | 1.9897 | 1.9897 | 23.8765 | 66.7084
7 | 2029 | 6582.9884 | 95.97% | 6317.4067 | 2223.4705 | 26.6946 | 308.8906 | 20.327 | 3.1494 | 64.0177 | 2.0327 | 2.0327 | 24.3923 | 68.0831
8 | 2030 | 6630.4833 | 96.03% | 6367.3804 | 2258.0823 | 26.8477 | 313.0215 | 20.7617 | 3.1461 | 65.3192 | 2.0762 | 2.0762 | 24.9141 | 69.4715
9 | 2031 | 6678.3378 | 96.1% | 6417.6206 | 2292.694 | 27.0013 | 317.1362 | 21.2006 | 3.1429 | 66.6307 | 2.1201 | 2.1201 | 25.4407 | 70.8709
10 | 2032 | 6726.5096 | 96.16% | 6468.1273 | 2327.3998 | 27.1565 | 321.2587 | 21.6452 | 3.1396 | 67.9576 | 2.1645 | 2.1645 | 25.9743 | 72.2866
11 | 2033 | 6775.1276 | 96.22% | 6518.9449 | 2362.0116 | 27.3102 | 325.3255 | 22.0914 | 3.1364 | 69.2866 | 2.2091 | 2.2091 | 26.5097 | 73.7049
12 | 2034 | 6824.0095 | 96.28% | 6569.9402 | 2396.6234 | 27.4655 | 329.3927 | 22.5426 | 3.1331 | 70.6285 | 2.2543 | 2.2543 | 27.0511 | 75.137
13 | 2035 | 6873.3406 | 96.33% | 6621.291 | 2431.2352 | 27.6212 | 333.4387 | 22.9979 | 3.1299 | 71.9802 | 2.2998 | 2.2998 | 27.5974 | 76.5798
14 | 2036 | 6922.9395 | 96.39% | 6672.8638 | 2465.941 | 27.7785 | 337.4947 | 23.4589 | 3.1266 | 73.3473 | 2.3459 | 2.3459 | 28.1507 | 78.0391
15 | 2037 | 6972.8982 | 96.44% | 6724.7475 | 2500.5527 | 27.9341 | 341.4937 | 23.9214 | 3.1234 | 74.7162 | 2.3921 | 2.3921 | 28.7057 | 79.5005
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS LOS LAURELES | [12 empty] | 5
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AP |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1058.6357 | 95.43% | 1010.2628 | 335 | 13.0333 | 142.0865 | 1.4953 | 3.7971 | 5.6777 | 0.14953 | 0.14953 | 1.7943 | 5.9767 | 17
1 | 2023 | 1066.255 | 95.52% | 1018.4432 | 340.8531 | 13.2137 | 145.3924 | 1.5424 | 3.7949 | 5.8533 | 0.15424 | 0.15424 | 1.8509 | 6.1618
2 | 2024 | 1073.9358 | 95.6% | 1026.6612 | 346.7221 | 13.2904 | 147.5642 | 1.5781 | 3.7926 | 5.9851 | 0.15781 | 0.15781 | 1.8937 | 6.3008
3 | 2025 | 1081.67 | 95.68% | 1034.9093 | 352.5751 | 13.3665 | 149.712 | 1.6139 | 3.7903 | 6.1174 | 0.16139 | 0.16139 | 1.9367 | 6.4402
4 | 2026 | 1089.4731 | 95.75% | 1043.2024 | 358.4282 | 13.4436 | 151.858 | 1.6502 | 3.7881 | 6.2511 | 0.16502 | 0.16502 | 1.9802 | 6.5811
5 | 2027 | 1097.33 | 95.83% | 1051.5331 | 364.2813 | 13.521 | 153.9969 | 1.6868 | 3.7858 | 6.3859 | 0.16868 | 0.16868 | 2.0242 | 6.7233
6 | 2028 | 1105.2554 | 95.9% | 1059.9088 | 370.1503 | 13.5993 | 156.14 | 1.7239 | 3.7836 | 6.5225 | 0.17239 | 0.17239 | 2.0687 | 6.8673
7 | 2029 | 1113.2262 | 95.97% | 1068.3146 | 376.0033 | 13.6768 | 158.2584 | 1.7611 | 3.7813 | 6.6594 | 0.17611 | 0.17611 | 2.1134 | 7.0117
8 | 2030 | 1121.2579 | 96.03% | 1076.7655 | 381.8564 | 13.7553 | 160.3749 | 1.7988 | 3.7791 | 6.7978 | 0.17988 | 0.17988 | 2.1586 | 7.1576
9 | 2031 | 1129.3504 | 96.1% | 1085.2614 | 387.7095 | 13.834 | 162.483 | 1.8368 | 3.7768 | 6.9374 | 0.18368 | 0.18368 | 2.2042 | 7.3048
10 | 2032 | 1137.4966 | 96.16% | 1093.8024 | 393.5785 | 13.9135 | 164.5952 | 1.8754 | 3.7746 | 7.0787 | 0.18754 | 0.18754 | 2.2504 | 7.4537
11 | 2033 | 1145.7182 | 96.22% | 1102.396 | 399.4315 | 13.9922 | 166.6788 | 1.914 | 3.7723 | 7.2203 | 0.1914 | 0.1914 | 2.2968 | 7.6031
12 | 2034 | 1153.9844 | 96.28% | 1111.0197 | 405.2846 | 14.0718 | 168.7626 | 1.9531 | 3.7701 | 7.3633 | 0.19531 | 0.19531 | 2.3437 | 7.754
13 | 2035 | 1162.3267 | 96.33% | 1119.7034 | 411.1377 | 14.1516 | 170.8355 | 1.9926 | 3.7678 | 7.5076 | 0.19926 | 0.19926 | 2.3911 | 7.9061
14 | 2036 | 1170.7141 | 96.39% | 1128.4247 | 417.0067 | 14.2321 | 172.9136 | 2.0325 | 3.7656 | 7.6535 | 0.20325 | 0.20325 | 2.439 | 8.06
15 | 2037 | 1179.1625 | 96.44% | 1137.1986 | 422.8597 | 14.3119 | 174.9625 | 2.0726 | 3.7633 | 7.7997 | 0.20726 | 0.20726 | 2.4871 | 8.2142
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BRISAS DE LA RIVERA | [12 empty] | 6
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 2445.9224 | 95.43% | 2334.1594 | 774 | 11.8981 | 129.7104 | 3.1538 | 3.5327 | 11.1413 | 0.31538 | 0.31538 | 3.7846 | 11.772 | 16
1 | 2023 | 2463.5265 | 95.52% | 2353.0598 | 787.5232 | 12.0627 | 132.7284 | 3.2533 | 3.5298 | 11.4836 | 0.32533 | 0.32533 | 3.904 | 12.1343
2 | 2024 | 2481.2725 | 95.6% | 2372.0471 | 801.0832 | 12.1328 | 134.7111 | 3.3286 | 3.527 | 11.7398 | 0.33286 | 0.33286 | 3.9943 | 12.4055
3 | 2025 | 2499.142 | 95.68% | 2391.1038 | 814.6064 | 12.2023 | 136.6718 | 3.4041 | 3.5242 | 11.9968 | 0.34041 | 0.34041 | 4.085 | 12.6776
4 | 2026 | 2517.1707 | 95.75% | 2410.2646 | 828.1296 | 12.2726 | 138.6308 | 3.4806 | 3.5214 | 12.2565 | 0.34806 | 0.34806 | 4.1767 | 12.9526
5 | 2027 | 2535.3236 | 95.83% | 2429.5122 | 841.6529 | 12.3433 | 140.5834 | 3.5578 | 3.5186 | 12.5184 | 0.35578 | 0.35578 | 4.2694 | 13.23
6 | 2028 | 2553.6349 | 95.9% | 2448.864 | 855.2128 | 12.4148 | 142.5398 | 3.636 | 3.5158 | 12.7835 | 0.3636 | 0.3636 | 4.3633 | 13.5107
7 | 2029 | 2572.051 | 95.97% | 2468.2851 | 868.7361 | 12.4856 | 144.4738 | 3.7146 | 3.513 | 13.0493 | 0.37146 | 0.37146 | 4.4575 | 13.7923
8 | 2030 | 2590.6078 | 96.03% | 2487.8104 | 882.2593 | 12.5572 | 146.4059 | 3.7941 | 3.5102 | 13.3179 | 0.37941 | 0.37941 | 4.5529 | 14.0767
9 | 2031 | 2609.3051 | 96.1% | 2507.4398 | 895.7825 | 12.629 | 148.3304 | 3.8743 | 3.5074 | 13.5886 | 0.38743 | 0.38743 | 4.6491 | 14.3634
10 | 2032 | 2628.1264 | 96.16% | 2527.1734 | 909.3425 | 12.7016 | 150.2586 | 3.9555 | 3.5046 | 13.8625 | 0.39555 | 0.39555 | 4.7466 | 14.6536
11 | 2033 | 2647.1221 | 96.22% | 2547.0285 | 922.8657 | 12.7735 | 152.1607 | 4.0371 | 3.5018 | 14.137 | 0.40371 | 0.40371 | 4.8445 | 14.9444
12 | 2034 | 2666.2208 | 96.28% | 2566.9529 | 936.3889 | 12.8461 | 154.063 | 4.1195 | 3.499 | 14.4143 | 0.41195 | 0.41195 | 4.9434 | 15.2382
13 | 2035 | 2685.495 | 96.33% | 2587.0163 | 949.9122 | 12.919 | 155.9554 | 4.2027 | 3.4962 | 14.6937 | 0.42027 | 0.42027 | 5.0432 | 15.5342
14 | 2036 | 2704.8739 | 96.39% | 2607.1664 | 963.4721 | 12.9925 | 157.8524 | 4.287 | 3.4935 | 14.9763 | 0.4287 | 0.4287 | 5.1443 | 15.8337
15 | 2037 | 2724.3933 | 96.44% | 2627.4379 | 976.9954 | 13.0653 | 159.7229 | 4.3715 | 3.4907 | 15.2595 | 0.43715 | 0.43715 | 5.2458 | 16.1338
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | [12 empty] | 7
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 4572.6741 | 95.43% | 4363.732 | 1447 | 11.9611 | 130.3982 | 5.9273 | 3.2992 | 19.5557 | 0.59273 | 0.59273 | 7.1128 | 20.7412 | 50.3
1 | 2023 | 4605.5851 | 95.52% | 4399.0667 | 1472.2818 | 12.1267 | 133.4322 | 6.1143 | 3.2961 | 20.1533 | 0.61143 | 0.61143 | 7.3372 | 21.3761
2 | 2024 | 4638.7614 | 95.6% | 4434.5635 | 1497.6323 | 12.1971 | 135.4254 | 6.2558 | 3.2929 | 20.5995 | 0.62558 | 0.62558 | 7.5069 | 21.8506
3 | 2025 | 4672.1685 | 95.68% | 4470.1902 | 1522.9141 | 12.267 | 137.3965 | 6.3978 | 3.2897 | 21.047 | 0.63978 | 0.63978 | 7.6774 | 22.3265
4 | 2026 | 4705.8734 | 95.75% | 4506.0115 | 1548.1959 | 12.3377 | 139.3659 | 6.5415 | 3.2866 | 21.499 | 0.65415 | 0.65415 | 7.8498 | 22.8073
5 | 2027 | 4739.8103 | 95.83% | 4541.9951 | 1573.4777 | 12.4088 | 141.3289 | 6.6866 | 3.2834 | 21.9549 | 0.66866 | 0.66866 | 8.0239 | 23.2922
6 | 2028 | 4774.0435 | 95.9% | 4578.1733 | 1598.8281 | 12.4806 | 143.2957 | 6.8337 | 3.2803 | 22.4162 | 0.68337 | 0.68337 | 8.2004 | 23.7829
7 | 2029 | 4808.4726 | 95.97% | 4614.4813 | 1624.1099 | 12.5518 | 145.2398 | 6.9813 | 3.2771 | 22.8786 | 0.69813 | 0.69813 | 8.3776 | 24.2748
8 | 2030 | 4843.1648 | 96.03% | 4650.9841 | 1649.3917 | 12.6237 | 147.1822 | 7.1306 | 3.274 | 23.3456 | 0.71306 | 0.71306 | 8.5568 | 24.7717
9 | 2031 | 4878.1196 | 96.1% | 4687.6814 | 1674.6735 | 12.696 | 149.1169 | 7.2814 | 3.2708 | 23.8163 | 0.72814 | 0.72814 | 8.7377 | 25.2725
10 | 2032 | 4913.3061 | 96.16% | 4724.5735 | 1700.024 | 12.769 | 151.0553 | 7.4341 | 3.2677 | 24.2925 | 0.74341 | 0.74341 | 8.9209 | 25.7793
11 | 2033 | 4948.8186 | 96.22% | 4761.6927 | 1725.3058 | 12.8412 | 152.9675 | 7.5873 | 3.2646 | 24.7696 | 0.75873 | 0.75873 | 9.1048 | 26.287
12 | 2034 | 4984.5238 | 96.28% | 4798.9417 | 1750.5876 | 12.9142 | 154.8799 | 7.7423 | 3.2615 | 25.2513 | 0.77423 | 0.77423 | 9.2907 | 26.7997
13 | 2035 | 5020.5572 | 96.33% | 4836.4503 | 1775.8694 | 12.9875 | 156.7823 | 7.8986 | 3.2584 | 25.7366 | 0.78986 | 0.78986 | 9.4784 | 27.3163
14 | 2036 | 5056.7862 | 96.39% | 4874.1211 | 1801.2199 | 13.0614 | 158.6894 | 8.057 | 3.2552 | 26.2275 | 0.8057 | 0.8057 | 9.6684 | 27.8389
15 | 2037 | 5093.278 | 96.44% | 4912.019 | 1826.5017 | 13.1346 | 160.5698 | 8.2159 | 3.2521 | 26.7191 | 0.82159 | 0.82159 | 9.859 | 28.3623
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 4950.1116 | 1851.7835 | 13.2084 | 162.4483 | 8.3764 | 3.249 | 27.2153 | 0.83764 | 0.83764 | 10.0517 | 28.8906
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BOMBERO SOLIZ | [12 empty] | 8
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 66.3622 | 95.43% | 63.3299 | 21 | 19.973 | 217.7424 | 0.14364 |  | 2.8004 | 0.014364 | 0.014364 | 0.17237 | 2.8291 | 7.22
1 | 2023 | 66.8399 | 95.52% | 63.8427 | 21.3669 | 20.2495 | 222.8087 | 0.14817 |  | 2.8142 | 0.014817 | 0.014817 | 0.17781 | 2.8438
2 | 2024 | 67.3213 | 95.6% | 64.3579 | 21.7348 | 20.3671 | 226.1369 | 0.1516 |  | 2.8279 | 0.01516 | 0.01516 | 0.18192 | 2.8582
3 | 2025 | 67.8062 | 95.68% | 64.8749 | 22.1017 | 20.4837 | 229.4283 | 0.15504 |  | 2.8416 | 0.015504 | 0.015504 | 0.18605 | 2.8726
4 | 2026 | 68.2953 | 95.75% | 65.3948 | 22.4686 | 20.6018 | 232.7169 | 0.15853 |  | 2.8553 | 0.015853 | 0.015853 | 0.19023 | 2.887
5 | 2027 | 68.7878 | 95.83% | 65.917 | 22.8355 | 20.7205 | 235.9947 | 0.16204 |  | 2.8688 | 0.016204 | 0.016204 | 0.19445 | 2.9013
6 | 2028 | 69.2847 | 95.9% | 66.442 | 23.2034 | 20.8404 | 239.2789 | 0.16561 |  | 2.8824 | 0.016561 | 0.016561 | 0.19873 | 2.9155
7 | 2029 | 69.7843 | 95.97% | 66.969 | 23.5704 | 20.9593 | 242.5254 | 0.16918 |  | 2.8959 | 0.016918 | 0.016918 | 0.20302 | 2.9297
8 | 2030 | 70.2878 | 96.03% | 67.4987 | 23.9373 | 21.0795 | 245.7688 | 0.1728 |  | 2.9094 | 0.01728 | 0.01728 | 0.20736 | 2.9439
9 | 2031 | 70.7951 | 96.1% | 68.0313 | 24.3042 | 21.2001 | 248.9994 | 0.17646 |  | 2.9228 | 0.017646 | 0.017646 | 0.21175 | 2.9581
10 | 2032 | 71.3058 | 96.16% | 68.5667 | 24.6721 | 21.3219 | 252.2362 | 0.18016 |  | 2.9362 | 0.018016 | 0.018016 | 0.21619 | 2.9722
11 | 2033 | 71.8211 | 96.22% | 69.1054 | 25.039 | 21.4426 | 255.4293 | 0.18387 |  | 2.9495 | 0.018387 | 0.018387 | 0.22064 | 2.9863
12 | 2034 | 72.3393 | 96.28% | 69.646 | 25.4059 | 21.5645 | 258.6226 | 0.18763 |  | 2.9628 | 0.018763 | 0.018763 | 0.22515 | 3.0003
13 | 2035 | 72.8623 | 96.33% | 70.1904 | 25.7728 | 21.6868 | 261.7993 | 0.19141 |  | 2.976 | 0.019141 | 0.019141 | 0.2297 | 3.0143
14 | 2036 | 73.3881 | 96.39% | 70.7371 | 26.1407 | 21.8102 | 264.9839 | 0.19525 |  | 2.9892 | 0.019525 | 0.019525 | 0.2343 | 3.0283
15 | 2037 | 73.9176 | 96.44% | 71.2871 | 26.5076 | 21.9324 | 268.1237 | 0.1991 |  | 3.0023 | 0.01991 | 0.01991 | 0.23892 | 3.0422
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS NUEVA SEDEÑO | [12 empty] | 9
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 4778.081 | 95.43% | 4559.7532 | 1512 | 15.8227 | 172.4964 | 8.1931 | 3.2819 | 26.8887 | 0.81931 | 0.81931 | 9.8318 | 28.5273 | 55
1 | 2023 | 4787.4416 | 95.52% | 4572.7686 | 1521.3125 | 15.9213 | 174.1435 | 8.295 | 3.2807 | 27.2135 | 0.8295 | 0.8295 | 9.954 | 28.8725
2 | 2024 | 4797.0077 | 95.6% | 4585.8438 | 1530.6503 | 15.9711 | 175.2589 | 8.372 | 3.2796 | 27.4567 | 0.8372 | 0.8372 | 10.0464 | 29.1311
3 | 2025 | 4806.7638 | 95.68% | 4598.9668 | 1539.9628 | 16.0212 | 176.3735 | 8.4493 | 3.2785 | 27.7007 | 0.84493 | 0.84493 | 10.1392 | 29.3906
4 | 2026 | 4816.7317 | 95.75% | 4612.1616 | 1549.2753 | 16.0724 | 177.4977 | 8.5276 | 3.2773 | 27.9476 | 0.85276 | 0.85276 | 10.2331 | 29.6531
5 | 2027 | 4826.8645 | 95.83% | 4625.4161 | 1558.5878 | 16.1244 | 178.6291 | 8.6066 | 3.2762 | 28.1967 | 0.86066 | 0.86066 | 10.3279 | 29.918
6 | 2028 | 4837.2038 | 95.9% | 4638.7422 | 1567.9256 | 16.1775 | 179.7732 | 8.6867 | 3.275 | 28.4491 | 0.86867 | 0.86867 | 10.424 | 30.1865
7 | 2029 | 4847.6897 | 95.97% | 4652.1163 | 1577.2381 | 16.2308 | 180.9156 | 8.7671 | 3.2739 | 28.7024 | 0.87671 | 0.87671 | 10.5205 | 30.4558
8 | 2030 | 4858.345 | 96.03% | 4665.562 | 1586.5507 | 16.2852 | 182.0674 | 8.8484 | 3.2727 | 28.9584 | 0.88484 | 0.88484 | 10.6181 | 30.7281
9 | 2031 | 4869.168 | 96.1% | 4679.0794 | 1595.8632 | 16.3404 | 183.2254 | 8.9305 | 3.2716 | 29.2168 | 0.89305 | 0.89305 | 10.7166 | 31.0029
10 | 2032 | 4880.1266 | 96.16% | 4692.6685 | 1605.201 | 16.3966 | 184.396 | 9.0136 | 3.2704 | 29.4784 | 0.90136 | 0.90136 | 10.8164 | 31.2811
11 | 2033 | 4891.292 | 96.22% | 4706.3413 | 1614.5135 | 16.4529 | 185.5626 | 9.0971 | 3.2693 | 29.7408 | 0.90971 | 0.90971 | 10.9165 | 31.5602
12 | 2034 | 4902.5936 | 96.28% | 4720.0619 | 1623.826 | 16.5103 | 186.7393 | 9.1815 | 3.2681 | 30.0059 | 0.91815 | 0.91815 | 11.0178 | 31.8422
13 | 2035 | 4914.0805 | 96.33% | 4733.8781 | 1633.1385 | 16.5684 | 187.9209 | 9.2666 | 3.2669 | 30.2734 | 0.92666 | 0.92666 | 11.1199 | 32.1267
14 | 2036 | 4925.6834 | 96.39% | 4747.7541 | 1642.4763 | 16.6275 | 189.1153 | 9.3528 | 3.2658 | 30.5442 | 0.93528 | 0.93528 | 11.2234 | 32.4147
15 | 2037 | 4937.4263 | 96.44% | 4761.7137 | 1651.7888 | 16.6867 | 190.3049 | 9.4393 | 3.2646 | 30.8156 | 0.94393 | 0.94393 | 11.3272 | 32.7035
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 4775.7451 | 1661.1013 | 16.7469 | 191.5034 | 9.5268 | 3.2634 | 31.0898 | 0.95268 | 0.95268 | 11.4321 | 32.9952
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS JARDIN DEL RIO | [12 empty] | 10
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 578.2995 | 95.43% | 551.8749 | 183 | 15.6223 | 170.3111 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731 | 11.09
1 | 2023 | 577.7832 | 95.52% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
2 | 2024 | 577.287 | 95.6% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
3 | 2025 | 576.8105 | 95.68% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
4 | 2026 | 576.353 | 95.75% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
5 | 2027 | 575.9104 | 95.83% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
6 | 2028 | 575.486 | 95.9% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
7 | 2029 | 575.0755 | 95.97% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
8 | 2030 | 574.6786 | 96.03% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
9 | 2031 | 574.2949 | 96.1% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
10 | 2032 | 573.9206 | 96.16% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
11 | 2033 | 573.5626 | 96.22% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
12 | 2034 | 573.2167 | 96.28% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
13 | 2035 | 572.8829 | 96.33% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
14 | 2036 | 572.5572 | 96.39% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
15 | 2037 | 572.2397 | 96.44% | 551.8749 | 183 | 14.06 | 153.28 | 0.97907 |  | 5.1773 | 0.097907 | 0.097907 | 1.1749 | 5.3731
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS ESPAÑA | [12 empty] | 11
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 113.7638 | 95.43% | 108.5656 | 36 | 158.8311 | 1731.5468 | 1.9582 |  | 4.2181 | 0.19582 | 0.19582 | 2.3498 | 4.6097 | 8
1 | 2023 | 114.5826 | 95.52% | 109.4446 | 36.629 | 161.0291 | 1771.835 | 2.02 |  | 4.2982 | 0.202 | 0.202 | 2.424 | 4.7022
2 | 2024 | 115.408 | 95.6% | 110.3278 | 37.2597 | 161.9645 | 1798.3018 | 2.0667 |  | 4.3755 | 0.20667 | 0.20667 | 2.48 | 4.7889
3 | 2025 | 116.2392 | 95.68% | 111.2141 | 37.8887 | 162.8923 | 1824.4764 | 2.1136 |  | 4.455 | 0.21136 | 0.21136 | 2.5363 | 4.8777
4 | 2026 | 117.0777 | 95.75% | 112.1053 | 38.5177 | 163.8314 | 1850.6278 | 2.1611 |  | 4.5369 | 0.21611 | 0.21611 | 2.5933 | 4.9691
5 | 2027 | 117.922 | 95.83% | 113.0006 | 39.1466 | 164.7749 | 1876.694 | 2.209 |  | 4.6211 | 0.2209 | 0.2209 | 2.6508 | 5.0629
6 | 2028 | 118.7737 | 95.9% | 113.9006 | 39.7773 | 165.7287 | 1902.8108 | 2.2576 |  | 4.7077 | 0.22576 | 0.22576 | 2.7091 | 5.1592
7 | 2029 | 119.6303 | 95.97% | 114.804 | 40.4063 | 166.6738 | 1928.6275 | 2.3064 |  | 4.7965 | 0.23064 | 0.23064 | 2.7677 | 5.2578
8 | 2030 | 120.4934 | 96.03% | 115.7121 | 41.0353 | 167.6295 | 1954.4201 | 2.3557 |  | 4.8877 | 0.23557 | 0.23557 | 2.8269 | 5.3589
9 | 2031 | 121.363 | 96.1% | 116.6251 | 41.6643 | 168.5889 | 1980.1108 | 2.4055 |  | 4.9814 | 0.24055 | 0.24055 | 2.8866 | 5.4625
10 | 2032 | 122.2384 | 96.16% | 117.5429 | 42.295 | 169.5578 | 2005.851 | 2.456 |  | 5.0775 | 0.2456 | 0.2456 | 2.9472 | 5.5687
11 | 2033 | 123.122 | 96.22% | 118.4664 | 42.924 | 170.5174 | 2031.2428 | 2.5066 |  | 5.1759 | 0.25066 | 0.25066 | 3.0079 | 5.6772
12 | 2034 | 124.0103 | 96.28% | 119.3932 | 43.553 | 171.4869 | 2056.6372 | 2.5578 |  | 5.2766 | 0.25578 | 0.25578 | 3.0694 | 5.7882
13 | 2035 | 124.9067 | 96.33% | 120.3263 | 44.182 | 172.4595 | 2081.8991 | 2.6095 |  | 5.3799 | 0.26095 | 0.26095 | 3.1313 | 5.9018
14 | 2036 | 125.8081 | 96.39% | 121.2636 | 44.8127 | 173.441 | 2107.2235 | 2.6618 |  | 5.4856 | 0.26618 | 0.26618 | 3.1941 | 6.018
15 | 2037 | 126.716 | 96.44% | 122.2064 | 45.4416 | 174.4127 | 2132.1927 | 2.7142 |  | 5.5936 | 0.27142 | 0.27142 | 3.2571 | 6.1365
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 123.1541 | 46.0706 | 175.3937 | 2157.1365 | 2.7673 |  | 5.7041 | 0.27673 | 0.27673 | 3.3208 | 6.2576
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS CALLE CALLE | [12 empty] | 12
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 13013.3186 | 95.43% | 12418.6928 | 4118 | 16.4728 | 179.5837 | 23.2312 | 2.8607 | 66.4577 | 2.3231 | 2.3231 | 27.8774 | 71.1039 | 110
1 | 2023 | 13074.6645 | 95.52% | 12488.3853 | 4167.8647 | 16.638 | 182.5565 | 23.7483 | 2.8583 | 67.879 | 2.3748 | 2.3748 | 28.498 | 72.6287
2 | 2024 | 13136.6731 | 95.6% | 12558.3978 | 4217.8649 | 16.7115 | 184.5275 | 24.1393 | 2.8558 | 68.9377 | 2.4139 | 2.4139 | 28.9671 | 73.7656
3 | 2025 | 13199.2722 | 95.68% | 12628.6662 | 4267.7296 | 16.7849 | 186.4862 | 24.532 | 2.8534 | 69.9996 | 2.4532 | 2.4532 | 29.4384 | 74.906
4 | 2026 | 13262.5906 | 95.75% | 12699.3187 | 4317.5943 | 16.8598 | 188.4522 | 24.9293 | 2.851 | 71.0727 | 2.4929 | 2.4929 | 29.9152 | 76.0586
5 | 2027 | 13326.4692 | 95.83% | 12770.2911 | 4367.4591 | 16.9355 | 190.421 | 25.3305 | 2.8485 | 72.155 | 2.5331 | 2.5331 | 30.3966 | 77.2211
6 | 2028 | 13391.058 | 95.9% | 12841.6475 | 4417.4592 | 17.0126 | 192.4024 | 25.7371 | 2.8461 | 73.2506 | 2.5737 | 2.5737 | 30.8845 | 78.398
7 | 2029 | 13456.129 | 95.97% | 12913.2599 | 4467.3239 | 17.0895 | 194.3703 | 26.1454 | 2.8437 | 74.349 | 2.6145 | 2.6145 | 31.3744 | 79.5781
8 | 2030 | 13521.8127 | 96.03% | 12985.2562 | 4517.1887 | 17.1678 | 196.3449 | 26.5582 | 2.8413 | 75.4587 | 2.6558 | 2.6558 | 31.8699 | 80.7704
9 | 2031 | 13588.106 | 96.1% | 13057.6366 | 4567.0534 | 17.2468 | 198.3206 | 26.975 | 2.8388 | 76.5774 | 2.6975 | 2.6975 | 32.37 | 81.9724
10 | 2032 | 13654.9212 | 96.16% | 13130.4009 | 4617.0536 | 17.327 | 200.3084 | 27.3972 | 2.8364 | 77.7095 | 2.7397 | 2.7397 | 32.8766 | 83.189
11 | 2033 | 13722.4913 | 96.22% | 13203.6132 | 4666.9183 | 17.407 | 202.2785 | 27.8209 | 2.834 | 78.8439 | 2.7821 | 2.7821 | 33.3851 | 84.408
12 | 2034 | 13790.5257 | 96.28% | 13277.0815 | 4716.783 | 17.4882 | 204.2569 | 28.2493 | 2.8316 | 79.9896 | 2.8249 | 2.8249 | 33.8992 | 85.6394
13 | 2035 | 13859.2905 | 96.33% | 13351.0618 | 4766.6477 | 17.5701 | 206.2335 | 28.6816 | 2.8291 | 81.1441 | 2.8682 | 2.8682 | 34.418 | 86.8804
14 | 2036 | 13928.4979 | 96.39% | 13425.362 | 4816.6479 | 17.6531 | 208.2228 | 29.1194 | 2.8267 | 82.3121 | 2.9119 | 2.9119 | 34.9433 | 88.136
15 | 2037 | 13998.2793 | 96.44% | 13500.1103 | 4866.5126 | 17.7358 | 210.1932 | 29.5587 | 2.8243 | 83.482 | 2.9559 | 2.9559 | 35.4704 | 89.3938
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 13575.2425 | 4916.3773 | 17.8196 | 212.1695 | 30.0026 | 2.8219 | 84.6632 | 3.0003 | 3.0003 | 36.0032 | 90.6637
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SANTA MARIA | [12 empty] | 13
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1159.7591 | 95.43% | 1106.7655 | 367 | 30.2671 | 329.9662 | 3.8041 | 3.7712 | 14.3459 | 0.38041 | 0.38041 | 4.5649 | 15.1068 | 22
1 | 2023 | 1168.1062 | 95.52% | 1115.7273 | 373.4122 | 30.686 | 337.6436 | 3.9241 | 3.7688 | 14.7895 | 0.39241 | 0.39241 | 4.709 | 15.5743
2 | 2024 | 1176.5207 | 95.6% | 1124.7303 | 379.8418 | 30.8642 | 342.6872 | 4.0149 | 3.7665 | 15.1222 | 0.40149 | 0.40149 | 4.8179 | 15.9251
3 | 2025 | 1184.9937 | 95.68% | 1133.7663 | 386.2539 | 31.041 | 347.6751 | 4.1061 | 3.7642 | 15.456 | 0.41061 | 0.41061 | 4.9273 | 16.2772
4 | 2026 | 1193.5422 | 95.75% | 1142.8516 | 392.6661 | 31.22 | 352.6585 | 4.1983 | 3.7619 | 15.7934 | 0.41983 | 0.41983 | 5.038 | 16.6331
5 | 2027 | 1202.1495 | 95.83% | 1151.978 | 399.0783 | 31.3998 | 357.6257 | 4.2914 | 3.7595 | 16.1338 | 0.42914 | 0.42914 | 5.1497 | 16.9921
6 | 2028 | 1210.8321 | 95.9% | 1161.1538 | 405.5079 | 31.5815 | 362.6026 | 4.3858 | 3.7572 | 16.4785 | 0.43858 | 0.43858 | 5.263 | 17.3556
7 | 2029 | 1219.5642 | 95.97% | 1170.3626 | 411.9201 | 31.7616 | 367.5222 | 4.4806 | 3.7549 | 16.8241 | 0.44806 | 0.44806 | 5.3767 | 17.7202
8 | 2030 | 1228.3631 | 96.03% | 1179.6207 | 418.3322 | 31.9437 | 372.4373 | 4.5764 | 3.7526 | 17.1734 | 0.45764 | 0.45764 | 5.4917 | 18.0887
9 | 2031 | 1237.2287 | 96.1% | 1188.9282 | 424.7444 | 32.1266 | 377.333 | 4.6731 | 3.7503 | 17.5256 | 0.46731 | 0.46731 | 5.6078 | 18.4603
10 | 2032 | 1246.153 | 96.16% | 1198.2851 | 431.174 | 32.3112 | 382.2381 | 4.7711 | 3.748 | 17.8821 | 0.47711 | 0.47711 | 5.7254 | 18.8364
11 | 2033 | 1255.1599 | 96.22% | 1207.6995 | 437.5862 | 32.4941 | 387.0768 | 4.8695 | 3.7457 | 18.2395 | 0.48695 | 0.48695 | 5.8434 | 19.2134
12 | 2034 | 1264.2158 | 96.28% | 1217.1469 | 443.9984 | 32.6788 | 391.916 | 4.969 | 3.7434 | 18.6005 | 0.4969 | 0.4969 | 5.9627 | 19.5943
13 | 2035 | 1273.3549 | 96.33% | 1226.6602 | 450.4106 | 32.8641 | 396.7299 | 5.0693 | 3.741 | 18.9645 | 0.50693 | 0.50693 | 6.0832 | 19.9783
14 | 2036 | 1282.5436 | 96.39% | 1236.2145 | 456.8401 | 33.0512 | 401.5558 | 5.1709 | 3.7387 | 19.3327 | 0.51709 | 0.51709 | 6.2051 | 20.3669
15 | 2037 | 1291.7989 | 96.44% | 1245.8265 | 463.2523 | 33.2363 | 406.3139 | 5.2729 | 3.7364 | 19.7017 | 0.52729 | 0.52729 | 6.3275 | 20.7563
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BERTOLOTO | [12 empty] | 14
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 183.2862 | 95.43% | 174.9112 | 58 | 25.1599 | 274.2891 | 0.49975 |  | 4.2041 | 0.049975 | 0.049975 | 0.5997 | 4.304 | 22
1 | 2023 | 184.6053 | 95.52% | 176.3275 | 59.0134 | 25.5081 | 280.671 | 0.51552 |  | 4.2369 | 0.051552 | 0.051552 | 0.61863 | 4.34
2 | 2024 | 185.9352 | 95.6% | 177.7503 | 60.0295 | 25.6563 | 284.8636 | 0.52744 |  | 4.2631 | 0.052744 | 0.052744 | 0.63293 | 4.3686
3 | 2025 | 187.2742 | 95.68% | 179.1783 | 61.0429 | 25.8033 | 289.0098 | 0.53942 |  | 4.2897 | 0.053942 | 0.053942 | 0.6473 | 4.3976
4 | 2026 | 188.6252 | 95.75% | 180.6141 | 62.0562 | 25.952 | 293.1524 | 0.55154 |  | 4.3169 | 0.055154 | 0.055154 | 0.66184 | 4.4272
5 | 2027 | 189.9855 | 95.83% | 182.0565 | 63.0696 | 26.1015 | 297.2814 | 0.56377 |  | 4.3447 | 0.056377 | 0.056377 | 0.67653 | 4.4574
6 | 2028 | 191.3577 | 95.9% | 183.5066 | 64.0857 | 26.2526 | 301.4185 | 0.57617 |  | 4.373 | 0.057617 | 0.057617 | 0.6914 | 4.4882
7 | 2029 | 192.7377 | 95.97% | 184.9619 | 65.0991 | 26.4023 | 305.5081 | 0.58862 |  | 4.4018 | 0.058862 | 0.058862 | 0.70634 | 4.5195
8 | 2030 | 194.1282 | 96.03% | 186.4251 | 66.1125 | 26.5537 | 309.5938 | 0.60121 |  | 4.4311 | 0.060121 | 0.060121 | 0.72145 | 4.5513
9 | 2031 | 195.5293 | 96.1% | 187.896 | 67.1258 | 26.7057 | 313.6634 | 0.61392 |  | 4.461 | 0.061392 | 0.061392 | 0.7367 | 4.5838
10 | 2032 | 196.9397 | 96.16% | 189.3748 | 68.1419 | 26.8591 | 317.7408 | 0.62679 |  | 4.4915 | 0.062679 | 0.062679 | 0.75215 | 4.6168
11 | 2033 | 198.3632 | 96.22% | 190.8626 | 69.1553 | 27.0111 | 321.763 | 0.63971 |  | 4.5224 | 0.063971 | 0.063971 | 0.76766 | 4.6503
12 | 2034 | 199.7943 | 96.28% | 192.3556 | 70.1687 | 27.1647 | 325.7857 | 0.65278 |  | 4.5539 | 0.065278 | 0.065278 | 0.78333 | 4.6845
13 | 2035 | 201.2386 | 96.33% | 193.8591 | 71.182 | 27.3188 | 329.7873 | 0.66596 |  | 4.5859 | 0.066596 | 0.066596 | 0.79915 | 4.7191
14 | 2036 | 202.6908 | 96.39% | 195.3691 | 72.1982 | 27.4743 | 333.7989 | 0.67931 |  | 4.6186 | 0.067931 | 0.067931 | 0.81517 | 4.7545
15 | 2037 | 204.1535 | 96.44% | 196.8881 | 73.2115 | 27.6282 | 337.7542 | 0.69271 |  | 4.6517 | 0.069271 | 0.069271 | 0.83125 | 4.7903
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BUERAS | [12 empty] | 15
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 40433.5628 | 95.43% | 38586.0065 | 12795 | 18.8573 | 205.5792 | 82.63 | 2.371 | 195.9131 | 8.263 | 8.263 | 99.156 | 212.4391 | 270
1 | 2023 | 40688.1702 | 95.52% | 38863.6775 | 12993.6726 | 19.0999 | 209.9462 | 84.9925 | 2.368 | 201.2605 | 8.4993 | 8.4993 | 101.991 | 218.259
2 | 2024 | 40945.0201 | 95.6% | 39142.6235 | 13192.885 | 19.2069 | 212.831 | 86.7788 | 2.365 | 205.2319 | 8.6779 | 8.6779 | 104.1346 | 222.5877
3 | 2025 | 41203.8357 | 95.68% | 39422.5894 | 13391.5576 | 19.3132 | 215.689 | 88.5731 | 2.362 | 209.2127 | 8.8573 | 8.8573 | 106.2877 | 226.9274
4 | 2026 | 41465.14 | 95.75% | 39704.0851 | 13590.2303 | 19.4209 | 218.549 | 90.3884 | 2.3591 | 213.2331 | 9.0388 | 9.0388 | 108.4661 | 231.3108
5 | 2027 | 41728.3833 | 95.83% | 39986.8557 | 13788.9029 | 19.5292 | 221.4043 | 92.2215 | 2.3561 | 217.2856 | 9.2221 | 9.2221 | 110.6658 | 235.7299
6 | 2028 | 41994.0969 | 95.9% | 40271.1562 | 13988.1152 | 19.6389 | 224.2696 | 94.0791 | 2.3532 | 221.3856 | 9.4079 | 9.4079 | 112.8949 | 240.2014
7 | 2029 | 42261.4575 | 95.97% | 40556.4766 | 14186.7879 | 19.7477 | 227.1066 | 95.9442 | 2.3503 | 225.4936 | 9.5944 | 9.5944 | 115.1331 | 244.6824
8 | 2030 | 42530.9912 | 96.03% | 40843.3269 | 14385.4605 | 19.8579 | 229.9454 | 97.8306 | 2.3473 | 229.6412 | 9.7831 | 9.7831 | 117.3967 | 249.2073
9 | 2031 | 42802.6919 | 96.1% | 41131.7071 | 14584.1332 | 19.9686 | 232.7773 | 99.7347 | 2.3444 | 233.8201 | 9.9735 | 9.9735 | 119.6816 | 253.767
10 | 2032 | 43076.2868 | 96.16% | 41421.6171 | 14783.3455 | 20.0806 | 235.6187 | 101.6636 | 2.3415 | 238.0469 | 10.1664 | 10.1664 | 121.9963 | 258.3796
11 | 2033 | 43352.5696 | 96.22% | 41713.3119 | 14982.0181 | 20.1916 | 238.4264 | 103.5995 | 2.3386 | 242.2792 | 10.36 | 10.36 | 124.3194 | 262.9991
12 | 2034 | 43630.4613 | 96.28% | 42006.0267 | 15180.6908 | 20.3038 | 241.2383 | 105.5569 | 2.3357 | 246.5518 | 10.5557 | 10.5557 | 126.6683 | 267.6632
13 | 2035 | 43911.0258 | 96.33% | 42300.7813 | 15379.3634 | 20.4165 | 244.0398 | 107.532 | 2.3328 | 250.8547 | 10.7532 | 10.7532 | 129.0384 | 272.3611
14 | 2036 | 44193.1911 | 96.39% | 42596.8108 | 15578.5758 | 20.5304 | 246.8518 | 109.5323 | 2.33 | 255.206 | 10.9532 | 10.9532 | 131.4388 | 277.1125
15 | 2037 | 44477.4845 | 96.44% | 42894.6251 | 15777.2484 | 20.6433 | 249.6291 | 111.539 | 2.3271 | 259.5613 | 11.1539 | 11.1539 | 133.8468 | 281.8691
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 43193.9693 | 15975.921 | 20.7573 | 252.4072 | 113.5674 | 2.3242 | 263.9563 | 11.3567 | 11.3567 | 136.2809 | 286.6698
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS CHUMPULLO | [12 empty] | 16
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 2259.4762 | 95.43% | 2156.2325 | 715 | 13.8937 | 151.467 | 3.4021 | 3.5602 | 12.1119 | 0.34021 | 0.34021 | 4.0825 | 12.7923 | 25
1 | 2023 | 2275.7383 | 95.52% | 2173.6922 | 727.4924 | 14.086 | 154.9912 | 3.5094 | 3.5574 | 12.4843 | 0.35094 | 0.35094 | 4.2113 | 13.1862
2 | 2024 | 2292.1316 | 95.6% | 2191.2321 | 740.0187 | 14.1678 | 157.3064 | 3.5906 | 3.5546 | 12.7631 | 0.35906 | 0.35906 | 4.3087 | 13.4812
3 | 2025 | 2308.6389 | 95.68% | 2208.8362 | 752.5111 | 14.249 | 159.5961 | 3.6721 | 3.5519 | 13.0427 | 0.36721 | 0.36721 | 4.4065 | 13.7772
4 | 2026 | 2325.2933 | 95.75% | 2226.5364 | 765.0035 | 14.3311 | 161.8836 | 3.7546 | 3.5491 | 13.3253 | 0.37546 | 0.37546 | 4.5055 | 14.0763
5 | 2027 | 2342.0625 | 95.83% | 2244.3168 | 777.4959 | 14.4137 | 164.1638 | 3.8379 | 3.5463 | 13.6104 | 0.38379 | 0.38379 | 4.6054 | 14.3779
6 | 2028 | 2358.978 | 95.9% | 2262.1934 | 790.0222 | 14.4971 | 166.4483 | 3.9223 | 3.5436 | 13.8989 | 0.39223 | 0.39223 | 4.7067 | 14.6833
7 | 2029 | 2375.9903 | 95.97% | 2280.1342 | 802.5146 | 14.5798 | 168.7067 | 4.007 | 3.5408 | 14.1882 | 0.4007 | 0.4007 | 4.8084 | 14.9896
8 | 2030 | 2393.1326 | 96.03% | 2298.1711 | 815.007 | 14.6634 | 170.9629 | 4.0927 | 3.5381 | 14.4804 | 0.40927 | 0.40927 | 4.9113 | 15.299
9 | 2031 | 2410.4046 | 96.1% | 2316.3042 | 827.4994 | 14.7473 | 173.2102 | 4.1792 | 3.5353 | 14.7751 | 0.41792 | 0.41792 | 5.0151 | 15.6109
10 | 2032 | 2427.7912 | 96.16% | 2334.5336 | 840.0257 | 14.8321 | 175.4618 | 4.2669 | 3.5326 | 15.0732 | 0.42669 | 0.42669 | 5.1203 | 15.9266
11 | 2033 | 2445.3389 | 96.22% | 2352.8751 | 852.5181 | 14.916 | 177.6829 | 4.3549 | 3.5299 | 15.372 | 0.43549 | 0.43549 | 5.2258 | 16.243
12 | 2034 | 2462.9817 | 96.28% | 2371.2808 | 865.0105 | 15.0008 | 179.9043 | 4.4438 | 3.5271 | 15.6738 | 0.44438 | 0.44438 | 5.3325 | 16.5625
13 | 2035 | 2480.7867 | 96.33% | 2389.8148 | 877.5028 | 15.0859 | 182.1141 | 4.5335 | 3.5244 | 15.9779 | 0.45335 | 0.45335 | 5.4402 | 16.8846
14 | 2036 | 2498.6884 | 96.39% | 2408.4289 | 890.0292 | 15.1718 | 184.3294 | 4.6244 | 3.5217 | 16.2856 | 0.46244 | 0.46244 | 5.5493 | 17.2105
15 | 2037 | 2516.7199 | 96.44% | 2427.1552 | 902.5216 | 15.2567 | 186.5135 | 4.7156 | 3.5189 | 16.5938 | 0.47156 | 0.47156 | 5.6587 | 17.5369
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BALMACEDA | [12 empty] | 17
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 3886.931 | 95.43% | 3709.323 | 1230 | 14.5159 | 158.2499 | 6.1146 | 3.3625 | 20.5602 | 0.61146 | 0.61146 | 7.3375 | 21.7831 | 31
1 | 2023 | 3914.9064 | 95.52% | 3739.3587 | 1251.4904 | 14.7168 | 161.932 | 6.3075 | 3.3594 | 21.1894 | 0.63075 | 0.63075 | 7.569 | 22.4509
2 | 2024 | 3943.1075 | 95.6% | 3769.5322 | 1273.0392 | 14.8023 | 164.3508 | 6.4534 | 3.3563 | 21.6595 | 0.64534 | 0.64534 | 7.7441 | 22.9502
3 | 2025 | 3971.5047 | 95.68% | 3799.8161 | 1294.5296 | 14.8871 | 166.743 | 6.5999 | 3.3532 | 22.131 | 0.65999 | 0.65999 | 7.9199 | 23.4509
4 | 2026 | 4000.155 | 95.75% | 3830.2655 | 1316.02 | 14.9729 | 169.133 | 6.7482 | 3.3501 | 22.6073 | 0.67482 | 0.67482 | 8.0978 | 23.9569
5 | 2027 | 4029.0025 | 95.83% | 3860.8527 | 1337.5104 | 15.0592 | 171.5153 | 6.8979 | 3.3471 | 23.0876 | 0.68979 | 0.68979 | 8.2774 | 24.4672
6 | 2028 | 4058.102 | 95.9% | 3891.6055 | 1359.0592 | 15.1463 | 173.9021 | 7.0496 | 3.344 | 23.5737 | 0.70496 | 0.70496 | 8.4595 | 24.9836
7 | 2029 | 4087.3679 | 95.97% | 3922.4686 | 1380.5496 | 15.2327 | 176.2616 | 7.2019 | 3.3409 | 24.061 | 0.72019 | 0.72019 | 8.6423 | 25.5014
8 | 2030 | 4116.8574 | 96.03% | 3953.4972 | 1402.04 | 15.32 | 178.6188 | 7.3559 | 3.3379 | 24.5532 | 0.73559 | 0.73559 | 8.8271 | 26.0244
9 | 2031 | 4146.5702 | 96.1% | 3984.6912 | 1423.5304 | 15.4077 | 180.9668 | 7.5114 | 3.3348 | 25.0493 | 0.75114 | 0.75114 | 9.0137 | 26.5516
10 | 2032 | 4176.48 | 96.16% | 4016.0507 | 1445.0791 | 15.4963 | 183.3192 | 7.669 | 3.3318 | 25.5512 | 0.7669 | 0.7669 | 9.2027 | 27.085
11 | 2033 | 4206.6668 | 96.22% | 4047.6034 | 1466.5695 | 15.584 | 185.6398 | 7.827 | 3.3287 | 26.0541 | 0.7827 | 0.7827 | 9.3925 | 27.6195
12 | 2034 | 4237.0175 | 96.28% | 4079.2663 | 1488.0599 | 15.6726 | 187.9607 | 7.9869 | 3.3257 | 26.5619 | 0.79869 | 0.79869 | 9.5843 | 28.1593
13 | 2035 | 4267.6471 | 96.33% | 4111.1499 | 1509.5503 | 15.7615 | 190.2694 | 8.1482 | 3.3227 | 27.0736 | 0.81482 | 0.81482 | 9.7778 | 28.7032
14 | 2036 | 4298.443 | 96.39% | 4143.1713 | 1531.0991 | 15.8512 | 192.5839 | 8.3115 | 3.3196 | 27.5911 | 0.83115 | 0.83115 | 9.9739 | 29.2534
15 | 2037 | 4329.4623 | 96.44% | 4175.3859 | 1552.5895 | 15.94 | 194.8659 | 8.4754 | 3.3166 | 28.1095 | 0.84754 | 0.84754 | 10.1705 | 29.8045
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS ECUADOR | [12 empty] | 18
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 6784.7487 | 95.43% | 6474.7289 | 2147 | 15.0475 | 164.0454 | 11.0641 | 3.1392 | 34.7321 | 1.1064 | 1.1064 | 13.2769 | 36.9449 | 51
1 | 2023 | 6833.5806 | 95.52% | 6527.157 | 2184.5121 | 15.2558 | 167.8622 | 11.4132 | 3.1358 | 35.7897 | 1.1413 | 1.1413 | 13.6958 | 38.0724
2 | 2024 | 6882.8064 | 95.6% | 6579.8258 | 2222.1261 | 15.3444 | 170.3697 | 11.6771 | 3.1325 | 36.5784 | 1.1677 | 1.1677 | 14.0125 | 38.9138
3 | 2025 | 6932.3744 | 95.68% | 6632.6871 | 2259.6382 | 15.4323 | 172.8495 | 11.9423 | 3.1291 | 37.3691 | 1.1942 | 1.1942 | 14.3307 | 39.7575
4 | 2026 | 6982.3844 | 95.75% | 6685.8374 | 2297.1503 | 15.5213 | 175.327 | 12.2105 | 3.1258 | 38.1678 | 1.221 | 1.221 | 14.6526 | 40.6099
5 | 2027 | 7032.7386 | 95.83% | 6739.2283 | 2334.6624 | 15.6106 | 177.7965 | 12.4814 | 3.1225 | 38.973 | 1.2481 | 1.2481 | 14.9776 | 41.4693
6 | 2028 | 7083.5325 | 95.9% | 6792.9081 | 2372.2764 | 15.701 | 180.2708 | 12.7559 | 3.1192 | 39.7879 | 1.2756 | 1.2756 | 15.307 | 42.339
7 | 2029 | 7134.6169 | 95.97% | 6846.7805 | 2409.7885 | 15.7905 | 182.7166 | 13.0315 | 3.1159 | 40.6045 | 1.3031 | 1.3031 | 15.6378 | 43.2108
8 | 2030 | 7186.0917 | 96.03% | 6900.9418 | 2447.3007 | 15.8811 | 185.1602 | 13.3102 | 3.1126 | 41.4291 | 1.331 | 1.331 | 15.9722 | 44.0911
9 | 2031 | 7237.9562 | 96.1% | 6955.3919 | 2484.8128 | 15.972 | 187.5941 | 13.5916 | 3.1093 | 42.2601 | 1.3592 | 1.3592 | 16.3099 | 44.9784
10 | 2032 | 7290.1646 | 96.16% | 7010.1309 | 2522.4268 | 16.0638 | 190.0327 | 13.8766 | 3.106 | 43.1008 | 1.3877 | 1.3877 | 16.6519 | 45.8761
11 | 2033 | 7342.8567 | 96.22% | 7065.2068 | 2559.9389 | 16.1547 | 192.4383 | 14.1627 | 3.1027 | 43.9428 | 1.4163 | 1.4163 | 16.9952 | 46.7753
12 | 2034 | 7395.8346 | 96.28% | 7120.4754 | 2597.451 | 16.2465 | 194.8442 | 14.4519 | 3.0994 | 44.7929 | 1.4452 | 1.4452 | 17.3423 | 47.6833
13 | 2035 | 7449.2995 | 96.33% | 7176.1291 | 2634.9631 | 16.3387 | 197.2375 | 14.7438 | 3.0962 | 45.6493 | 1.4744 | 1.4744 | 17.6925 | 48.598
14 | 2036 | 7503.0546 | 96.39% | 7232.0235 | 2672.5771 | 16.4317 | 199.6367 | 15.0393 | 3.0929 | 46.5154 | 1.5039 | 1.5039 | 18.0472 | 49.5233
15 | 2037 | 7557.1996 | 96.44% | 7288.2549 | 2710.0892 | 16.5237 | 202.0023 | 15.3359 | 3.0897 | 47.3825 | 1.5336 | 1.5336 | 18.403 | 50.4497
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 7344.7752 | 2747.6013 | 16.6167 | 204.3654 | 15.6356 | 3.0864 | 48.2577 | 1.5636 | 1.5636 | 18.7627 | 51.3848
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS DON BOSCO | [12 empty] | 19
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 7571.6152 | 95.43% | 7225.6406 | 2396 | 13.3601 | 145.6494 | 10.9626 | 3.0933 | 33.9104 | 1.0963 | 1.0963 | 13.1551 | 36.103 | 128
1 | 2023 | 7626.1104 | 95.52% | 7284.1491 | 2437.8626 | 13.545 | 149.0382 | 11.3085 | 3.0899 | 34.942 | 1.1309 | 1.1309 | 13.5702 | 37.2037
2 | 2024 | 7681.0452 | 95.6% | 7342.9262 | 2479.8389 | 13.6237 | 151.2645 | 11.57 | 3.0865 | 35.711 | 1.157 | 1.157 | 13.884 | 38.025
3 | 2025 | 7736.362 | 95.68% | 7401.9182 | 2521.7015 | 13.7017 | 153.4662 | 11.8327 | 3.0831 | 36.4819 | 1.1833 | 1.1833 | 14.1993 | 38.8485
4 | 2026 | 7792.1718 | 95.75% | 7461.2326 | 2563.5641 | 13.7807 | 155.6659 | 12.0985 | 3.0798 | 37.2607 | 1.2099 | 1.2099 | 14.5182 | 39.6804
5 | 2027 | 7848.3659 | 95.83% | 7520.8156 | 2605.4267 | 13.8601 | 157.8584 | 12.3669 | 3.0764 | 38.0457 | 1.2367 | 1.2367 | 14.8403 | 40.5191
6 | 2028 | 7905.0507 | 95.9% | 7580.721 | 2647.4031 | 13.9403 | 160.0553 | 12.6389 | 3.0731 | 38.8401 | 1.2639 | 1.2639 | 15.1667 | 41.3678
7 | 2029 | 7962.0597 | 95.97% | 7640.8412 | 2689.2657 | 14.0198 | 162.2268 | 12.912 | 3.0697 | 39.6361 | 1.2912 | 1.2912 | 15.4944 | 42.2185
8 | 2030 | 8019.5043 | 96.03% | 7701.2839 | 2731.1283 | 14.1002 | 164.3964 | 13.1882 | 3.0664 | 40.44 | 1.3188 | 1.3188 | 15.8258 | 43.0776
9 | 2031 | 8077.3839 | 96.1% | 7762.0489 | 2772.9909 | 14.1809 | 166.5574 | 13.4669 | 3.0631 | 41.25 | 1.3467 | 1.3467 | 16.1603 | 43.9434
10 | 2032 | 8135.6472 | 96.16% | 7823.1363 | 2814.9672 | 14.2624 | 168.7225 | 13.7494 | 3.0597 | 42.0694 | 1.3749 | 1.3749 | 16.4992 | 44.8193
11 | 2033 | 8194.4502 | 96.22% | 7884.5997 | 2856.8298 | 14.3431 | 170.8583 | 14.0328 | 3.0564 | 42.8901 | 1.4033 | 1.4033 | 16.8394 | 45.6967
12 | 2034 | 8253.5723 | 96.28% | 7946.2781 | 2898.6924 | 14.4247 | 172.9944 | 14.3194 | 3.0531 | 43.7187 | 1.4319 | 1.4319 | 17.1833 | 46.5826
13 | 2035 | 8313.2378 | 96.33% | 8008.3862 | 2940.555 | 14.5065 | 175.1193 | 14.6086 | 3.0498 | 44.5533 | 1.4609 | 1.4609 | 17.5303 | 47.4751
14 | 2036 | 8373.2272 | 96.39% | 8070.763 | 2982.5313 | 14.589 | 177.2495 | 14.9014 | 3.0465 | 45.3974 | 1.4901 | 1.4901 | 17.8817 | 48.3777
15 | 2037 | 8433.6517 | 96.44% | 8133.5159 | 3024.3939 | 14.6708 | 179.3498 | 15.1953 | 3.0432 | 46.2425 | 1.5195 | 1.5195 | 18.2343 | 49.2815
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SIMPSON | [12 empty] | 20
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 15547.724 | 95.43% | 14837.2921 | 4920 | 14.9036 | 162.4766 | 25.1116 | 2.783 | 69.8856 | 2.5112 | 2.5112 | 30.1339 | 74.908 | 158
1 | 2023 | 15659.6258 | 95.52% | 14957.4347 | 5005.9616 | 13.5989 | 149.6313 | 25.9039 | 2.7795 | 71.9994 | 2.5904 | 2.5904 | 31.0847 | 77.1801
2 | 2024 | 15772.43 | 95.6% | 15078.1289 | 5092.1567 | 13.6779 | 151.8664 | 26.503 | 2.776 | 73.5713 | 2.6503 | 2.6503 | 31.8036 | 78.8719
3 | 2025 | 15886.0188 | 95.68% | 15199.2644 | 5178.1183 | 13.7562 | 154.0768 | 27.1048 | 2.7725 | 75.147 | 2.7105 | 2.7105 | 32.5258 | 80.5679
4 | 2026 | 16000.62 | 95.75% | 15321.0619 | 5264.0799 | 13.8355 | 156.2853 | 27.7136 | 2.769 | 76.7382 | 2.7714 | 2.7714 | 33.2563 | 82.2809
5 | 2027 | 16116.0102 | 95.83% | 15443.411 | 5350.0415 | 13.9152 | 158.4866 | 28.3284 | 2.7655 | 78.3419 | 2.8328 | 2.8328 | 33.9941 | 84.0076
6 | 2028 | 16232.4079 | 95.9% | 15566.422 | 5436.2367 | 13.9958 | 160.6921 | 28.9514 | 2.762 | 79.9643 | 2.8951 | 2.8951 | 34.7417 | 85.7546
7 | 2029 | 16349.4715 | 95.97% | 15689.8743 | 5522.1983 | 14.0756 | 162.8724 | 29.5769 | 2.7586 | 81.5898 | 2.9577 | 2.9577 | 35.4923 | 87.5052
8 | 2030 | 16467.4296 | 96.03% | 15813.9886 | 5608.1599 | 14.1563 | 165.0505 | 30.2096 | 2.7551 | 83.2309 | 3.021 | 3.021 | 36.2515 | 89.2728
9 | 2031 | 16586.2807 | 96.1% | 15938.7648 | 5694.1215 | 14.2373 | 167.2201 | 30.8482 | 2.7517 | 84.8842 | 3.0848 | 3.0848 | 37.0178 | 91.0539
10 | 2032 | 16705.9199 | 96.16% | 16064.203 | 5780.3166 | 14.3191 | 169.3939 | 31.4951 | 2.7482 | 86.5564 | 3.1495 | 3.1495 | 37.7941 | 92.8554
11 | 2033 | 16826.6673 | 96.22% | 16190.4134 | 5866.2782 | 14.4002 | 171.5382 | 32.1444 | 2.7448 | 88.2307 | 3.2144 | 3.2144 | 38.5733 | 94.6596
12 | 2034 | 16948.0699 | 96.28% | 16317.0651 | 5952.2398 | 14.482 | 173.6828 | 32.8008 | 2.7414 | 89.9207 | 3.2801 | 3.2801 | 39.361 | 96.4809
13 | 2035 | 17070.5885 | 96.33% | 16444.5994 | 6038.2014 | 14.5642 | 175.8161 | 33.4633 | 2.738 | 91.6227 | 3.3463 | 3.3463 | 40.1559 | 98.3154
14 | 2036 | 17193.772 | 96.39% | 16572.6854 | 6124.3965 | 14.6471 | 177.9548 | 34.1341 | 2.7346 | 93.3437 | 3.4134 | 3.4134 | 40.961 | 100.1705
15 | 2037 | 17317.8491 | 96.44% | 16701.5436 | 6210.3581 | 14.7291 | 180.0634 | 34.8071 | 2.7312 | 95.0662 | 3.4807 | 3.4807 | 41.7686 | 102.0276
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS MERIDIEN | [12 empty] | 21
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 8288.9594 | 95.43% | 7910.2067 | 2623 | 20.9912 | 228.8425 | 18.8562 | 3.055 | 57.6064 | 1.8856 | 1.8856 | 22.6274 | 61.3776 | 80
1 | 2023 | 8348.6176 | 95.52% | 7974.2584 | 2668.8287 | 21.2817 | 234.167 | 19.4511 | 3.0516 | 59.3575 | 1.9451 | 1.9451 | 23.3413 | 63.2477
2 | 2024 | 8408.7569 | 95.6% | 8038.6041 | 2714.7819 | 21.4053 | 237.6648 | 19.901 | 3.0482 | 60.6623 | 1.9901 | 1.9901 | 23.8812 | 64.6425
3 | 2025 | 8469.3145 | 95.68% | 8103.1851 | 2760.6106 | 21.528 | 241.1241 | 20.3528 | 3.0448 | 61.9705 | 2.0353 | 2.0353 | 24.4234 | 66.0411
4 | 2026 | 8530.4118 | 95.75% | 8168.119 | 2806.4394 | 21.6521 | 244.5803 | 20.81 | 3.0414 | 63.2918 | 2.081 | 2.081 | 24.972 | 67.4538
5 | 2027 | 8591.9298 | 95.83% | 8233.347 | 2852.2681 | 21.7768 | 248.0252 | 21.2716 | 3.038 | 64.6239 | 2.1272 | 2.1272 | 25.526 | 68.8782
6 | 2028 | 8653.9849 | 95.9% | 8298.9278 | 2898.2213 | 21.9028 | 251.4768 | 21.7395 | 3.0347 | 65.9717 | 2.1739 | 2.1739 | 26.0873 | 70.3196
7 | 2029 | 8716.3951 | 95.97% | 8364.744 | 2944.05 | 22.0277 | 254.8888 | 22.2092 | 3.0313 | 67.3223 | 2.2209 | 2.2209 | 26.651 | 71.7641
8 | 2030 | 8779.2821 | 96.03% | 8430.913 | 2989.8787 | 22.154 | 258.2975 | 22.6842 | 3.0279 | 68.6861 | 2.2684 | 2.2684 | 27.2211 | 73.223
9 | 2031 | 8842.6452 | 96.1% | 8497.435 | 3035.7074 | 22.2808 | 261.6928 | 23.1637 | 3.0246 | 70.0604 | 2.3164 | 2.3164 | 27.7965 | 74.6931
10 | 2032 | 8906.4284 | 96.16% | 8564.3098 | 3081.6606 | 22.4089 | 265.0947 | 23.6495 | 3.0212 | 71.4506 | 2.365 | 2.365 | 28.3794 | 76.1805
11 | 2033 | 8970.8025 | 96.22% | 8631.5964 | 3127.4894 | 22.5357 | 268.4505 | 24.137 | 3.0179 | 72.8428 | 2.4137 | 2.4137 | 28.9645 | 77.6702
12 | 2034 | 9035.5259 | 96.28% | 8699.1183 | 3173.3181 | 22.6638 | 271.8066 | 24.63 | 3.0146 | 74.2484 | 2.463 | 2.463 | 29.556 | 79.1744
13 | 2035 | 9100.8442 | 96.33% | 8767.1106 | 3219.1468 | 22.7924 | 275.1453 | 25.1274 | 3.0112 | 75.6642 | 2.5127 | 2.5127 | 30.1529 | 80.6897
14 | 2036 | 9166.517 | 96.39% | 8835.3971 | 3265.1 | 22.9221 | 278.4921 | 25.6311 | 3.0079 | 77.096 | 2.5631 | 2.5631 | 30.7574 | 82.2223
15 | 2037 | 9232.6663 | 96.44% | 8904.0953 | 3310.9287 | 23.0505 | 281.7921 | 26.1365 | 3.0046 | 78.5294 | 2.6136 | 2.6136 | 31.3638 | 83.7567
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 8973.1464 | 3356.7574 | 23.1802 | 285.0887 | 26.6473 | 3.0013 | 79.9761 | 2.6647 | 2.6647 | 31.9768 | 85.3055
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS LOS CONQUISTADORES | [12 empty] | 22
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1093.3969 | 95.43% | 1043.4356 | 346 | 11.3683 | 123.9351 | 1.3471 | 3.788 | 5.1027 | 0.13471 | 0.13471 | 1.6165 | 5.3721 | 12.62
1 | 2023 | 1101.2664 | 95.52% | 1051.8846 | 352.0453 | 11.5256 | 126.8188 | 1.3896 | 3.7857 | 5.2605 | 0.13896 | 0.13896 | 1.6675 | 5.5384
2 | 2024 | 1109.1993 | 95.6% | 1060.3725 | 358.107 | 11.5926 | 128.7131 | 1.4217 | 3.7834 | 5.3789 | 0.14217 | 0.14217 | 1.706 | 5.6633
3 | 2025 | 1117.1875 | 95.68% | 1068.8914 | 364.1522 | 11.659 | 130.5866 | 1.454 | 3.7812 | 5.4978 | 0.1454 | 0.1454 | 1.7448 | 5.7886
4 | 2026 | 1125.2469 | 95.75% | 1077.4568 | 370.1975 | 11.7262 | 132.4583 | 1.4866 | 3.7789 | 5.6179 | 0.14866 | 0.14866 | 1.784 | 5.9152
5 | 2027 | 1133.3617 | 95.83% | 1086.061 | 376.2428 | 11.7937 | 134.324 | 1.5196 | 3.7766 | 5.739 | 0.15196 | 0.15196 | 1.8236 | 6.0429
6 | 2028 | 1141.5474 | 95.9% | 1094.7118 | 382.3044 | 11.862 | 136.1933 | 1.553 | 3.7743 | 5.8617 | 0.1553 | 0.1553 | 1.8637 | 6.1723
7 | 2029 | 1149.7799 | 95.97% | 1103.3936 | 388.3497 | 11.9296 | 138.0411 | 1.5866 | 3.772 | 5.9847 | 0.15866 | 0.15866 | 1.9039 | 6.302
8 | 2030 | 1158.0753 | 96.03% | 1112.122 | 394.395 | 11.9981 | 139.8872 | 1.6205 | 3.7698 | 6.1091 | 0.16205 | 0.16205 | 1.9446 | 6.4332
9 | 2031 | 1166.4336 | 96.1% | 1120.8969 | 400.4402 | 12.0667 | 141.7261 | 1.6548 | 3.7675 | 6.2344 | 0.16548 | 0.16548 | 1.9858 | 6.5654
10 | 2032 | 1174.8472 | 96.16% | 1129.7183 | 406.5019 | 12.1361 | 143.5684 | 1.6895 | 3.7652 | 6.3613 | 0.16895 | 0.16895 | 2.0274 | 6.6992
11 | 2033 | 1183.3388 | 96.22% | 1138.5941 | 412.5472 | 12.2048 | 145.3858 | 1.7243 | 3.7629 | 6.4886 | 0.17243 | 0.17243 | 2.0692 | 6.8334
12 | 2034 | 1191.8765 | 96.28% | 1147.5009 | 418.5925 | 12.2741 | 147.2034 | 1.7595 | 3.7607 | 6.6171 | 0.17595 | 0.17595 | 2.1115 | 6.969
13 | 2035 | 1200.4926 | 96.33% | 1156.4698 | 424.6377 | 12.3438 | 149.0115 | 1.7951 | 3.7584 | 6.7466 | 0.17951 | 0.17951 | 2.1541 | 7.1056
14 | 2036 | 1209.1555 | 96.39% | 1165.4775 | 430.6994 | 12.414 | 150.8241 | 1.8311 | 3.7561 | 6.8777 | 0.18311 | 0.18311 | 2.1973 | 7.2439
15 | 2037 | 1217.8813 | 96.44% | 1174.5394 | 436.7447 | 12.4836 | 152.6113 | 1.8672 | 3.7539 | 7.0091 | 0.18672 | 0.18672 | 2.2406 | 7.3825
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 1183.648 | 442.79 | 12.5538 | 154.3966 | 1.9037 | 3.7516 | 7.1418 | 0.19037 | 0.19037 | 2.2844 | 7.5225
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS VALDIVIA SUR | [12 empty] | 23
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 10172.3828 | 95.43% | 9707.5697 | 3219 | 13.029 | 142.0394 | 14.3631 | 2.9675 | 42.6222 | 1.4363 | 1.4363 | 17.2357 | 45.4948 | 80
1 | 2023 | 10245.5966 | 95.52% | 9786.1752 | 3275.242 | 13.2093 | 145.3443 | 14.8163 | 2.964 | 43.9156 | 1.4816 | 1.4816 | 17.7796 | 46.8789
2 | 2024 | 10319.4009 | 95.6% | 9865.1417 | 3331.6367 | 13.286 | 147.5153 | 15.159 | 2.9605 | 44.8787 | 1.5159 | 1.5159 | 18.1907 | 47.9105
3 | 2025 | 10393.7184 | 95.68% | 9944.3968 | 3387.8786 | 13.3621 | 149.6625 | 15.5032 | 2.9571 | 45.8442 | 1.5503 | 1.5503 | 18.6038 | 48.9449
4 | 2026 | 10468.6983 | 95.75% | 10024.085 | 3444.1206 | 13.4391 | 151.8077 | 15.8514 | 2.9536 | 46.8194 | 1.5851 | 1.5851 | 19.0217 | 49.9897
5 | 2027 | 10544.1945 | 95.83% | 10104.1341 | 3500.3625 | 13.5165 | 153.9459 | 16.203 | 2.9502 | 47.8024 | 1.6203 | 1.6203 | 19.4436 | 51.043
6 | 2028 | 10620.3498 | 95.9% | 10184.6164 | 3556.7573 | 13.5948 | 156.0882 | 16.5594 | 2.9468 | 48.7969 | 1.6559 | 1.6559 | 19.8712 | 52.1088
7 | 2029 | 10696.9408 | 95.97% | 10265.3873 | 3612.9992 | 13.6723 | 158.206 | 16.9171 | 2.9434 | 49.7935 | 1.6917 | 1.6917 | 20.3006 | 53.1769
8 | 2030 | 10774.117 | 96.03% | 10346.5913 | 3669.2412 | 13.7507 | 160.3218 | 17.279 | 2.94 | 50.7997 | 1.7279 | 1.7279 | 20.7348 | 54.2555
9 | 2031 | 10851.8776 | 96.1% | 10428.2285 | 3725.4831 | 13.8294 | 162.4292 | 17.6443 | 2.9366 | 51.8136 | 1.7644 | 1.7644 | 21.1731 | 55.3424
10 | 2032 | 10930.1537 | 96.16% | 10510.2987 | 3781.8779 | 13.9089 | 164.5407 | 18.0143 | 2.9332 | 52.8391 | 1.8014 | 1.8014 | 21.6171 | 56.442
11 | 2033 | 11009.1549 | 96.22% | 10592.8741 | 3838.1198 | 13.9876 | 166.6236 | 18.3857 | 2.9298 | 53.8661 | 1.8386 | 1.8386 | 22.0628 | 57.5433
12 | 2034 | 11088.5848 | 96.28% | 10675.7383 | 3894.3618 | 14.0671 | 168.7067 | 18.7611 | 2.9264 | 54.9029 | 1.8761 | 1.8761 | 22.5134 | 58.6551
13 | 2035 | 11168.7448 | 96.33% | 10759.18 | 3950.6037 | 14.1469 | 170.7789 | 19.14 | 2.923 | 55.9471 | 1.914 | 1.914 | 22.968 | 59.7751
14 | 2036 | 11249.3398 | 96.39% | 10842.9826 | 4006.9984 | 14.2274 | 172.8563 | 19.5237 | 2.9197 | 57.0031 | 1.9524 | 1.9524 | 23.4285 | 60.9079
15 | 2037 | 11330.5196 | 96.44% | 10927.2904 | 4063.2404 | 14.3071 | 174.9045 | 19.9087 | 2.9163 | 58.0602 | 1.9909 | 1.9909 | 23.8904 | 62.0419
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SAN PABLO | [12 empty] | 24
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 887.9899 | 95.43% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484 | 13
1 | 2023 | 887.1971 | 95.52% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
2 | 2024 | 886.4353 | 95.6% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
3 | 2025 | 885.7035 | 95.68% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
4 | 2026 | 885.0011 | 95.75% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
5 | 2027 | 884.3215 | 95.83% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
6 | 2028 | 883.6698 | 95.9% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
7 | 2029 | 883.0395 | 95.97% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
8 | 2030 | 882.43 | 96.03% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
9 | 2031 | 881.8408 | 96.1% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
10 | 2032 | 881.2661 | 96.16% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
11 | 2033 | 880.7163 | 96.22% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
12 | 2034 | 880.1852 | 96.28% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
13 | 2035 | 879.6726 | 96.33% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
14 | 2036 | 879.1726 | 96.39% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
15 | 2037 | 878.685 | 96.44% | 847.4144 | 281 | 12.5472 | 136.7874 | 1.2075 |  | 5.1069 | 0.12075 | 0.12075 | 1.4489 | 5.3484
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS AUSTRAL | [12 empty] | 25
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 982.7931 | 95.43% | 937.8857 | 311 | 12.6631 | 138.0508 | 1.3487 |  | 5.3358 | 0.13487 | 0.13487 | 1.6184 | 5.6056 | 7
1 | 2023 | 989.8666 | 95.52% | 945.4801 | 316.4338 | 12.8383 | 141.2628 | 1.3913 |  | 5.471 | 0.13913 | 0.13913 | 1.6695 | 5.7493
2 | 2024 | 996.9971 | 95.6% | 953.1094 | 321.8823 | 12.9129 | 143.3729 | 1.4234 |  | 5.5671 | 0.14234 | 0.14234 | 1.7081 | 5.8517
3 | 2025 | 1004.1772 | 95.68% | 960.7665 | 327.316 | 12.9869 | 145.4598 | 1.4558 |  | 5.6637 | 0.14558 | 0.14558 | 1.7469 | 5.9549
4 | 2026 | 1011.4213 | 95.75% | 968.4655 | 332.7498 | 13.0618 | 147.5447 | 1.4885 |  | 5.7618 | 0.14885 | 0.14885 | 1.7861 | 6.0595
5 | 2027 | 1018.7153 | 95.83% | 976.1994 | 338.1835 | 13.137 | 149.6229 | 1.5215 |  | 5.8612 | 0.15215 | 0.15215 | 1.8258 | 6.1654
6 | 2028 | 1026.0729 | 95.9% | 983.9751 | 343.632 | 13.213 | 151.7051 | 1.5549 |  | 5.9622 | 0.15549 | 0.15549 | 1.8659 | 6.2732
7 | 2029 | 1033.4727 | 95.97% | 991.7786 | 349.0658 | 13.2884 | 153.7634 | 1.5885 |  | 6.0638 | 0.15885 | 0.15885 | 1.9062 | 6.3815
8 | 2030 | 1040.929 | 96.03% | 999.6241 | 354.4995 | 13.3646 | 155.8197 | 1.6225 |  | 6.1668 | 0.16225 | 0.16225 | 1.947 | 6.4913
9 | 2031 | 1048.4417 | 96.1% | 1007.5114 | 359.9333 | 13.4411 | 157.868 | 1.6568 | 3.7979 | 6.2924 | 0.16568 | 0.16568 | 1.9882 | 6.6238
10 | 2032 | 1056.0043 | 96.16% | 1015.4405 | 365.3818 | 13.5183 | 159.9202 | 1.6916 | 3.7957 | 6.4206 | 0.16916 | 0.16916 | 2.0299 | 6.759
11 | 2033 | 1063.6369 | 96.22% | 1023.4184 | 370.8156 | 13.5948 | 161.9446 | 1.7264 | 3.7935 | 6.5492 | 0.17264 | 0.17264 | 2.0717 | 6.8945
12 | 2034 | 1071.3109 | 96.28% | 1031.4242 | 376.2493 | 13.6721 | 163.9692 | 1.7617 | 3.7913 | 6.6791 | 0.17617 | 0.17617 | 2.114 | 7.0314
13 | 2035 | 1079.0555 | 96.33% | 1039.4859 | 381.6831 | 13.7496 | 165.9832 | 1.7973 | 3.7891 | 6.81 | 0.17973 | 0.17973 | 2.1567 | 7.1695
14 | 2036 | 1086.8421 | 96.39% | 1047.5823 | 387.1316 | 13.8279 | 168.0023 | 1.8333 | 3.7869 | 6.9425 | 0.18333 | 0.18333 | 2.2 | 7.3091
15 | 2037 | 1094.6852 | 96.44% | 1055.7277 | 392.5653 | 13.9054 | 169.993 | 1.8694 | 3.7847 | 7.0753 | 0.18694 | 0.18694 | 2.2433 | 7.4491
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SAN FRANCISCO | [12 empty] | 26
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 148.525 | 95.43% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096 | 12
1 | 2023 | 148.3924 | 95.52% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
2 | 2024 | 148.265 | 95.6% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
3 | 2025 | 148.1426 | 95.68% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
4 | 2026 | 148.0251 | 95.75% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
5 | 2027 | 147.9114 | 95.83% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
6 | 2028 | 147.8024 | 95.9% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
7 | 2029 | 147.697 | 95.97% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
8 | 2030 | 147.5951 | 96.03% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
9 | 2031 | 147.4965 | 96.1% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
10 | 2032 | 147.4004 | 96.16% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
11 | 2033 | 147.3084 | 96.22% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
12 | 2034 | 147.2196 | 96.28% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
13 | 2035 | 147.1338 | 96.33% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
14 | 2036 | 147.0502 | 96.39% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
15 | 2037 | 146.9687 | 96.44% | 141.7384 | 47 | 16.2083 | 176.6997 | 0.26089 |  | 3.7574 | 0.026089 | 0.026089 | 0.31306 | 3.8096
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS CUT | [12 empty] | 27
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 439.2548 | 95.43% | 419.1837 | 139 | 11.1079 | 121.0968 | 0.52877 |  | 4.0232 | 0.052877 | 0.052877 | 0.63452 | 4.129 | 14
1 | 2023 | 442.4163 | 95.52% | 422.5779 | 141.4286 | 11.2617 | 123.9143 | 0.54545 |  | 4.0677 | 0.054545 | 0.054545 | 0.65454 | 4.1768
2 | 2024 | 445.6032 | 95.6% | 425.9878 | 143.8638 | 11.3271 | 125.7653 | 0.55807 |  | 4.0992 | 0.055807 | 0.055807 | 0.66968 | 4.2108
3 | 2025 | 448.8123 | 95.68% | 429.4101 | 146.2924 | 11.392 | 127.5958 | 0.57074 |  | 4.131 | 0.057074 | 0.057074 | 0.68489 | 4.2451
4 | 2026 | 452.05 | 95.75% | 432.8511 | 148.721 | 11.4576 | 129.4248 | 0.58356 |  | 4.1633 | 0.058356 | 0.058356 | 0.70027 | 4.28
5 | 2027 | 455.31 | 95.83% | 436.3077 | 151.1495 | 11.5236 | 131.2477 | 0.5965 |  | 4.1961 | 0.05965 | 0.05965 | 0.7158 | 4.3154
6 | 2028 | 458.5985 | 95.9% | 439.7831 | 153.5847 | 11.5903 | 133.0742 | 0.60962 |  | 4.2296 | 0.060962 | 0.060962 | 0.73155 | 4.3515
7 | 2029 | 461.9058 | 95.97% | 443.2708 | 156.0133 | 11.6564 | 134.8797 | 0.62279 |  | 4.2633 | 0.062279 | 0.062279 | 0.74735 | 4.3878
8 | 2030 | 465.2384 | 96.03% | 446.7773 | 158.4419 | 11.7233 | 136.6835 | 0.63612 |  | 4.2976 | 0.063612 | 0.063612 | 0.76334 | 4.4248
9 | 2031 | 468.5961 | 96.1% | 450.3025 | 160.8705 | 11.7904 | 138.4802 | 0.64956 |  | 4.3323 | 0.064956 | 0.064956 | 0.77947 | 4.4622
10 | 2032 | 471.9762 | 96.16% | 453.8464 | 163.3057 | 11.8581 | 140.2804 | 0.66318 |  | 4.3678 | 0.066318 | 0.066318 | 0.79582 | 4.5004
11 | 2033 | 475.3876 | 96.22% | 457.4121 | 165.7343 | 11.9252 | 142.0562 | 0.67686 |  | 4.4034 | 0.067686 | 0.067686 | 0.81223 | 4.5388
12 | 2034 | 478.8174 | 96.28% | 460.9903 | 168.1629 | 11.993 | 143.8321 | 0.69068 |  | 4.4396 | 0.069068 | 0.069068 | 0.82882 | 4.5778
13 | 2035 | 482.2788 | 96.33% | 464.5934 | 170.5915 | 12.0611 | 145.5989 | 0.70463 |  | 4.4764 | 0.070463 | 0.070463 | 0.84555 | 4.6173
14 | 2036 | 485.759 | 96.39% | 468.212 | 173.0266 | 12.1297 | 147.3699 | 0.71875 |  | 4.5137 | 0.071875 | 0.071875 | 0.8625 | 4.6575
15 | 2037 | 489.2644 | 96.44% | 471.8526 | 175.4552 | 12.1977 | 149.1162 | 0.73293 |  | 4.5513 | 0.073293 | 0.073293 | 0.87951 | 4.6979
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS SAN MARTIN | [12 empty] | 28
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1952.9458 | 95.43% | 1863.7086 | 618 | 14.7031 | 160.2902 | 3.1118 | 3.6094 | 11.2318 | 0.31118 | 0.31118 | 3.7342 | 11.8542 | 17
1 | 2023 | 1967.0018 | 95.52% | 1878.7997 | 628.7976 | 14.9066 | 164.0197 | 3.21 | 3.6067 | 11.5776 | 0.321 | 0.321 | 3.852 | 12.2196
2 | 2024 | 1981.1711 | 95.6% | 1893.9601 | 639.6246 | 14.9931 | 166.4698 | 3.2842 | 3.6041 | 11.8366 | 0.32842 | 0.32842 | 3.9411 | 12.4935
3 | 2025 | 1995.4389 | 95.68% | 1909.1759 | 650.4222 | 15.079 | 168.8928 | 3.3588 | 3.6014 | 12.0964 | 0.33588 | 0.33588 | 4.0306 | 12.7682
4 | 2026 | 2009.834 | 95.75% | 1924.4748 | 661.2198 | 15.166 | 171.3136 | 3.4343 | 3.5987 | 12.359 | 0.34343 | 0.34343 | 4.1211 | 13.0458
5 | 2027 | 2024.3281 | 95.83% | 1939.8431 | 672.0174 | 15.2533 | 173.7266 | 3.5104 | 3.5961 | 12.6238 | 0.35104 | 0.35104 | 4.2125 | 13.3259
6 | 2028 | 2038.9488 | 95.9% | 1955.2945 | 682.8444 | 15.3416 | 176.1442 | 3.5876 | 3.5934 | 12.8918 | 0.35876 | 0.35876 | 4.3052 | 13.6094
7 | 2029 | 2053.6531 | 95.97% | 1970.8013 | 693.642 | 15.4291 | 178.5341 | 3.6652 | 3.5907 | 13.1606 | 0.36652 | 0.36652 | 4.3982 | 13.8937
8 | 2030 | 2068.4698 | 96.03% | 1986.3913 | 704.4396 | 15.5176 | 180.9217 | 3.7436 | 3.5881 | 13.4322 | 0.37436 | 0.37436 | 4.4923 | 14.1809
9 | 2031 | 2083.3987 | 96.1% | 2002.0644 | 715.2372 | 15.6064 | 183.2999 | 3.8227 | 3.5854 | 13.706 | 0.38227 | 0.38227 | 4.5872 | 14.4706
10 | 2032 | 2098.4265 | 96.16% | 2017.8206 | 726.0642 | 15.6961 | 185.6827 | 3.9029 | 3.5828 | 13.9831 | 0.39029 | 0.39029 | 4.6834 | 14.7637
11 | 2033 | 2113.5936 | 96.22% | 2033.6739 | 736.8618 | 15.7849 | 188.0333 | 3.9833 | 3.5801 | 14.2608 | 0.39833 | 0.39833 | 4.78 | 15.0575
12 | 2034 | 2128.8429 | 96.28% | 2049.5826 | 747.6594 | 15.8746 | 190.384 | 4.0647 | 3.5775 | 14.5413 | 0.40647 | 0.40647 | 4.8776 | 15.3542
13 | 2035 | 2144.2325 | 96.33% | 2065.6021 | 758.457 | 15.9647 | 192.7225 | 4.1468 | 3.5748 | 14.824 | 0.41468 | 0.41468 | 4.9761 | 15.6533
14 | 2036 | 2159.7055 | 96.39% | 2081.691 | 769.284 | 16.0555 | 195.0668 | 4.2299 | 3.5722 | 15.11 | 0.42299 | 0.42299 | 5.0759 | 15.956
15 | 2037 | 2175.2908 | 96.44% | 2097.8768 | 780.0816 | 16.1455 | 197.3782 | 4.3133 | 3.5696 | 15.3965 | 0.43133 | 0.43133 | 5.1759 | 16.2592
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS BOSQUE SUR | [12 empty] | 29
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1181.8798 | 95.43% | 1127.8755 | 374 | 16.2736 | 177.4119 | 2.0844 | 3.7657 | 7.8491 | 0.20844 | 0.20844 | 2.5012 | 8.2659 | 10.48
1 | 2023 | 1190.3862 | 95.52% | 1137.0082 | 380.5345 | 16.4988 | 181.5398 | 2.1501 | 3.7634 | 8.0917 | 0.21501 | 0.21501 | 2.5802 | 8.5217
2 | 2024 | 1198.9611 | 95.6% | 1146.183 | 387.0867 | 16.5947 | 184.2515 | 2.1999 | 3.761 | 8.2737 | 0.21999 | 0.21999 | 2.6398 | 8.7137
3 | 2025 | 1207.5957 | 95.68% | 1155.3912 | 393.6212 | 16.6897 | 186.9333 | 2.2498 | 3.7587 | 8.4563 | 0.22498 | 0.22498 | 2.6998 | 8.9063
4 | 2026 | 1216.3073 | 95.75% | 1164.6498 | 400.1557 | 16.7859 | 189.6128 | 2.3003 | 3.7563 | 8.6409 | 0.23003 | 0.23003 | 2.7604 | 9.1009
5 | 2027 | 1225.0788 | 95.83% | 1173.9503 | 406.6901 | 16.8826 | 192.2835 | 2.3514 | 3.754 | 8.8271 | 0.23514 | 0.23514 | 2.8216 | 9.2973
6 | 2028 | 1233.9269 | 95.9% | 1183.3012 | 413.2424 | 16.9803 | 194.9594 | 2.4031 | 3.7517 | 9.0156 | 0.24031 | 0.24031 | 2.8837 | 9.4962
7 | 2029 | 1242.8257 | 95.97% | 1192.6856 | 419.7769 | 17.0772 | 197.6045 | 2.455 | 3.7494 | 9.2047 | 0.2455 | 0.2455 | 2.946 | 9.6957
8 | 2030 | 1251.7924 | 96.03% | 1202.1203 | 426.3113 | 17.1751 | 200.2472 | 2.5075 | 3.747 | 9.3957 | 0.25075 | 0.25075 | 3.009 | 9.8972
9 | 2031 | 1260.827 | 96.1% | 1211.6053 | 432.8458 | 17.2734 | 202.8794 | 2.5605 | 3.7447 | 9.5884 | 0.25605 | 0.25605 | 3.0726 | 10.1005
10 | 2032 | 1269.9216 | 96.16% | 1221.1406 | 439.398 | 17.3727 | 205.5167 | 2.6142 | 3.7424 | 9.7834 | 0.26142 | 0.26142 | 3.1371 | 10.3062
11 | 2033 | 1279.1003 | 96.22% | 1230.7347 | 445.9325 | 17.471 | 208.1183 | 2.6681 | 3.7401 | 9.9789 | 0.26681 | 0.26681 | 3.2017 | 10.5125
12 | 2034 | 1288.3289 | 96.28% | 1240.3623 | 452.467 | 17.5703 | 210.7202 | 2.7226 | 3.7377 | 10.1764 | 0.27226 | 0.27226 | 3.2671 | 10.7209
13 | 2035 | 1297.6423 | 96.33% | 1250.0569 | 459.0015 | 17.67 | 213.3085 | 2.7776 | 3.7354 | 10.3754 | 0.27776 | 0.27776 | 3.3331 | 10.9309
14 | 2036 | 1307.0062 | 96.39% | 1259.7936 | 465.5537 | 17.7705 | 215.9032 | 2.8333 | 3.7331 | 10.5768 | 0.28333 | 0.28333 | 3.3999 | 11.1435
15 | 2037 | 1316.4381 | 96.44% | 1269.5889 | 472.0882 | 17.8701 | 218.4615 | 2.8891 | 3.7308 | 10.7787 | 0.28891 | 0.28891 | 3.467 | 11.3565
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS MAHUIZA | [12 empty] | 30
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 1222.9612 | 95.43% | 1167.0797 | 387 | 11.1788 | 121.8688 | 1.4816 | 3.7557 | 5.5644 | 0.14816 | 0.14816 | 1.7779 | 5.8607 | 14
1 | 2023 | 1231.7632 | 95.52% | 1176.5299 | 393.7616 | 11.3335 | 124.7043 | 1.5283 | 3.7534 | 5.7363 | 0.15283 | 0.15283 | 1.834 | 6.042
2 | 2024 | 1240.6363 | 95.6% | 1186.0236 | 400.5416 | 11.3993 | 126.5671 | 1.5637 | 3.751 | 5.8653 | 0.15637 | 0.15637 | 1.8764 | 6.178
3 | 2025 | 1249.571 | 95.68% | 1195.5519 | 407.3032 | 11.4646 | 128.4093 | 1.5992 | 3.7486 | 5.9947 | 0.15992 | 0.15992 | 1.919 | 6.3145
4 | 2026 | 1258.5854 | 95.75% | 1205.1323 | 414.0648 | 11.5307 | 130.2498 | 1.6351 | 3.7463 | 6.1255 | 0.16351 | 0.16351 | 1.9621 | 6.4525
5 | 2027 | 1267.6618 | 95.83% | 1214.7561 | 420.8264 | 11.5971 | 132.0844 | 1.6714 | 3.7439 | 6.2575 | 0.16714 | 0.16714 | 2.0056 | 6.5917
6 | 2028 | 1276.8175 | 95.9% | 1224.432 | 427.6064 | 11.6642 | 133.9226 | 1.7081 | 3.7416 | 6.3911 | 0.17081 | 0.17081 | 2.0497 | 6.7327
7 | 2029 | 1286.0255 | 95.97% | 1234.1426 | 434.368 | 11.7307 | 135.7396 | 1.745 | 3.7392 | 6.525 | 0.1745 | 0.1745 | 2.094 | 6.874
8 | 2030 | 1295.3039 | 96.03% | 1243.9052 | 441.1296 | 11.798 | 137.5549 | 1.7823 | 3.7369 | 6.6604 | 0.17823 | 0.17823 | 2.1388 | 7.0169
9 | 2031 | 1304.6526 | 96.1% | 1253.7199 | 447.8913 | 11.8655 | 139.363 | 1.82 | 3.7345 | 6.7969 | 0.182 | 0.182 | 2.184 | 7.1609
10 | 2032 | 1314.0632 | 96.16% | 1263.5867 | 454.6712 | 11.9337 | 141.1747 | 1.8582 | 3.7322 | 6.9351 | 0.18582 | 0.18582 | 2.2298 | 7.3068
11 | 2033 | 1323.561 | 96.22% | 1273.5142 | 461.4329 | 12.0013 | 142.9618 | 1.8965 | 3.7298 | 7.0736 | 0.18965 | 0.18965 | 2.2758 | 7.4529
12 | 2034 | 1333.1104 | 96.28% | 1283.4765 | 468.1945 | 12.0695 | 144.7491 | 1.9352 | 3.7275 | 7.2136 | 0.19352 | 0.19352 | 2.3223 | 7.6006
13 | 2035 | 1342.7475 | 96.33% | 1293.5081 | 474.9561 | 12.1379 | 146.527 | 1.9743 | 3.7252 | 7.3546 | 0.19743 | 0.19743 | 2.3692 | 7.7495
14 | 2036 | 1352.4369 | 96.39% | 1303.5832 | 481.7361 | 12.207 | 148.3094 | 2.0139 | 3.7228 | 7.4973 | 0.20139 | 0.20139 | 2.4167 | 7.9001
15 | 2037 | 1362.1967 | 96.44% | 1313.719 | 488.4977 | 12.2754 | 150.0668 | 2.0536 | 3.7205 | 7.6403 | 0.20536 | 0.20536 | 2.4643 | 8.0511
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS GALILEA | [12 empty] | 31
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 0 | 95.43% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2023 | 0 | 95.52% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2024 | 0 | 95.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2025 | 0 | 95.68% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2026 | 0 | 95.75% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2027 | 0 | 95.83% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2028 | 0 | 95.9% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2029 | 0 | 95.97% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2030 | 0 | 96.03% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2031 | 0 | 96.1% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2032 | 0 | 96.16% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2033 | 0 | 96.22% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2034 | 0 | 96.28% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2035 | 0 | 96.33% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2036 | 0 | 96.39% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2037 | 0 | 96.44% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS GUACAMAYO II | [12 empty] | 32
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 4664.3172 | 95.43% | 4451.1876 | 1476 | 9.2133 | 100.4416 | 4.6571 | 3.2914 | 15.3285 | 0.46571 | 0.46571 | 5.5886 | 16.2599 | 30.55
1 | 2023 | 4697.8877 | 95.52% | 4487.2304 | 1501.7885 | 9.3408 | 102.7786 | 4.8041 | 3.2882 | 15.7968 | 0.48041 | 0.48041 | 5.7649 | 16.7576
2 | 2024 | 4731.729 | 95.6% | 4523.4387 | 1527.647 | 9.3951 | 104.3139 | 4.9152 | 3.285 | 16.1465 | 0.49152 | 0.49152 | 5.8982 | 17.1295
3 | 2025 | 4765.8056 | 95.68% | 4559.7793 | 1553.4355 | 9.4489 | 105.8322 | 5.0268 | 3.2819 | 16.4972 | 0.50268 | 0.50268 | 6.0321 | 17.5025
4 | 2026 | 4800.186 | 95.75% | 4596.3186 | 1579.224 | 9.5033 | 107.3491 | 5.1397 | 3.2787 | 16.8514 | 0.51397 | 0.51397 | 6.1676 | 17.8794
5 | 2027 | 4834.803 | 95.83% | 4633.0233 | 1605.0125 | 9.5581 | 108.8612 | 5.2537 | 3.2755 | 17.2086 | 0.52537 | 0.52537 | 6.3045 | 18.2594
6 | 2028 | 4869.7224 | 95.9% | 4669.9266 | 1630.871 | 9.6134 | 110.3761 | 5.3693 | 3.2724 | 17.5701 | 0.53693 | 0.53693 | 6.4431 | 18.644
7 | 2029 | 4904.8414 | 95.97% | 4706.9623 | 1656.6595 | 9.6682 | 111.8737 | 5.4853 | 3.2692 | 17.9325 | 0.54853 | 0.54853 | 6.5823 | 19.0295
8 | 2030 | 4940.2289 | 96.03% | 4744.1966 | 1682.448 | 9.7237 | 113.3698 | 5.6026 | 3.2661 | 18.2984 | 0.56026 | 0.56026 | 6.7231 | 19.4189
9 | 2031 | 4975.8842 | 96.1% | 4781.6294 | 1708.2364 | 9.7793 | 114.86 | 5.721 | 3.2629 | 18.6672 | 0.5721 | 0.5721 | 6.8652 | 19.8114
10 | 2032 | 5011.776 | 96.16% | 4819.2609 | 1734.095 | 9.8355 | 116.3531 | 5.841 | 3.2598 | 19.0404 | 0.5841 | 0.5841 | 7.0092 | 20.2086
11 | 2033 | 5048.0002 | 96.22% | 4857.124 | 1759.8835 | 9.8912 | 117.826 | 5.9614 | 3.2566 | 19.4142 | 0.59614 | 0.59614 | 7.1537 | 20.6065
12 | 2034 | 5084.421 | 96.28% | 4895.1195 | 1785.6719 | 9.9474 | 119.2991 | 6.0832 | 3.2535 | 19.7917 | 0.60832 | 0.60832 | 7.2998 | 21.0083
13 | 2035 | 5121.1765 | 96.33% | 4933.3798 | 1811.4604 | 10.0038 | 120.7645 | 6.206 | 3.2504 | 20.172 | 0.6206 | 0.6206 | 7.4472 | 21.4132
14 | 2036 | 5158.1316 | 96.39% | 4971.8056 | 1837.319 | 10.0608 | 122.2335 | 6.3304 | 3.2473 | 20.5567 | 0.63304 | 0.63304 | 7.5965 | 21.8228
15 | 2037 | 5195.3547 | 96.44% | 5010.4631 | 1863.1074 | 10.1171 | 123.6818 | 6.4552 | 3.2442 | 20.9419 | 0.64552 | 0.64552 | 7.7463 | 22.2329
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS GUACAMAYO | [12 empty] | 33
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 12890.0744 | 95.43% | 12301.0801 | 4079 | 11.8643 | 129.3429 | 16.5735 | 2.8649 | 47.4807 | 1.6574 | 1.6574 | 19.8882 | 50.7954 | 73.5
1 | 2023 | 12982.8483 | 95.52% | 12400.6862 | 4150.2678 | 12.0285 | 132.3523 | 17.0964 | 2.8613 | 48.9188 | 1.7096 | 1.7096 | 20.5157 | 52.3381
2 | 2024 | 13076.3704 | 95.6% | 12500.7496 | 4221.7291 | 12.0984 | 134.3293 | 17.4918 | 2.8578 | 49.9889 | 1.7492 | 1.7492 | 20.9902 | 53.4872
3 | 2025 | 13170.5428 | 95.68% | 12601.1788 | 4292.9969 | 12.1677 | 136.2845 | 17.889 | 2.8544 | 51.0615 | 1.7889 | 1.7889 | 21.4668 | 54.6393
4 | 2026 | 13265.5546 | 95.75% | 12702.1568 | 4364.2646 | 12.2379 | 138.2379 | 18.2908 | 2.8509 | 52.1448 | 1.8291 | 1.8291 | 21.949 | 55.803
5 | 2027 | 13361.2206 | 95.83% | 12803.5922 | 4435.5324 | 12.3083 | 140.185 | 18.6966 | 2.8474 | 53.2367 | 1.8697 | 1.8697 | 22.4359 | 56.976
6 | 2028 | 13457.7219 | 95.9% | 12905.5763 | 4506.9938 | 12.3796 | 142.1359 | 19.1078 | 2.8439 | 54.3414 | 1.9108 | 1.9108 | 22.9293 | 58.1629
7 | 2029 | 13554.7752 | 95.97% | 13007.9263 | 4578.2615 | 12.4502 | 144.0644 | 19.5206 | 2.8405 | 55.4482 | 1.9521 | 1.9521 | 23.4247 | 59.3523
8 | 2030 | 13652.5702 | 96.03% | 13110.8251 | 4649.5293 | 12.5216 | 145.991 | 19.9382 | 2.8371 | 56.5657 | 1.9938 | 1.9938 | 23.9258 | 60.5533
9 | 2031 | 13751.1055 | 96.1% | 13214.2727 | 4720.797 | 12.5932 | 147.91 | 20.3596 | 2.8336 | 57.6916 | 2.036 | 2.036 | 24.4315 | 61.7635
10 | 2032 | 13850.2941 | 96.16% | 13318.2691 | 4792.2584 | 12.6656 | 149.8328 | 20.7866 | 2.8302 | 58.8303 | 2.0787 | 2.0787 | 24.9439 | 62.9876
11 | 2033 | 13950.4016 | 96.22% | 13422.9058 | 4863.5262 | 12.7373 | 151.7295 | 21.2151 | 2.8268 | 59.9706 | 2.1215 | 2.1215 | 25.4581 | 64.2136
12 | 2034 | 14051.0523 | 96.28% | 13527.9083 | 4934.7939 | 12.8097 | 153.6264 | 21.6484 | 2.8234 | 61.1217 | 2.1648 | 2.1648 | 25.978 | 65.4514
13 | 2035 | 14152.6281 | 96.33% | 13633.6425 | 5006.0617 | 12.8824 | 155.5134 | 22.0856 | 2.82 | 62.2809 | 2.2086 | 2.2086 | 26.5027 | 66.6981
14 | 2036 | 14254.7553 | 96.39% | 13739.8341 | 5077.523 | 12.9557 | 157.4051 | 22.5283 | 2.8166 | 63.4532 | 2.2528 | 2.2528 | 27.034 | 67.9588
15 | 2037 | 14357.6233 | 96.44% | 13846.6659 | 5148.7908 | 13.0283 | 159.2702 | 22.9725 | 2.8132 | 64.6265 | 2.2973 | 2.2973 | 27.567 | 69.221
16 | 2038 | #DIV/0! | 0% | 13954.0465 | 5220.0586 | 13.1015 | 161.1335 | 23.4215 | 2.8098 | 65.8106 | 2.3422 | 2.3422 | 28.1058 | 70.4949
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS MIRAFLORES | [12 empty] | 34
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 137976.5703 | 95.43% | 131671.9199 | 43662 | 16.3514 | 178.2603 | 244.4987 | 1.9047 | 465.6953 | 24.4499 | 24.4499 | 293.3984 | 514.595 | 700
1 | 2023 | 138889.2266 | 95.52% | 132661.3138 | 44369.9078 | 16.5605 | 182.0989 | 251.6404 | 1.9022 | 478.6668 | 25.164 | 25.164 | 301.9685 | 528.9949
2 | 2024 | 139809.6608 | 95.6% | 133655.2504 | 45079.7386 | 16.6496 | 184.6232 | 257.0403 | 1.8997 | 488.2965 | 25.704 | 25.704 | 308.4483 | 539.7046
3 | 2025 | 140736.8925 | 95.68% | 134652.8212 | 45787.6464 | 16.7381 | 187.1226 | 262.4644 | 1.8972 | 497.9489 | 26.2464 | 26.2464 | 314.9572 | 550.4418
4 | 2026 | 141672.7906 | 95.75% | 135655.8432 | 46495.5542 | 16.8278 | 189.6224 | 267.952 | 1.8947 | 507.6973 | 26.7952 | 26.7952 | 321.5424 | 561.2877
5 | 2027 | 142615.4411 | 95.83% | 136663.4078 | 47203.4619 | 16.9183 | 192.1169 | 273.4933 | 1.8923 | 517.5232 | 27.3493 | 27.3493 | 328.1919 | 572.2218
6 | 2028 | 143566.7018 | 95.9% | 137676.4237 | 47913.2928 | 17.0098 | 194.619 | 279.1088 | 1.8898 | 527.4647 | 27.9109 | 27.9109 | 334.9305 | 583.2864
7 | 2029 | 144523.6845 | 95.97% | 138693.0737 | 48621.2006 | 17.1008 | 197.0949 | 284.7469 | 1.8874 | 537.4253 | 28.4747 | 28.4747 | 341.6963 | 594.3746
8 | 2030 | 145488.2674 | 96.03% | 139715.1749 | 49329.1083 | 17.1929 | 199.5712 | 290.4492 | 1.8849 | 547.482 | 29.0449 | 29.0449 | 348.5391 | 605.5719
9 | 2031 | 146460.4321 | 96.1% | 140742.7273 | 50037.0161 | 17.2856 | 202.0403 | 296.2052 | 1.8825 | 557.6148 | 29.6205 | 29.6205 | 355.4462 | 616.8559
10 | 2032 | 147439.2474 | 96.16% | 141775.7309 | 50746.8469 | 17.3793 | 204.5166 | 302.0363 | 1.8801 | 567.8639 | 30.2036 | 30.2036 | 362.4436 | 628.2712
11 | 2033 | 148427.4689 | 96.22% | 142815.0942 | 51454.7547 | 17.4723 | 206.962 | 307.8885 | 1.8777 | 578.1266 | 30.7889 | 30.7889 | 369.4662 | 639.7043
12 | 2034 | 149421.2948 | 96.28% | 143858.0917 | 52162.6625 | 17.5664 | 209.4101 | 313.8055 | 1.8753 | 588.4869 | 31.3806 | 31.3806 | 376.5666 | 651.248
13 | 2035 | 150424.5176 | 96.33% | 144908.3575 | 52870.5703 | 17.661 | 211.8478 | 319.7762 | 1.8729 | 598.9211 | 31.9776 | 31.9776 | 383.7314 | 662.8763
14 | 2036 | 151433.3577 | 96.39% | 145963.1659 | 53580.4011 | 17.7566 | 214.2939 | 325.823 | 1.8706 | 609.4729 | 32.5823 | 32.5823 | 390.9876 | 674.6375
15 | 2037 | 152449.6955 | 96.44% | 147024.3341 | 54288.3089 | 17.8513 | 216.7081 | 331.8892 | 1.8682 | 620.0347 | 33.1889 | 33.1889 | 398.2671 | 686.4125
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS LOS PELUES | [12 empty] | 35
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 8172.0354 | 95.43% | 7798.6255 | 2586 | 14.0741 | 153.4334 | 12.4643 | 3.0611 | 38.1539 | 1.2464 | 1.2464 | 14.9571 | 40.6468 | 60
1 | 2023 | 8230.8521 | 95.52% | 7861.7736 | 2631.1823 | 12.842 | 141.303 | 12.8575 | 3.0576 | 39.3139 | 1.2858 | 1.2858 | 15.4291 | 41.8854
2 | 2024 | 8290.1431 | 95.6% | 7925.2117 | 2676.4873 | 12.9166 | 143.4137 | 13.1549 | 3.0542 | 40.1782 | 1.3155 | 1.3155 | 15.7859 | 42.8092
3 | 2025 | 8349.8464 | 95.68% | 7988.8817 | 2721.6695 | 12.9906 | 145.5011 | 13.4536 | 3.0508 | 41.0448 | 1.3454 | 1.3454 | 16.1443 | 43.7356
4 | 2026 | 8410.082 | 95.75% | 8052.8996 | 2766.8518 | 13.0655 | 147.5867 | 13.7558 | 3.0475 | 41.9201 | 1.3756 | 1.3756 | 16.507 | 44.6713
5 | 2027 | 8470.7322 | 95.83% | 8117.2075 | 2812.034 | 13.1407 | 149.6655 | 14.0609 | 3.0441 | 42.8025 | 1.4061 | 1.4061 | 16.8731 | 45.6147
6 | 2028 | 8531.912 | 95.9% | 8181.8633 | 2857.339 | 13.2168 | 151.7483 | 14.3702 | 3.0407 | 43.6954 | 1.437 | 1.437 | 17.2442 | 46.5694
7 | 2029 | 8593.4417 | 95.97% | 8246.751 | 2902.5213 | 13.2922 | 153.8071 | 14.6807 | 3.0373 | 44.5901 | 1.4681 | 1.4681 | 17.6168 | 47.5262
8 | 2030 | 8655.4417 | 96.03% | 8311.9867 | 2947.7035 | 13.3684 | 155.8641 | 14.9947 | 3.034 | 45.4936 | 1.4995 | 1.4995 | 17.9936 | 48.4925
9 | 2031 | 8717.911 | 96.1% | 8377.5703 | 2992.8858 | 13.4449 | 157.9129 | 15.3116 | 3.0306 | 46.404 | 1.5312 | 1.5312 | 18.374 | 49.4663
10 | 2032 | 8780.7945 | 96.16% | 8443.5018 | 3038.1908 | 13.5222 | 159.9657 | 15.6328 | 3.0273 | 47.3249 | 1.5633 | 1.5633 | 18.7593 | 50.4515
11 | 2033 | 8844.2605 | 96.22% | 8509.8392 | 3083.373 | 13.5987 | 161.9907 | 15.955 | 3.024 | 48.2472 | 1.5955 | 1.5955 | 19.146 | 51.4382
12 | 2034 | 8908.0709 | 96.28% | 8576.4086 | 3128.5553 | 13.676 | 164.0158 | 16.2809 | 3.0206 | 49.1784 | 1.6281 | 1.6281 | 19.537 | 52.4346
13 | 2035 | 8972.4678 | 96.33% | 8643.4419 | 3173.7376 | 13.7536 | 166.0305 | 16.6097 | 3.0173 | 50.1163 | 1.661 | 1.661 | 19.9316 | 53.4382
14 | 2036 | 9037.2143 | 96.39% | 8710.7651 | 3219.0426 | 13.8318 | 168.0501 | 16.9426 | 3.014 | 51.0648 | 1.6943 | 1.6943 | 20.3312 | 54.4534
15 | 2037 | 9102.4304 | 96.44% | 8778.4942 | 3264.2248 | 13.9093 | 170.0414 | 17.2767 | 3.0107 | 52.0145 | 1.7277 | 1.7277 | 20.732 | 55.4698
Cuadro Nº 3-6: Proyección de Demanda de Aguas Servidas por PEAS
| PEAS TORREONES DE COLLICO | [12 empty] | 36
| Año | Población en TO Hab. | Cobertura AS % | Población Saneada AS | Clientes Servidos AS | Dotaciones de Consumo AS |  | 0.9 |  |  |  |  | Total
[6 empty] | Clientes m3/cl/mes | Población l/hab/día | Q medio l/s | Coeficiente Harmon | Q máx horario l/s | Q Infilt. l/s | Q A. Lluv. l/s | Q medio Total l/s | Q máx Total horario l/s
0 | 2022 | 878.5096 | 95.43% | 838.3673 | 278 | 10.9308 | 119.1652 | 1.0407 |  | 4.5164 | 0.10407 | 0.10407 | 1.2488 | 4.7245 | 6.14
1 | 2023 | 884.8325 | 95.52% | 845.1559 | 282.8572 | 11.082 | 121.9378 | 1.0735 |  | 4.6157 | 0.10735 | 0.10735 | 1.2882 | 4.8304
2 | 2024 | 891.2064 | 95.6% | 851.9756 | 287.7276 | 11.1464 | 123.7593 | 1.0983 |  | 4.6852 | 0.10983 | 0.10983 | 1.318 | 4.9049
3 | 2025 | 897.6246 | 95.68% | 858.8202 | 292.5847 | 11.2103 | 125.5606 | 1.1233 |  | 4.7552 | 0.11233 | 0.11233 | 1.3479 | 4.9798
4 | 2026 | 904.1001 | 95.75% | 865.7023 | 297.4419 | 11.2749 | 127.3603 | 1.1485 |  | 4.8263 | 0.11485 | 0.11485 | 1.3782 | 5.056
5 | 2027 | 910.6201 | 95.83% | 872.6155 | 302.2991 | 11.3398 | 129.1542 | 1.174 |  | 4.8983 | 0.1174 | 0.1174 | 1.4088 | 5.1331
6 | 2028 | 917.197 | 95.9% | 879.5661 | 307.1695 | 11.4055 | 130.9516 | 1.1998 |  | 4.9716 | 0.11998 | 0.11998 | 1.4398 | 5.2116
7 | 2029 | 923.8116 | 95.97% | 886.5417 | 312.0266 | 11.4705 | 132.7283 | 1.2257 |  | 5.0453 | 0.12257 | 0.12257 | 1.4709 | 5.2905
8 | 2030 | 930.4767 | 96.03% | 893.5546 | 316.8838 | 11.5363 | 134.5033 | 1.2519 |  | 5.1202 | 0.12519 | 0.12519 | 1.5023 | 5.3706
9 | 2031 | 937.1923 | 96.1% | 900.605 | 321.741 | 11.6023 | 136.2714 | 1.2784 |  | 5.1959 | 0.12784 | 0.12784 | 1.5341 | 5.4516
10 | 2032 | 943.9524 | 96.16% | 907.6928 | 326.6114 | 11.669 | 138.0428 | 1.3052 |  | 5.273 | 0.13052 | 0.13052 | 1.5663 | 5.534
11 | 2033 | 950.7751 | 96.22% | 914.8242 | 331.4686 | 11.735 | 139.7903 | 1.3321 |  | 5.3504 | 0.13321 | 0.13321 | 1.5985 | 5.6168
12 | 2034 | 957.6348 | 96.28% | 921.9805 | 336.3257 | 11.8017 | 141.5379 | 1.3593 |  | 5.4289 | 0.13593 | 0.13593 | 1.6312 | 5.7008
13 | 2035 | 964.5576 | 96.33% | 929.1867 | 341.1829 | 11.8687 | 143.2764 | 1.3868 |  | 5.5084 | 0.13868 | 0.13868 | 1.6641 | 5.7857
14 | 2036 | 971.518 | 96.39% | 936.4241 | 346.0533 | 11.9362 | 145.0193 | 1.4146 |  | 5.5892 | 0.14146 | 0.14146 | 1.6975 | 5.8721
15 | 2037 | 978.5289 | 96.44% | 943.7051 | 350.9105 | 12.0031 | 146.7376 | 1.4425 |  | 5.6702 | 0.14425 | 0.14425 | 1.731 | 5.9587

## Cuadro 4-32 aj Torreones
CUADRO Nº 4.32 aj
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE37
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS TORREONES DE COLLICO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 4.7245 | 5.4518 | 5.5755 | 5.1482 | 19.7862
2023 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 4.8304 | 5.4875 | 5.4696 | 5.1125 | 19.7862
2024 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 4.9049 | 5.513 | 5.3951 | 5.087 | 19.7862
2025 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 4.9798 | 5.539 | 5.3202 | 5.061 | 19.7862
2026 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.056 | 5.5658 | 5.244 | 5.0342 | 19.7862
2027 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.1331 | 5.5933 | 5.1669 | 5.0067 | 19.7862
2028 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.2116 | 5.6216 | 5.0884 | 4.9784 | 19.7862
2029 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.2905 | 5.6504 | 5.0095 | 4.9496 | 19.7862
2030 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.3706 | 5.68 | 4.9294 | 4.92 | 19.7862
2031 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.4516 | 5.7104 | 4.8484 | 4.8896 | 19.7862
2032 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.534 | 5.7417 | 4.766 | 4.8583 | 19.7862
2033 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.6168 | 5.7735 | 4.6832 | 4.8265 | 19.7862
2034 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.7008 | 5.8062 | 4.5992 | 4.7938 | 19.7862
2035 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.7857 | 5.8397 | 4.5143 | 4.7603 | 19.7862
2036 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.8721 | 5.8742 | 4.4279 | 4.7258 | 19.7862
2037 | 10.3 | 10.6 | 30.0862 | 5.9587 | 5.9093 | 4.3413 | 4.6907 | 19.7862
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS TORREONES DE COLLICO
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | -5.3202 | - | - | - | - | 14 | 15.3 | 19.3202 | - | -
2026 | -5.244 | - | - | - | - |  |  | 19.244 | - | -
2027 | -5.1669 | - | - | - | - |  |  | 19.1669 | - | -
2028 | -5.0884 | - | - | - | - |  |  | 19.0884 | - | -
2029 | -5.0095 | - | - | - | - |  |  | 19.0095 | - | -
2030 | -4.9294 | - | - | - | - |  |  | 18.9294 | - | -
2031 | -4.8484 | - | - | - | - |  |  | 18.8484 | - | -
2032 | -4.766 | - | - | - | - |  |  | 18.766 | - | -
2033 | -4.6832 | - | - | - | - |  |  | 18.6832 | - | -
2034 | -4.5992 | - | - | - | - |  |  | 18.5992 | - | -
2035 | -4.5143 | - | - | - | - |  |  | 18.5143 | - | -
2036 | -4.4279 | - | - | - | - |  |  | 18.4279 | - | -
2037 | -4.3413 | - | - | - | - |  |  | 18.3413 | - | -
Hoy existen 2 bombas, c/u eleva 43,0 l/s a 15,3 mca
Se reemplazan las dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 57 l/s a 15,3 mca
14

## Cuadro 4-31 aj Torreones
CUADRO Nº 4.31.aj
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS TORREONES DE COLLICO |  |  | NBI=IPE37
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 370 | 125 | 4.6 | 4.7245 | 5.4518
2023 | 370 | 125 | 4.6 | 4.8304 | 5.4875
2024 | 370 | 125 | 4.6 | 4.9049 | 5.513
2025 | 370 | 125 | 4.6 | 4.9798 | 5.539
2026 | 370 | 125 | 4.6 | 5.056 | 5.5658
2027 | 370 | 125 | 4.6 | 5.1331 | 5.5933
2028 | 370 | 125 | 4.6 | 5.2116 | 5.6216
2029 | 370 | 125 | 4.6 | 5.2905 | 5.6504
2030 | 370 | 125 | 4.6 | 5.3706 | 5.68
2031 | 370 | 125 | 4.6 | 5.4516 | 5.7104
2032 | 370 | 125 | 4.6 | 5.534 | 5.7417
2033 | 370 | 125 | 4.6 | 5.6168 | 5.7735
2034 | 370 | 125 | 4.6 | 5.7008 | 5.8062
2035 | 370 | 125 | 4.6 | 5.7857 | 5.8397
2036 | 370 | 125 | 4.6 | 5.8721 | 5.8742
2037 | 370 | 125 | 4.6 | 5.9587 | 5.9093

## Cuadro 4-32 ai Pelues
CUADRO Nº 4.32 ai
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE15
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS PELUES
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 40.6468 | 10.5679 | 19.3532 | 4.7321 | 83.1677
2023 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 41.8854 | 10.6198 | 18.1146 | 4.6802 | 83.1677
2024 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 42.8092 | 10.6594 | 17.1908 | 4.6406 | 83.1677
2025 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 43.7356 | 10.6998 | 16.2644 | 4.6002 | 83.1677
2026 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 44.6713 | 10.7414 | 15.3287 | 4.5586 | 83.1677
2027 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 45.6147 | 10.7841 | 14.3853 | 4.5159 | 83.1677
2028 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 46.5694 | 10.828 | 13.4306 | 4.472 | 83.1677
2029 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 47.5262 | 10.8729 | 12.4738 | 4.4271 | 83.1677
2030 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 48.4925 | 10.9189 | 11.5075 | 4.3811 | 83.1677
2031 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 49.4663 | 10.9661 | 10.5337 | 4.3339 | 83.1677
2032 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 50.4515 | 11.0147 | 9.5485 | 4.2853 | 83.1677
2033 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 51.4382 | 11.0642 | 8.5618 | 4.2358 | 83.1677
2034 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 52.4346 | 11.115 | 7.5654 | 4.185 | 83.1677
2035 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 53.4382 | 11.167 | 6.5618 | 4.133 | 83.1677
2036 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 54.4534 | 11.2204 | 5.5466 | 4.0796 | 83.1677
2037 | 60 | 15.3 | 143.1677 | 55.4698 | 11.2748 | 4.5302 | 4.0252 | 83.1677
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS PELUES
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | -16.2644 | - | - | - | - | 14 | 15.3 | 30.2644 | - | -
2026 | -15.3287 | - | - | - | - |  |  | 29.3287 | - | -
2027 | -14.3853 | - | - | - | - |  |  | 28.3853 | - | -
2028 | -13.4306 | - | - | - | - |  |  | 27.4306 | - | -
2029 | -12.4738 | - | - | - | - |  |  | 26.4738 | - | -
2030 | -11.5075 | - | - | - | - |  |  | 25.5075 | - | -
2031 | -10.5337 | - | - | - | - |  |  | 24.5337 | - | -
2032 | -9.5485 | - | - | - | - |  |  | 23.5485 | - | -
2033 | -8.5618 | - | - | - | - |  |  | 22.5618 | - | -
2034 | -7.5654 | - | - | - | - |  |  | 21.5654 | - | -
2035 | -6.5618 | - | - | - | - |  |  | 20.5618 | - | -
2036 | -5.5466 | - | - | - | - |  |  | 19.5466 | - | -
2037 | -4.5302 | - | - | - | - |  |  | 18.5302 | - | -
Hoy existen 2 bombas, c/u eleva 43,0 l/s a 15,3 mca
Se reemplazan las dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 57 l/s a 15,3 mca
14

## Cuadro 4-31 ai Pelues
CUADRO Nº 4.31.ai
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS PELUES |  | NBI=IPE15
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 327 | 280 | 9.66 | 40.6468 | 10.5679
2023 | 327 | 280 | 9.66 | 41.8854 | 10.6198
2024 | 327 | 280 | 9.66 | 42.8092 | 10.6594
2025 | 327 | 280 | 9.66 | 43.7356 | 10.6998
2026 | 327 | 280 | 9.66 | 44.6713 | 10.7414
2027 | 327 | 280 | 9.66 | 45.6147 | 10.7841
2028 | 327 | 280 | 9.66 | 46.5694 | 10.828
2029 | 327 | 280 | 9.66 | 47.5262 | 10.8729
2030 | 327 | 280 | 9.66 | 48.4925 | 10.9189
2031 | 327 | 280 | 9.66 | 49.4663 | 10.9661
2032 | 327 | 280 | 9.66 | 50.4515 | 11.0147
2033 | 327 | 280 | 9.66 | 51.4382 | 11.0642
2034 | 327 | 280 | 9.66 | 52.4346 | 11.115
2035 | 327 | 280 | 9.66 | 53.4382 | 11.167
2036 | 327 | 280 | 9.66 | 54.4534 | 11.2204
2037 | 327 | 280 | 9.66 | 55.4698 | 11.2748

## Cuadro 4-32 ah Miraflores
CUADRO Nº 4.32 ah
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE20
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MIRAFLORES
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 700 | 21 | 1908.5175 | 514.595 | 19.9091 | 185.405 | 1.0909 | 1208.5175
2023 | 700 | 21 | 1908.5175 | 528.9949 | 19.9463 | 171.0051 | 1.0537 | 1208.5175
2024 | 700 | 21 | 1908.5175 | 539.7046 | 19.9745 | 160.2954 | 1.0255 | 1208.5175
2025 | 700 | 21 | 1908.5175 | 550.4418 | 20.0033 | 149.5582 | 0.99674 | 1208.5175
2026 | 700 | 21 | 1908.5175 | 561.2877 | 20.0328 | 138.7123 | 0.96719 | 1208.5175
2027 | 700 | 21 | 1908.5175 | 572.2218 | 20.0631 | 127.7782 | 0.93689 | 1208.5175
2028 | 700 | 21 | 1908.5175 | 583.2864 | 20.0943 | 116.7136 | 0.90573 | 1208.5175
2029 | 700 | 21 | 1908.5175 | 594.3746 | 20.126 | 105.6254 | 0.87399 | 1208.5175
2030 | 700 | 21 | 1908.5175 | 605.5719 | 20.1586 | 94.4281 | 0.84142 | 1208.5175
2031 | 700 | 21 | 1908.5175 | 616.8559 | 20.1919 | 83.1441 | 0.80808 | 1208.5175
2032 | 700 | 21 | 1908.5175 | 628.2712 | 20.2262 | 71.7288 | 0.77382 | 1208.5175
2033 | 700 | 21 | 1908.5175 | 639.7043 | 20.261 | 60.2957 | 0.73896 | 1208.5175
2034 | 700 | 21 | 1908.5175 | 651.248 | 20.2968 | 48.752 | 0.70323 | 1208.5175
2035 | 700 | 21 | 1908.5175 | 662.8763 | 20.3333 | 37.1237 | 0.66669 | 1208.5175
2036 | 700 | 21 | 1908.5175 | 674.6375 | 20.3708 | 25.3625 | 0.62917 | 1208.5175
2037 | 700 | 21 | 1908.5175 | 686.4125 | 20.409 | 13.5875 | 0.59104 | 1208.5175

## Cuadro 4-31 ah Miraflores
CUADRO Nº 4.31.ah
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MIRAFLORES |  | NBI=IPE20
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 1272 | 900 | 19.2 | 514.595 | 19.9091
2023 | 1272 | 900 | 19.2 | 528.9949 | 19.9463
2024 | 1272 | 900 | 19.2 | 539.7046 | 19.9745
2025 | 1272 | 900 | 19.2 | 550.4418 | 20.0033
2026 | 1272 | 900 | 19.2 | 561.2877 | 20.0328
2027 | 1272 | 900 | 19.2 | 572.2218 | 20.0631
2028 | 1272 | 900 | 19.2 | 583.2864 | 20.0943
2029 | 1272 | 900 | 19.2 | 594.3746 | 20.126
2030 | 1272 | 900 | 19.2 | 605.5719 | 20.1586
2031 | 1272 | 900 | 19.2 | 616.8559 | 20.1919
2032 | 1272 | 900 | 19.2 | 628.2712 | 20.2262
2033 | 1272 | 900 | 19.2 | 639.7043 | 20.261
2034 | 1272 | 900 | 19.2 | 651.248 | 20.2968
2035 | 1272 | 900 | 19.2 | 662.8763 | 20.3333
2036 | 1272 | 900 | 19.2 | 674.6375 | 20.3708
2037 | 1272 | 900 | 19.2 | 686.4125 | 20.409

## Cuadro 4-32 ag Guacamayo
CUADRO Nº 4.32 ag
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE22
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GUACAMAYO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 50.7954 | 11.4603 | 22.7046 | 0.63969 | 156.2829
2023 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 52.3381 | 11.4968 | 21.1619 | 0.60321 | 156.2829
2024 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 53.4872 | 11.5246 | 20.0128 | 0.57543 | 156.2829
2025 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 54.6393 | 11.5529 | 18.8607 | 0.54707 | 156.2829
2026 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 55.803 | 11.5821 | 17.697 | 0.5179 | 156.2829
2027 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 56.976 | 11.612 | 16.524 | 0.48796 | 156.2829
2028 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 58.1629 | 11.6429 | 15.3371 | 0.45714 | 156.2829
2029 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 59.3523 | 11.6743 | 14.1477 | 0.4257 | 156.2829
2030 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 60.5533 | 11.7066 | 12.9467 | 0.39341 | 156.2829
2031 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 61.7635 | 11.7397 | 11.7365 | 0.36032 | 156.2829
2032 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 62.9876 | 11.7737 | 10.5124 | 0.32627 | 156.2829
2033 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 64.2136 | 11.8084 | 9.2864 | 0.29161 | 156.2829
2034 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 65.4514 | 11.844 | 8.0486 | 0.25604 | 156.2829
2035 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 66.6981 | 11.8804 | 6.8019 | 0.21962 | 156.2829
2036 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 67.9588 | 11.9178 | 5.5412 | 0.1822 | 156.2829
2037 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 69.221 | 11.9559 | 4.279 | 0.14414 | 156.2829
2038 | 73.5 | 12.1 | 229.7829 | 70.4949 | 11.9949 | 3.0051 | 0.10513 | 156.2829
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GUACAMAYO
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | -18.8607 | - | - | - | - | 12.5 | 11.1 | 31.3607 | - | -
2026 | -17.697 | - | - | - | - |  |  | 30.197 | - | -
2027 | -16.524 | - | - | - | - |  |  | 29.024 | - | -
2028 | -15.3371 | - | - | - | - |  |  | 27.8371 | - | -
2029 | -14.1477 | - | - | - | - |  |  | 26.6477 | - | -
2030 | -12.9467 | - | - | - | - |  |  | 25.4467 | - | -
2031 | -11.7365 | - | - | - | - |  |  | 24.2365 | - | -
2032 | -10.5124 | - | - | - | - |  |  | 23.0124 | - | -
2033 | -9.2864 | - | - | - | - |  |  | 21.7864 | - | -
2034 | -8.0486 | - | - | - | - |  |  | 20.5486 | - | -
2035 | -6.8019 | - | - | - | - |  |  | 19.3019 | - | -
2036 | -5.5412 | - | - | - | - |  |  | 18.0412 | - | -
2037 | -4.279 | - | - | - | - |  |  | 16.779 | - | -
Hoy existen 2 bombas, c/u eleva 36,0 l/s a 11,1 mca
Se reemplazan las dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 48,5 l/s a 11,1 mca

## Cuadro 4-31 ag Guacamayo
CUADRO Nº 4.31.ag
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GUACAMAYO |  | NBI=IPE22
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 483 | 355 | 10.82 | 50.7954 | 11.4603
2023 | 483 | 355 | 10.82 | 52.3381 | 11.4968
2024 | 483 | 355 | 10.82 | 53.4872 | 11.5246
2025 | 483 | 355 | 10.82 | 54.6393 | 11.5529
2026 | 483 | 355 | 10.82 | 55.803 | 11.5821
2027 | 483 | 355 | 10.82 | 56.976 | 11.612
2028 | 483 | 355 | 10.82 | 58.1629 | 11.6429
2029 | 483 | 355 | 10.82 | 59.3523 | 11.6743
2030 | 483 | 355 | 10.82 | 60.5533 | 11.7066
2031 | 483 | 355 | 10.82 | 61.7635 | 11.7397
2032 | 483 | 355 | 10.82 | 62.9876 | 11.7737
2033 | 483 | 355 | 10.82 | 64.2136 | 11.8084
2034 | 483 | 355 | 10.82 | 65.4514 | 11.844
2035 | 483 | 355 | 10.82 | 66.6981 | 11.8804
2036 | 483 | 355 | 10.82 | 67.9588 | 11.9178
2037 | 483 | 355 | 10.82 | 69.221 | 11.9559
2038 | 483 | 355 | 10.82 | 70.4949 | 11.9949

## Cuadro 4-32 af Guacamayo II
CUADRO Nº 4.32 af
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE36
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GUACAMAYO II
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 16.2599 | 1.2831 | 14.2901 | 7.3769 | 196.6147
2023 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 16.7576 | 1.2884 | 13.7924 | 7.3716 | 196.6147
2024 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 17.1295 | 1.2925 | 13.4205 | 7.3675 | 196.6147
2025 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 17.5025 | 1.2967 | 13.0475 | 7.3633 | 196.6147
2026 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 17.8794 | 1.301 | 12.6706 | 7.359 | 196.6147
2027 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 18.2594 | 1.3054 | 12.2906 | 7.3546 | 196.6147
2028 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 18.644 | 1.3099 | 11.906 | 7.3501 | 196.6147
2029 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 19.0295 | 1.3146 | 11.5205 | 7.3454 | 196.6147
2030 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 19.4189 | 1.3193 | 11.1311 | 7.3407 | 196.6147
2031 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 19.8114 | 1.3242 | 10.7386 | 7.3358 | 196.6147
2032 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 20.2086 | 1.3292 | 10.3414 | 7.3308 | 196.6147
2033 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 20.6065 | 1.3344 | 9.9435 | 7.3256 | 196.6147
2034 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 21.0083 | 1.3396 | 9.5417 | 7.3204 | 196.6147
2035 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 21.4132 | 1.345 | 9.1368 | 7.315 | 196.6147
2036 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 21.8228 | 1.3505 | 8.7272 | 7.3095 | 196.6147
2037 | 30.55 | 8.66 | 227.1647 | 22.2329 | 1.3562 | 8.3171 | 7.3038 | 196.6147

## Cuadro 4-31 af Guacamayo II
CUADRO Nº 4.31.af
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GUACAMAYO II |  | NBI=IPE36
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 563 | 250 | 1.19 | 16.2599 | 1.2831
2023 | 563 | 250 | 1.19 | 16.7576 | 1.2884
2024 | 563 | 250 | 1.19 | 17.1295 | 1.2925
2025 | 563 | 250 | 1.19 | 17.5025 | 1.2967
2026 | 563 | 250 | 1.19 | 17.8794 | 1.301
2027 | 563 | 250 | 1.19 | 18.2594 | 1.3054
2028 | 563 | 250 | 1.19 | 18.644 | 1.3099
2029 | 563 | 250 | 1.19 | 19.0295 | 1.3146
2030 | 563 | 250 | 1.19 | 19.4189 | 1.3193
2031 | 563 | 250 | 1.19 | 19.8114 | 1.3242
2032 | 563 | 250 | 1.19 | 20.2086 | 1.3292
2033 | 563 | 250 | 1.19 | 20.6065 | 1.3344
2034 | 563 | 250 | 1.19 | 21.0083 | 1.3396
2035 | 563 | 250 | 1.19 | 21.4132 | 1.345
2036 | 563 | 250 | 1.19 | 21.8228 | 1.3505
2037 | 563 | 250 | 1.19 | 22.2329 | 1.3562

## Cuadro 4-32 ae Galilea
SE ELIMINA ESTA PEAS
CUADRO Nº 4.32 ae
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GALILEA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

## Cuadro 4-31 ae Galilea
SE ELIMINA ESTA PEAS
CUADRO Nº 4.31.ae
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS GALILEA
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

## Cuadro 4-32 ad Mahuiza
CUADRO Nº 4.32 ad
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE35
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MAHUIZA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 5.8607 | 7.3535 | 8.1393 | 2.7465 | 21.8791
2023 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.042 | 7.3717 | 7.958 | 2.7283 | 21.8791
2024 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.178 | 7.3857 | 7.822 | 2.7143 | 21.8791
2025 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.3145 | 7.4 | 7.6855 | 2.7 | 21.8791
2026 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.4525 | 7.4147 | 7.5475 | 2.6853 | 21.8791
2027 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.5917 | 7.4298 | 7.4083 | 2.6702 | 21.8791
2028 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.7327 | 7.4454 | 7.2673 | 2.6546 | 21.8791
2029 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 6.874 | 7.4613 | 7.126 | 2.6387 | 21.8791
2030 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.0169 | 7.4776 | 6.9831 | 2.6224 | 21.8791
2031 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.1609 | 7.4944 | 6.8391 | 2.6056 | 21.8791
2032 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.3068 | 7.5117 | 6.6932 | 2.5883 | 21.8791
2033 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.4529 | 7.5293 | 6.5471 | 2.5707 | 21.8791
2034 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.6006 | 7.5474 | 6.3994 | 2.5526 | 21.8791
2035 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.7495 | 7.566 | 6.2505 | 2.534 | 21.8791
2036 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 7.9001 | 7.5851 | 6.0999 | 2.5149 | 21.8791
2037 | 14 | 10.1 | 35.8791 | 8.0511 | 7.6045 | 5.9489 | 2.4955 | 21.8791

## Cuadro 4-31 ad Mahuiza
CUADRO Nº 4.31.ad
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MAHUIZA |  | NBI=IPE35
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 140.29 | 140 | 7.04 | 5.8607 | 7.3535
2023 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.042 | 7.3717
2024 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.178 | 7.3857
2025 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.3145 | 7.4
2026 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.4525 | 7.4147
2027 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.5917 | 7.4298
2028 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.7327 | 7.4454
2029 | 140.29 | 140 | 7.04 | 6.874 | 7.4613
2030 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.0169 | 7.4776
2031 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.1609 | 7.4944
2032 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.3068 | 7.5117
2033 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.4529 | 7.5293
2034 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.6006 | 7.5474
2035 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.7495 | 7.566
2036 | 140.29 | 140 | 7.04 | 7.9001 | 7.5851
2037 | 140.29 | 140 | 7.04 | 8.0511 | 7.6045

## Cuadro 4-32 ac Bosque Sur
CUADRO Nº 4.32 ac
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE27
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BOSQUE SUR
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 8.2659 | 12.3111 | 2.2141 | 7.7889 | 19.6062
2023 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 8.5217 | 12.5887 | 1.9583 | 7.5113 | 19.6062
2024 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 8.7137 | 12.8018 | 1.7663 | 7.2982 | 19.6062
2025 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 8.9063 | 13.0196 | 1.5737 | 7.0804 | 19.6062
2026 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 9.1009 | 13.2439 | 1.3791 | 6.8561 | 19.6062
2027 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 9.2973 | 13.4744 | 1.1827 | 6.6256 | 19.6062
2028 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 9.4962 | 13.712 | 0.98379 | 6.388 | 19.6062
2029 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 9.6957 | 13.9546 | 0.78433 | 6.1454 | 19.6062
2030 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 9.8972 | 14.2042 | 0.58277 | 5.8958 | 19.6062
2031 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 10.1005 | 14.4602 | 0.37951 | 5.6398 | 19.6062
2032 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 10.3062 | 14.724 | 0.17376 | 5.376 | 19.6062
2033 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 10.5125 | 14.9929 | -0.032498 | 5.1071 | 19.6062
2034 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 10.7209 | 15.2691 | -0.24087 | 4.8309 | 19.6062
2035 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 10.9309 | 15.5523 | -0.45093 | 4.5477 | 19.6062
2036 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 11.1435 | 15.8436 | -0.66349 | 4.2564 | 19.6062
2037 | 10.48 | 20.1 | 30.0862 | 11.3565 | 16.1403 | -0.8765 | 3.9597 | 19.6062
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BOSQUE SUR
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | 0.032498 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2034 | 0.24087 | - | - | - | - | 15 | 20 | 4.2791 | 4.7309 | 15.0862
2035 | 0.45093 | - | - | - | - |  |  | 4.0691 | 4.4477 | 15.0862
2036 | 0.66349 | - | - | - | - |  |  | 3.8565 | 4.1564 | 15.0862
2037 | 0.8765 | - | - | - | - |  |  | 3.6435 | 3.8597 | 15.0862

## Cuadro 4-31 ac Bosque Sur
CUADRO Nº 4.31.ac
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BOSQUE SUR |  | NBI=IPE27
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 737 | 125 | 7.53 | 8.2659 | 12.3111
2023 | 737 | 125 | 7.53 | 8.5217 | 12.5887
2024 | 737 | 125 | 7.53 | 8.7137 | 12.8018
2025 | 737 | 125 | 7.53 | 8.9063 | 13.0196
2026 | 737 | 125 | 7.53 | 9.1009 | 13.2439
2027 | 737 | 125 | 7.53 | 9.2973 | 13.4744
2028 | 737 | 125 | 7.53 | 9.4962 | 13.712
2029 | 737 | 125 | 7.53 | 9.6957 | 13.9546
2030 | 737 | 125 | 7.53 | 9.8972 | 14.2042
2031 | 737 | 125 | 7.53 | 10.1005 | 14.4602
2032 | 737 | 125 | 7.53 | 10.3062 | 14.724
2033 | 737 | 125 | 7.53 | 10.5125 | 14.9929
2034 | 737 | 125 | 7.53 | 10.7209 | 15.2691
2035 | 737 | 125 | 7.53 | 10.9309 | 15.5523
2036 | 737 | 125 | 7.53 | 11.1435 | 15.8436
2037 | 737 | 125 | 7.53 | 11.3565 | 16.1403

## Cuadro 4-32 ab S Martin
CUADRO Nº 4.32 ab | [10 empty] | CUADRO Nº 4.32 ab_2
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto | [10 empty] | Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE21 |  |  |  | Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN MARTIN | [8 empty] | Nombre Planta Elevadora: |  | 0
Etapa: Recolección | [10 empty] | Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto |  |  | Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) |  |  |  | Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 11.8542 | 7.9293 | 5.1458 | -0.62932 | 13.0862 |  | EL CAUDAL CUMPLE | 2022 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 11.8542 | 7.9293 | 3.1458 | 0.87068 | 15.0862
2023 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 12.2196 | 8.012 | 4.7804 | -0.71199 | 13.0862 |  | NO LA ALTURA DE ELEVACION | 2023 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 12.2196 | 8.012 | 2.7804 | 0.78801 | 15.0862
2024 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 12.4935 | 8.0753 | 4.5065 | -0.77534 | 13.0862 |  | REVISAR CURVA DE LA BOMBA | 2024 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 12.4935 | 8.0753 | 2.5065 | 0.72466 | 15.0862
2025 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 12.7682 | 8.1401 | 4.2318 | -0.84009 | 13.0862 |  |  | 2025 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 12.7682 | 8.1401 | 2.2318 | 0.65991 | 15.0862
2026 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 13.0458 | 8.2067 | 3.9542 | -0.90675 | 13.0862 |  | SE CAMBIA PUNTO DE OPERACIÓN | 2026 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 13.0458 | 8.2067 | 1.9542 | 0.59325 | 15.0862
2027 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 13.3259 | 8.2752 | 3.6741 | -0.97522 | 13.0862 |  | DE PEAS SAN MARTIN | 2027 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 13.3259 | 8.2752 | 1.6741 | 0.52478 | 15.0862
2028 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 13.6094 | 8.3458 | 3.3906 | -1.0458 | 13.0862 |  |  | 2028 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 13.6094 | 8.3458 | 1.3906 | 0.4542 | 15.0862
2029 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 13.8937 | 8.4179 | 3.1063 | -1.1179 | 13.0862 |  |  | 2029 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 13.8937 | 8.4179 | 1.1063 | 0.38215 | 15.0862
2030 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 14.1809 | 8.4919 | 2.8191 | -1.1919 | 13.0862 |  |  | 2030 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 14.1809 | 8.4919 | 0.81907 | 0.30807 | 15.0862
2031 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 14.4706 | 8.5679 | 2.5294 | -1.2679 | 13.0862 |  |  | 2031 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 14.4706 | 8.5679 | 0.52944 | 0.23207 | 15.0862
2032 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 14.7637 | 8.6462 | 2.2363 | -1.3462 | 13.0862 |  |  | 2032 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 14.7637 | 8.6462 | 0.23632 | 0.15382 | 15.0862
2033 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 15.0575 | 8.7259 | 1.9425 | -1.4259 | 13.0862 |  |  | 2033 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 15.0575 | 8.7259 | -0.057477 | 0.074056 | 15.0862
2034 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 15.3542 | 8.8079 | 1.6458 | -1.5079 | 13.0862 |  |  | 2034 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 15.3542 | 8.8079 | -0.35424 | -0.0078729 | 15.0862
2035 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 15.6533 | 8.8918 | 1.3467 | -1.5918 | 13.0862 |  |  | 2035 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 15.6533 | 8.8918 | -0.65334 | -0.091825 | 15.0862
2036 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 15.956 | 8.9782 | 1.044 | -1.6782 | 13.0862 |  |  | 2036 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 15.956 | 8.9782 | -0.95598 | -0.17817 | 15.0862
2037 | 17 | 7.3 | 30.0862 | 16.2592 | 9.0661 | 0.74082 | -1.7661 | 13.0862 |  |  | 2037 | 15 | 8.8 | 30.0862 | 16.2592 | 9.0661 | -1.2592 | -0.26609 | 15.0862
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN MARTIN
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | 0.057477 | - | - | - | - | 20 | 10 | 4.9425 | 1.2741 | 10.0862
2034 | 0.35424 | 0.0078729 | - | - | - |  |  | 4.6458 | 1.1921 | 10.0862
2035 | 0.65334 | 0.091825 | - | - | - |  |  | 4.3467 | 1.1082 | 10.0862
2036 | 0.95598 | 0.17817 | - | - | - |  |  | 4.044 | 1.0218 | 10.0862
2037 | 1.2592 | 0.26609 | - | - | - |  |  | 3.7408 | 0.93391 | 10.0862
Hoy existen dos bombas
Se cambian ambas por unas que eleven un caudal mayor

## Cuadro 4-31 ab S Martin
CUADRO Nº 4.31.ab
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN MARTIN |  | NBI=IPE21
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 113 | 125 | 6.5 | 11.8542 | 7.9293
2023 | 113 | 125 | 6.5 | 12.2196 | 8.012
2024 | 113 | 125 | 6.5 | 12.4935 | 8.0753
2025 | 113 | 125 | 6.5 | 12.7682 | 8.1401
2026 | 113 | 125 | 6.5 | 13.0458 | 8.2067
2027 | 113 | 125 | 6.5 | 13.3259 | 8.2752
2028 | 113 | 125 | 6.5 | 13.6094 | 8.3458
2029 | 113 | 125 | 6.5 | 13.8937 | 8.4179
2030 | 113 | 125 | 6.5 | 14.1809 | 8.4919
2031 | 113 | 125 | 6.5 | 14.4706 | 8.5679
2032 | 113 | 125 | 6.5 | 14.7637 | 8.6462
2033 | 113 | 125 | 6.5 | 15.0575 | 8.7259
2034 | 113 | 125 | 6.5 | 15.3542 | 8.8079
2035 | 113 | 125 | 6.5 | 15.6533 | 8.8918
2036 | 113 | 125 | 6.5 | 15.956 | 8.9782
2037 | 113 | 125 | 6.5 | 16.2592 | 9.0661

## Cuadro 4-32 aa CUT
CUADRO Nº 4.32 aa
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE09
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CUT
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 14 | 8 | 23.28 | 4.129 | 5.0528 | 9.871 | 2.9472 | 9.28
2023 | 14 | 8 | 23.28 | 4.1768 | 5.0798 | 9.8232 | 2.9202 | 9.28
2024 | 14 | 8 | 23.28 | 4.2108 | 5.0991 | 9.7892 | 2.9009 | 9.28
2025 | 14 | 8 | 23.28 | 4.2451 | 5.1188 | 9.7549 | 2.8812 | 9.28
2026 | 14 | 8 | 23.28 | 4.28 | 5.1389 | 9.72 | 2.8611 | 9.28
2027 | 14 | 8 | 23.28 | 4.3154 | 5.1595 | 9.6846 | 2.8405 | 9.28
2028 | 14 | 8 | 23.28 | 4.3515 | 5.1807 | 9.6485 | 2.8193 | 9.28
2029 | 14 | 8 | 23.28 | 4.3878 | 5.2021 | 9.6122 | 2.7979 | 9.28
2030 | 14 | 8 | 23.28 | 4.4248 | 5.224 | 9.5752 | 2.776 | 9.28
2031 | 14 | 8 | 23.28 | 4.4622 | 5.2464 | 9.5378 | 2.7536 | 9.28
2032 | 14 | 8 | 23.28 | 4.5004 | 5.2694 | 9.4996 | 2.7306 | 9.28
2033 | 14 | 8 | 23.28 | 4.5388 | 5.2927 | 9.4612 | 2.7073 | 9.28
2034 | 14 | 8 | 23.28 | 4.5778 | 5.3166 | 9.4222 | 2.6834 | 9.28
2035 | 14 | 8 | 23.28 | 4.6173 | 5.3409 | 9.3827 | 2.6591 | 9.28
2036 | 14 | 8 | 23.28 | 4.6575 | 5.3658 | 9.3425 | 2.6342 | 9.28
2037 | 14 | 8 | 23.28 | 4.6979 | 5.3911 | 9.3021 | 2.6089 | 9.28

## Cuadro 4-31 aa CUT
CUADRO Nº 4.31.aa
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CUT |  | NBI=IPE09
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 374 | 110 | 3.8 | 4.129 | 5.0528
2023 | 374 | 110 | 3.8 | 4.1768 | 5.0798
2024 | 374 | 110 | 3.8 | 4.2108 | 5.0991
2025 | 374 | 110 | 3.8 | 4.2451 | 5.1188
2026 | 374 | 110 | 3.8 | 4.28 | 5.1389
2027 | 374 | 110 | 3.8 | 4.3154 | 5.1595
2028 | 374 | 110 | 3.8 | 4.3515 | 5.1807
2029 | 374 | 110 | 3.8 | 4.3878 | 5.2021
2030 | 374 | 110 | 3.8 | 4.4248 | 5.224
2031 | 374 | 110 | 3.8 | 4.4622 | 5.2464
2032 | 374 | 110 | 3.8 | 4.5004 | 5.2694
2033 | 374 | 110 | 3.8 | 4.5388 | 5.2927
2034 | 374 | 110 | 3.8 | 4.5778 | 5.3166
2035 | 374 | 110 | 3.8 | 4.6173 | 5.3409
2036 | 374 | 110 | 3.8 | 4.6575 | 5.3658
2037 | 374 | 110 | 3.8 | 4.6979 | 5.3911

## Cuadro 4-32 z San Fco
CUADRO Nº 4.32 z
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE03
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN FRANCISCO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2023 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2024 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2025 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2026 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2027 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2028 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2029 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2030 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2031 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2032 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2033 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2034 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2035 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2036 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28
2037 | 12 | 11.9 | 23.28 | 3.8096 | 7.9943 | 8.1904 | 3.9057 | 11.28

## Cuadro 4-31 z San Fco
CUADRO Nº 4.31.z
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN FRANCISCO |  | NBI=IPE03
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2023 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2024 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2025 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2026 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2027 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2028 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2029 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2030 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2031 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2032 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2033 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2034 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2035 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2036 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943
2037 | 102 | 110 | 7.7 | 3.8096 | 7.9943

## Cuadro 4-32 y Austral
CUADRO Nº 4.32 y
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE26
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS AUSTRAL
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 5.6056 | 3.3909 | 1.3944 | 0.30909 | 23.0862
2023 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 5.7493 | 3.4193 | 1.2507 | 0.28073 | 23.0862
2024 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 5.8517 | 3.4399 | 1.1483 | 0.26013 | 23.0862
2025 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 5.9549 | 3.4609 | 1.0451 | 0.23909 | 23.0862
2026 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.0595 | 3.4826 | 0.94049 | 0.21742 | 23.0862
2027 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.1654 | 3.5048 | 0.83455 | 0.19515 | 23.0862
2028 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.2732 | 3.5278 | 0.72684 | 0.17218 | 23.0862
2029 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.3815 | 3.5513 | 0.61854 | 0.14874 | 23.0862
2030 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.4913 | 3.5754 | 0.50871 | 0.12461 | 23.0862
2031 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.6238 | 3.6049 | 0.37623 | 0.095054 | 23.0862
2032 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.759 | 3.6356 | 0.24105 | 0.064365 | 23.0862
2033 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 6.8945 | 3.6669 | 0.10552 | 0.033067 | 23.0862
2034 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 7.0314 | 3.6991 | -0.031409 | 0.0009109 | 23.0862
2035 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 7.1695 | 3.7321 | -0.16945 | -0.032052 | 23.0862
2036 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 7.3091 | 3.766 | -0.30915 | -0.065965 | 23.0862
2037 | 7 | 3.7 | 30.0862 | 7.4491 | 3.8005 | -0.44915 | -0.10051 | 23.0862
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS AUSTRAL
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2034 | 0.031409 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2035 | 7.1695 | 3.7321 | - | - | - | 10 | 4 | 2.8305 | 0.26795 | 20.0862
2036 | 7.3091 | 3.766 | - | - | - |  |  | 2.6909 | 0.23403 | 20.0862
2037 | 7.4491 | 3.8005 | - | - | - |  |  | 2.5509 | 0.19949 | 20.0862

## Cuadro 4-31 y Austral
CUADRO Nº 4.31.y
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia |  |  |  | NBI=IPE26
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS AUSTRAL
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 187 | 125 | 2.8 | 5.6056 | 3.3909
2023 | 187 | 125 | 2.8 | 5.7493 | 3.4193
2024 | 187 | 125 | 2.8 | 5.8517 | 3.4399
2025 | 187 | 125 | 2.8 | 5.9549 | 3.4609
2026 | 187 | 125 | 2.8 | 6.0595 | 3.4826
2027 | 187 | 125 | 2.8 | 6.1654 | 3.5048
2028 | 187 | 125 | 2.8 | 6.2732 | 3.5278
2029 | 187 | 125 | 2.8 | 6.3815 | 3.5513
2030 | 187 | 125 | 2.8 | 6.4913 | 3.5754
2031 | 187 | 125 | 2.8 | 6.6238 | 3.6049
2032 | 187 | 125 | 2.8 | 6.759 | 3.6356
2033 | 187 | 125 | 2.8 | 6.8945 | 3.6669
2034 | 187 | 125 | 2.8 | 7.0314 | 3.6991
2035 | 187 | 125 | 2.8 | 7.1695 | 3.7321
2036 | 187 | 125 | 2.8 | 7.3091 | 3.766
2037 | 187 | 125 | 2.8 | 7.4491 | 3.8005

## Cuadro 4-32 x S Pablo
CUADRO Nº 4.32 x
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE05
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN PABLO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2023 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2024 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2025 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2026 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2027 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2028 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2029 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2030 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2031 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2032 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2033 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2034 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2035 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2036 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764
2037 | 13 | 6.6 | 37.764 | 5.3484 | 6.1133 | 7.6516 | 0.48675 | 24.764

## Cuadro 4-31 x S Pablo
CUADRO Nº 4.31.x
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN PABLO |  | NBI=IPE05
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2023 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2024 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2025 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2026 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2027 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2028 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2029 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2030 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2031 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2032 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2033 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2034 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2035 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2036 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133
2037 | 68 | 140 | 6 | 5.3484 | 6.1133

## Cuadro 4-32 w Valdivia Sur
CUADRO Nº 4.32 w
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE12
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS VALDIVIA SUR
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 80 | 6 | 363.0658 | 45.4948 | 5.6229 | 34.5052 | 0.37709 | 283.0658
2023 | 80 | 6 | 363.0658 | 46.8789 | 5.6413 | 33.1211 | 0.35866 | 283.0658
2024 | 80 | 6 | 363.0658 | 47.9105 | 5.6554 | 32.0895 | 0.34461 | 283.0658
2025 | 80 | 6 | 363.0658 | 48.9449 | 5.6697 | 31.0551 | 0.33027 | 283.0658
2026 | 80 | 6 | 363.0658 | 49.9897 | 5.6845 | 30.0103 | 0.31552 | 283.0658
2027 | 80 | 6 | 363.0658 | 51.043 | 5.6996 | 28.957 | 0.30039 | 283.0658
2028 | 80 | 6 | 363.0658 | 52.1088 | 5.7152 | 27.8912 | 0.2848 | 283.0658
2029 | 80 | 6 | 363.0658 | 53.1769 | 5.7311 | 26.8231 | 0.2689 | 283.0658
2030 | 80 | 6 | 363.0658 | 54.2555 | 5.7474 | 25.7445 | 0.25256 | 283.0658
2031 | 80 | 6 | 363.0658 | 55.3424 | 5.7642 | 24.6576 | 0.23582 | 283.0658
2032 | 80 | 6 | 363.0658 | 56.442 | 5.7814 | 23.558 | 0.2186 | 283.0658
2033 | 80 | 6 | 363.0658 | 57.5433 | 5.7989 | 22.4567 | 0.20106 | 283.0658
2034 | 80 | 6 | 363.0658 | 58.6551 | 5.8169 | 21.3449 | 0.18305 | 283.0658
2035 | 80 | 6 | 363.0658 | 59.7751 | 5.8354 | 20.2249 | 0.16463 | 283.0658
2036 | 80 | 6 | 363.0658 | 60.9079 | 5.8543 | 19.0921 | 0.14568 | 283.0658
2037 | 80 | 6 | 363.0658 | 62.0419 | 5.8736 | 17.9581 | 0.12642 | 283.0658

## Cuadro 4-31 w Valdivia Sur
CUADRO Nº 4.31.w
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS VALDIVIA SUR |  | NBI=IPE12
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 910 | 250 | 5.3 | 45.4948 | 5.6229
2023 | 910 | 250 | 5.3 | 46.8789 | 5.6413
2024 | 910 | 250 | 5.3 | 47.9105 | 5.6554
2025 | 910 | 250 | 5.3 | 48.9449 | 5.6697
2026 | 910 | 250 | 5.3 | 49.9897 | 5.6845
2027 | 910 | 250 | 5.3 | 51.043 | 5.6996
2028 | 910 | 250 | 5.3 | 52.1088 | 5.7152
2029 | 910 | 250 | 5.3 | 53.1769 | 5.7311
2030 | 910 | 250 | 5.3 | 54.2555 | 5.7474
2031 | 910 | 250 | 5.3 | 55.3424 | 5.7642
2032 | 910 | 250 | 5.3 | 56.442 | 5.7814
2033 | 910 | 250 | 5.3 | 57.5433 | 5.7989
2034 | 910 | 250 | 5.3 | 58.6551 | 5.8169
2035 | 910 | 250 | 5.3 | 59.7751 | 5.8354
2036 | 910 | 250 | 5.3 | 60.9079 | 5.8543
2037 | 910 | 250 | 5.3 | 62.0419 | 5.8736

## Cuadro 4-32 v Conquistadores
CUADRO Nº 4.32 v
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE31
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS CONQUISTADORES
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 5.3721 | 8.9652 | 7.2479 | 6.0948 | 10.66
2023 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 5.5384 | 9.0596 | 7.0816 | 6.0004 | 10.66
2024 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 5.6633 | 9.1321 | 6.9567 | 5.9279 | 10.66
2025 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 5.7886 | 9.2062 | 6.8314 | 5.8538 | 10.66
2026 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 5.9152 | 9.2825 | 6.7048 | 5.7775 | 10.66
2027 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.0429 | 9.3609 | 6.5771 | 5.6991 | 10.66
2028 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.1723 | 9.4418 | 6.4477 | 5.6182 | 10.66
2029 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.302 | 9.5243 | 6.318 | 5.5357 | 10.66
2030 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.4332 | 9.6092 | 6.1868 | 5.4508 | 10.66
2031 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.5654 | 9.6964 | 6.0546 | 5.3636 | 10.66
2032 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.6992 | 9.7861 | 5.9208 | 5.2739 | 10.66
2033 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.8334 | 9.8776 | 5.7866 | 5.1824 | 10.66
2034 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 6.969 | 9.9716 | 5.651 | 5.0884 | 10.66
2035 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 7.1056 | 10.068 | 5.5144 | 4.992 | 10.66
2036 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 7.2439 | 10.1671 | 5.3761 | 4.8929 | 10.66
2037 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 7.3825 | 10.2681 | 5.2375 | 4.7919 | 10.66
2038 | 12.62 | 15.06 | 23.28 | 7.5225 | 10.3718 | 5.0975 | 4.6882 | 10.66

## Cuadro 4-31 v Conquistadores
CUADRO Nº 4.31.v
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia |  |  |  | NBI=IPE31
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS CONQUISTADORES
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 298 | 110 | 7.34 | 5.3721 | 8.9652
2023 | 298 | 110 | 7.34 | 5.5384 | 9.0596
2024 | 298 | 110 | 7.34 | 5.6633 | 9.1321
2025 | 298 | 110 | 7.34 | 5.7886 | 9.2062
2026 | 298 | 110 | 7.34 | 5.9152 | 9.2825
2027 | 298 | 110 | 7.34 | 6.0429 | 9.3609
2028 | 298 | 110 | 7.34 | 6.1723 | 9.4418
2029 | 298 | 110 | 7.34 | 6.302 | 9.5243
2030 | 298 | 110 | 7.34 | 6.4332 | 9.6092
2031 | 298 | 110 | 7.34 | 6.5654 | 9.6964
2032 | 298 | 110 | 7.34 | 6.6992 | 9.7861
2033 | 298 | 110 | 7.34 | 6.8334 | 9.8776
2034 | 298 | 110 | 7.34 | 6.969 | 9.9716
2035 | 298 | 110 | 7.34 | 7.1056 | 10.068
2036 | 298 | 110 | 7.34 | 7.2439 | 10.1671
2037 | 298 | 110 | 7.34 | 7.3825 | 10.2681
2038 | 298 | 110 | 7.34 | 7.5225 | 10.3718

## Cuadro 4-32 u Meridien
CUADRO Nº 4.32 u
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE10
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MERIDIEN
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 61.3776 | 7.9509 | 18.6224 | 2.1491 | 74.0416
2023 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 63.2477 | 8.0224 | 16.7523 | 2.0776 | 74.0416
2024 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 64.6425 | 8.077 | 15.3575 | 2.023 | 74.0416
2025 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 66.0411 | 8.1326 | 13.9589 | 1.9674 | 74.0416
2026 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 67.4538 | 8.1899 | 12.5462 | 1.9101 | 74.0416
2027 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 68.8782 | 8.2487 | 11.1218 | 1.8513 | 74.0416
2028 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 70.3196 | 8.3093 | 9.6804 | 1.7907 | 74.0416
2029 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 71.7641 | 8.371 | 8.2359 | 1.729 | 74.0416
2030 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 73.223 | 8.4345 | 6.777 | 1.6655 | 74.0416
2031 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 74.6931 | 8.4995 | 5.3069 | 1.6005 | 74.0416
2032 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 76.1805 | 8.5664 | 3.8195 | 1.5336 | 74.0416
2033 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 77.6702 | 8.6346 | 2.3298 | 1.4654 | 74.0416
2034 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 79.1744 | 8.7046 | 0.82559 | 1.3954 | 74.0416
2035 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 80.6897 | 8.7762 | -0.68969 | 1.3238 | 74.0416
2036 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 82.2223 | 8.8498 | -2.2223 | 1.2502 | 74.0416
2037 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 83.7567 | 8.9247 | -3.7567 | 1.1753 | 74.0416
2038 | 80 | 10.1 | 154.0416 | 85.3055 | 9.0015 | -5.3055 | 1.0985 | 74.0416
CUADRO Nº 4.33 u
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector:
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MERIDIEN
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2035 | 80.6897 | 8.7762 | - | - | - | 90 | 10.1 | 9.3103 | 1.3238 | 64.0416
2036 | 82.2223 | 8.8498 | - | - | - |  |  | 7.7777 | 1.2502 | 64.0416
2037 | 83.7567 | 8.9247 | - | - | - |  |  | 6.2433 | 1.1753 | 64.0416
2038 | 85.3055 | 9.0015 | - | - | - |  |  | 4.6945 | 1.0985 | 64.0416
Hoy existen 3 bombas, c/u eleva 40 l/s a 10,1 mca
Se reemplazan dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 50 l/s a 10,1 mca
Nuevo punto operación sistema: |  |  | 90 | l/s a 10,1 mca

## Cuadro 4-31 u Meridien
CUADRO Nº 4.31.u
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS MERIDIEN |  | NBI=IPE10
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 251 | 400 | 6.7 | 61.3776 | 7.9509
2023 | 251 | 400 | 6.7 | 63.2477 | 8.0224
2024 | 251 | 400 | 6.7 | 64.6425 | 8.077
2025 | 251 | 400 | 6.7 | 66.0411 | 8.1326
2026 | 251 | 400 | 6.7 | 67.4538 | 8.1899
2027 | 251 | 400 | 6.7 | 68.8782 | 8.2487
2028 | 251 | 400 | 6.7 | 70.3196 | 8.3093
2029 | 251 | 400 | 6.7 | 71.7641 | 8.371
2030 | 251 | 400 | 6.7 | 73.223 | 8.4345
2031 | 251 | 400 | 6.7 | 74.6931 | 8.4995
2032 | 251 | 400 | 6.7 | 76.1805 | 8.5664
2033 | 251 | 400 | 6.7 | 77.6702 | 8.6346
2034 | 251 | 400 | 6.7 | 79.1744 | 8.7046
2035 | 251 | 400 | 6.7 | 80.6897 | 8.7762
2036 | 251 | 400 | 6.7 | 82.2223 | 8.8498
2037 | 251 | 400 | 6.7 | 83.7567 | 8.9247
2038 | 251 | 400 | 6.7 | 85.3055 | 9.0015

## Cuadro 4-32 t Simpson
CUADRO Nº 4.32 t
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE07
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SIMPSON
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 158 | 11 | 376.9911 | 74.908 | 7.8791 | 83.092 | 3.1209 | 218.9911
2023 | 158 | 11 | 376.9911 | 77.1801 | 7.9007 | 80.8199 | 3.0993 | 218.9911
2024 | 158 | 11 | 376.9911 | 78.8719 | 7.9171 | 79.1281 | 3.0829 | 218.9911
2025 | 158 | 11 | 376.9911 | 80.5679 | 7.9339 | 77.4321 | 3.0661 | 218.9911
2026 | 158 | 11 | 376.9911 | 82.2809 | 7.9511 | 75.7191 | 3.0489 | 218.9911
2027 | 158 | 11 | 376.9911 | 84.0076 | 7.9688 | 73.9924 | 3.0312 | 218.9911
2028 | 158 | 11 | 376.9911 | 85.7546 | 7.987 | 72.2454 | 3.013 | 218.9911
2029 | 158 | 11 | 376.9911 | 87.5052 | 8.0056 | 70.4948 | 2.9944 | 218.9911
2030 | 158 | 11 | 376.9911 | 89.2728 | 8.0247 | 68.7272 | 2.9753 | 218.9911
2031 | 158 | 11 | 376.9911 | 91.0539 | 8.0442 | 66.9461 | 2.9558 | 218.9911
2032 | 158 | 11 | 376.9911 | 92.8554 | 8.0643 | 65.1446 | 2.9357 | 218.9911
2033 | 158 | 11 | 376.9911 | 94.6596 | 8.0848 | 63.3404 | 2.9152 | 218.9911
2034 | 158 | 11 | 376.9911 | 96.4809 | 8.1058 | 61.5191 | 2.8942 | 218.9911
2035 | 158 | 11 | 376.9911 | 98.3154 | 8.1273 | 59.6846 | 2.8727 | 218.9911
2036 | 158 | 11 | 376.9911 | 100.1705 | 8.1494 | 57.8295 | 2.8506 | 218.9911
2037 | 158 | 11 | 376.9911 | 102.0276 | 8.1719 | 55.9724 | 2.8281 | 218.9911

## Cuadro 4-31 t Simpson
CUADRO Nº 4.31.t
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SIMPSON |  | NBI=IPE07
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 465 | 400 | 7.5 | 74.908 | 7.8791
2023 | 465 | 400 | 7.5 | 77.1801 | 7.9007
2024 | 465 | 400 | 7.5 | 78.8719 | 7.9171
2025 | 465 | 400 | 7.5 | 80.5679 | 7.9339
2026 | 465 | 400 | 7.5 | 82.2809 | 7.9511
2027 | 465 | 400 | 7.5 | 84.0076 | 7.9688
2028 | 465 | 400 | 7.5 | 85.7546 | 7.987
2029 | 465 | 400 | 7.5 | 87.5052 | 8.0056
2030 | 465 | 400 | 7.5 | 89.2728 | 8.0247
2031 | 465 | 400 | 7.5 | 91.0539 | 8.0442
2032 | 465 | 400 | 7.5 | 92.8554 | 8.0643
2033 | 465 | 400 | 7.5 | 94.6596 | 8.0848
2034 | 465 | 400 | 7.5 | 96.4809 | 8.1058
2035 | 465 | 400 | 7.5 | 98.3154 | 8.1273
2036 | 465 | 400 | 7.5 | 100.1705 | 8.1494
2037 | 465 | 400 | 7.5 | 102.0276 | 8.1719

## Cuadro 4-32 s D Bosco
CUADRO Nº 4.32 s
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE08
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS DON BOSCO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 36.103 | 7.0285 | 91.897 | 1.8715 | 248.9911
2023 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 37.2037 | 7.0301 | 90.7963 | 1.8699 | 248.9911
2024 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 38.025 | 7.0314 | 89.975 | 1.8686 | 248.9911
2025 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 38.8485 | 7.0326 | 89.1515 | 1.8674 | 248.9911
2026 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 39.6804 | 7.0339 | 88.3196 | 1.8661 | 248.9911
2027 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 40.5191 | 7.0353 | 87.4809 | 1.8647 | 248.9911
2028 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 41.3678 | 7.0367 | 86.6322 | 1.8633 | 248.9911
2029 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 42.2185 | 7.0381 | 85.7815 | 1.8619 | 248.9911
2030 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 43.0776 | 7.0395 | 84.9224 | 1.8605 | 248.9911
2031 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 43.9434 | 7.041 | 84.0566 | 1.859 | 248.9911
2032 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 44.8193 | 7.0425 | 83.1807 | 1.8575 | 248.9911
2033 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 45.6967 | 7.0441 | 82.3033 | 1.8559 | 248.9911
2034 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 46.5826 | 7.0457 | 81.4174 | 1.8543 | 248.9911
2035 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 47.4751 | 7.0473 | 80.5249 | 1.8527 | 248.9911
2036 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 48.3777 | 7.049 | 79.6223 | 1.851 | 248.9911
2037 | 128 | 8.9 | 376.9911 | 49.2815 | 7.0507 | 78.7185 | 1.8493 | 248.9911

## Cuadro 4-31 s D Bosco
CUADRO Nº 4.31.s
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS DON BOSCO |  | NBI=IPE08
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 135 | 400 | 7 | 36.103 | 7.0285
2023 | 135 | 400 | 7 | 37.2037 | 7.0301
2024 | 135 | 400 | 7 | 38.025 | 7.0314
2025 | 135 | 400 | 7 | 38.8485 | 7.0326
2026 | 135 | 400 | 7 | 39.6804 | 7.0339
2027 | 135 | 400 | 7 | 40.5191 | 7.0353
2028 | 135 | 400 | 7 | 41.3678 | 7.0367
2029 | 135 | 400 | 7 | 42.2185 | 7.0381
2030 | 135 | 400 | 7 | 43.0776 | 7.0395
2031 | 135 | 400 | 7 | 43.9434 | 7.041
2032 | 135 | 400 | 7 | 44.8193 | 7.0425
2033 | 135 | 400 | 7 | 45.6967 | 7.0441
2034 | 135 | 400 | 7 | 46.5826 | 7.0457
2035 | 135 | 400 | 7 | 47.4751 | 7.0473
2036 | 135 | 400 | 7 | 48.3777 | 7.049
2037 | 135 | 400 | 7 | 49.2815 | 7.0507

## Cuadro 4-32 r Ecuador
CUADRO Nº 4.32 r
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE06
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS ECUADOR
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 51 | 16 | 95.7075 | 36.9449 | 13.2143 | 14.0551 | 2.7857 | 44.7075
2023 | 51 | 16 | 95.7075 | 38.0724 | 13.3411 | 12.9276 | 2.6589 | 44.7075
2024 | 51 | 16 | 95.7075 | 38.9138 | 13.4378 | 12.0862 | 2.5622 | 44.7075
2025 | 51 | 16 | 95.7075 | 39.7575 | 13.5366 | 11.2425 | 2.4634 | 44.7075
2026 | 51 | 16 | 95.7075 | 40.6099 | 13.6383 | 10.3901 | 2.3617 | 44.7075
2027 | 51 | 16 | 95.7075 | 41.4693 | 13.7426 | 9.5307 | 2.2574 | 44.7075
2028 | 51 | 16 | 95.7075 | 42.339 | 13.8501 | 8.661 | 2.1499 | 44.7075
2029 | 51 | 16 | 95.7075 | 43.2108 | 13.9597 | 7.7892 | 2.0403 | 44.7075
2030 | 51 | 16 | 95.7075 | 44.0911 | 14.0723 | 6.9089 | 1.9277 | 44.7075
2031 | 51 | 16 | 95.7075 | 44.9784 | 14.1878 | 6.0216 | 1.8122 | 44.7075
2032 | 51 | 16 | 95.7075 | 45.8761 | 14.3066 | 5.1239 | 1.6934 | 44.7075
2033 | 51 | 16 | 95.7075 | 46.7753 | 14.4277 | 4.2247 | 1.5723 | 44.7075
2034 | 51 | 16 | 95.7075 | 47.6833 | 14.5519 | 3.3167 | 1.4481 | 44.7075
2035 | 51 | 16 | 95.7075 | 48.598 | 14.6792 | 2.402 | 1.3208 | 44.7075
2036 | 51 | 16 | 95.7075 | 49.5233 | 14.8099 | 1.4767 | 1.1901 | 44.7075
2037 | 51 | 16 | 95.7075 | 50.4497 | 14.943 | 0.5503 | 1.057 | 44.7075
2038 | 51 | 16 | 95.7075 | 51.3848 | 15.0794 | -0.38484 | 0.9206 | 44.7075

## Cuadro 4-31 r Ecuador
CUADRO Nº 4.31.r
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS ECUADOR |  | NBI=IPE06
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 357 | 200 | 11 | 36.9449 | 13.2143
2023 | 357 | 200 | 11 | 38.0724 | 13.3411
2024 | 357 | 200 | 11 | 38.9138 | 13.4378
2025 | 357 | 200 | 11 | 39.7575 | 13.5366
2026 | 357 | 200 | 11 | 40.6099 | 13.6383
2027 | 357 | 200 | 11 | 41.4693 | 13.7426
2028 | 357 | 200 | 11 | 42.339 | 13.8501
2029 | 357 | 200 | 11 | 43.2108 | 13.9597
2030 | 357 | 200 | 11 | 44.0911 | 14.0723
2031 | 357 | 200 | 11 | 44.9784 | 14.1878
2032 | 357 | 200 | 11 | 45.8761 | 14.3066
2033 | 357 | 200 | 11 | 46.7753 | 14.4277
2034 | 357 | 200 | 11 | 47.6833 | 14.5519
2035 | 357 | 200 | 11 | 48.598 | 14.6792
2036 | 357 | 200 | 11 | 49.5233 | 14.8099
2037 | 357 | 200 | 11 | 50.4497 | 14.943
2038 | 357 | 200 | 11 | 51.3848 | 15.0794

## Cuadro 4-32 q Balmaceda
CUADRO Nº 4.32 q
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BALMACEDA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 21.7831 | 7.2488 | 9.2169 | -0.74882 | 89.5862 |  | ACA EL PROBLEMA ES LA ALTURA DE ELAVACION
2023 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 22.4509 | 7.3379 | 8.5491 | -0.8379 | 89.5862 |  | NO SERIA NECESARIO CAMBIAR LAS BOMBAS QUE DICE EL NBI
2024 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 22.9502 | 7.406 | 8.0498 | -0.906 | 89.5862
2025 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 23.4509 | 7.4756 | 7.5491 | -0.97558 | 89.5862
2026 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 23.9569 | 7.5472 | 7.0431 | -1.0472 | 89.5862
2027 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 24.4672 | 7.6207 | 6.5328 | -1.1207 | 89.5862
2028 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 24.9836 | 7.6965 | 6.0164 | -1.1965 | 89.5862
2029 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 25.5014 | 7.7738 | 5.4986 | -1.2738 | 89.5862
2030 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 26.0244 | 7.8532 | 4.9756 | -1.3532 | 89.5862
2031 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 26.5516 | 7.9347 | 4.4484 | -1.4347 | 89.5862
2032 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 27.085 | 8.0186 | 3.915 | -1.5186 | 89.5862
2033 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 27.6195 | 8.104 | 3.3805 | -1.604 | 89.5862
2034 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 28.1593 | 8.1917 | 2.8407 | -1.6917 | 89.5862
2035 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 28.7032 | 8.2816 | 2.2968 | -1.7816 | 89.5862
2036 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 29.2534 | 8.374 | 1.7466 | -1.874 | 89.5862
2037 | 31 | 6.5 | 120.5862 | 29.8045 | 8.4681 | 1.1955 | -1.9681 | 89.5862
LA Obra está incluida en cronogrma de este año
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [8 empty] | NBI=PE19
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BALMACEDA
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto |  |  | CAMBIO DE BOMBAS
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción | COMPROMETIDO PARA EL AÑO 2023
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | EN PD VIGENTE
2022 | - | 0.74882 | - | - | - | - | - | - | -0.74882 | -
2023 | - | 0.8379 | - | - | - | - | - | - | -0.8379 | -
2024 | - | 0.906 | - | - | - | 31 | 10 | 8.0498 | 2.594 | 89.5862
2025 | - | 0.97558 | - | - | - |  |  | 7.5491 | 2.5244 | 89.5862
2026 | - | 1.0472 | - | - | - |  |  | 7.0431 | 2.4528 | 89.5862
2027 | - | 1.1207 | - | - | - |  |  | 6.5328 | 2.3793 | 89.5862
2028 | - | 1.1965 | - | - | - |  |  | 6.0164 | 2.3035 | 89.5862
2029 | - | 1.2738 | - | - | - |  |  | 5.4986 | 2.2262 | 89.5862
2030 | - | 1.3532 | - | - | - |  |  | 4.9756 | 2.1468 | 89.5862
2031 | - | 1.4347 | - | - | - |  |  | 4.4484 | 2.0653 | 89.5862
2032 | - | 1.5186 | - | - | - |  |  | 3.915 | 1.9814 | 89.5862
2033 | - | 1.604 | - | - | - |  |  | 3.3805 | 1.896 | 89.5862
2034 | - | 1.6917 | - | - | - |  |  | 2.8407 | 1.8083 | 89.5862
2035 | - | 1.7816 | - | - | - |  |  | 2.2968 | 1.7184 | 89.5862
2036 | - | 1.874 | - | - | - |  |  | 1.7466 | 1.626 | 89.5862
2037 | - | 1.9681 | - | - | - |  |  | 1.1955 | 1.5319 | 89.5862

## Cuadro 4-31 q Balmaceda
CUADRO Nº 4.31.q
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BALMACEDA |  | NBI=IPE19
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 1166 | 250 | 5.7 | 21.7831 | 7.2488
2023 | 1166 | 250 | 5.7 | 22.4509 | 7.3379
2024 | 1166 | 250 | 5.7 | 22.9502 | 7.406
2025 | 1166 | 250 | 5.7 | 23.4509 | 7.4756
2026 | 1166 | 250 | 5.7 | 23.9569 | 7.5472
2027 | 1166 | 250 | 5.7 | 24.4672 | 7.6207
2028 | 1166 | 250 | 5.7 | 24.9836 | 7.6965
2029 | 1166 | 250 | 5.7 | 25.5014 | 7.7738
2030 | 1166 | 250 | 5.7 | 26.0244 | 7.8532
2031 | 1166 | 250 | 5.7 | 26.5516 | 7.9347
2032 | 1166 | 250 | 5.7 | 27.085 | 8.0186
2033 | 1166 | 250 | 5.7 | 27.6195 | 8.104
2034 | 1166 | 250 | 5.7 | 28.1593 | 8.1917
2035 | 1166 | 250 | 5.7 | 28.7032 | 8.2816
2036 | 1166 | 250 | 5.7 | 29.2534 | 8.374
2037 | 1166 | 250 | 5.7 | 29.8045 | 8.4681

## Cuadro 4-32 p Chumpullo
CUADRO Nº 4.32 p
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE30
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CHUMPULLO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 12.7923 | 3.6903 | 12.2077 | 0.5097 | 122.2622
2023 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 13.1862 | 3.6903 | 11.8138 | 0.50968 | 122.2622
2024 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 13.4812 | 3.6903 | 11.5188 | 0.50966 | 122.2622
2025 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 13.7772 | 3.6903 | 11.2228 | 0.50965 | 122.2622
2026 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 14.0763 | 3.6904 | 10.9237 | 0.50964 | 122.2622
2027 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 14.3779 | 3.6904 | 10.6221 | 0.50962 | 122.2622
2028 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 14.6833 | 3.6904 | 10.3167 | 0.50961 | 122.2622
2029 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 14.9896 | 3.6904 | 10.0104 | 0.50959 | 122.2622
2030 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 15.299 | 3.6904 | 9.701 | 0.50958 | 122.2622
2031 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 15.6109 | 3.6904 | 9.3891 | 0.50956 | 122.2622
2032 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 15.9266 | 3.6905 | 9.0734 | 0.50954 | 122.2622
2033 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 16.243 | 3.6905 | 8.757 | 0.50953 | 122.2622
2034 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 16.5625 | 3.6905 | 8.4375 | 0.50951 | 122.2622
2035 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 16.8846 | 3.6905 | 8.1154 | 0.50949 | 122.2622
2036 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 17.2105 | 3.6905 | 7.7895 | 0.50947 | 122.2622
2037 | 25 | 4.2 | 147.2622 | 17.5369 | 3.6905 | 7.4631 | 0.50945 | 122.2622

## Cuadro 4-31 p Chumpullo
CUADRO Nº 4.31.p
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CHUMPULLO |  | NBI=IPE30
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 1 | 250 | 3.69 | 12.7923 | 3.6903
2023 | 1 | 250 | 3.69 | 13.1862 | 3.6903
2024 | 1 | 250 | 3.69 | 13.4812 | 3.6903
2025 | 1 | 250 | 3.69 | 13.7772 | 3.6903
2026 | 1 | 250 | 3.69 | 14.0763 | 3.6904
2027 | 1 | 250 | 3.69 | 14.3779 | 3.6904
2028 | 1 | 250 | 3.69 | 14.6833 | 3.6904
2029 | 1 | 250 | 3.69 | 14.9896 | 3.6904
2030 | 1 | 250 | 3.69 | 15.299 | 3.6904
2031 | 1 | 250 | 3.69 | 15.6109 | 3.6904
2032 | 1 | 250 | 3.69 | 15.9266 | 3.6905
2033 | 1 | 250 | 3.69 | 16.243 | 3.6905
2034 | 1 | 250 | 3.69 | 16.5625 | 3.6905
2035 | 1 | 250 | 3.69 | 16.8846 | 3.6905
2036 | 1 | 250 | 3.69 | 17.2105 | 3.6905
2037 | 1 | 250 | 3.69 | 17.5369 | 3.6905

## Cuadro 4-32 o Bueras
CUADRO Nº 4.32 o
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE14
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BUERAS
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 270 | 6 | 1154.5353 | 212.4391 | 5.5044 | 57.5609 | 0.49558 | 884.5353
2023 | 270 | 6 | 1154.5353 | 218.259 | 5.5046 | 51.741 | 0.49535 | 884.5353
2024 | 270 | 6 | 1154.5353 | 222.5877 | 5.5048 | 47.4123 | 0.49518 | 884.5353
2025 | 270 | 6 | 1154.5353 | 226.9274 | 5.505 | 43.0726 | 0.49501 | 884.5353
2026 | 270 | 6 | 1154.5353 | 231.3108 | 5.5052 | 38.6892 | 0.49483 | 884.5353
2027 | 270 | 6 | 1154.5353 | 235.7299 | 5.5054 | 34.2701 | 0.49464 | 884.5353
2028 | 270 | 6 | 1154.5353 | 240.2014 | 5.5055 | 29.7986 | 0.49445 | 884.5353
2029 | 270 | 6 | 1154.5353 | 244.6824 | 5.5057 | 25.3176 | 0.49426 | 884.5353
2030 | 270 | 6 | 1154.5353 | 249.2073 | 5.5059 | 20.7927 | 0.49406 | 884.5353
2031 | 270 | 6 | 1154.5353 | 253.767 | 5.5061 | 16.233 | 0.49386 | 884.5353
2032 | 270 | 6 | 1154.5353 | 258.3796 | 5.5064 | 11.6204 | 0.49365 | 884.5353
2033 | 270 | 6 | 1154.5353 | 262.9991 | 5.5066 | 7.0009 | 0.49344 | 884.5353
2034 | 270 | 6 | 1154.5353 | 267.6632 | 5.5068 | 2.3368 | 0.49322 | 884.5353
2035 | 270 | 6 | 1154.5353 | 272.3611 | 5.507 | -2.3611 | 0.493 | 884.5353
2036 | 270 | 6 | 1154.5353 | 277.1125 | 5.5072 | -7.1125 | 0.49277 | 884.5353
2037 | 270 | 6 | 1154.5353 | 281.8691 | 5.5075 | -11.8691 | 0.49254 | 884.5353
2038 | 270 | 6 | 1154.5353 | 286.6698 | 5.5077 | -16.6698 | 0.4923 | 884.5353
CUADRO Nº 4.33 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector:
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BUERAS
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2035 | 272.3611 | 5.507 | - | - | - | 296 | 6 | 23.6389 | 0.493 | 858.5353
2036 | 277.1125 | 5.5072 | - | - | - |  |  | 18.8875 | 0.49277 | 858.5353
2037 | 281.8691 | 5.5075 | - | - | - |  |  | 14.1309 | 0.49254 | 858.5353
2038 | 286.6698 | 5.5077 | - | - | - |  |  | 9.3302 | 0.4923 | 858.5353
Hoy existen 3 bombas, c/u eleva 135 l/s a 6,0 mca
Se reemplazan dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 161 l/s a 6,0 mca
Nuevo punto operación sistema: |  |  | 296 | l/s a 6 mca

## Cuadro 4-31 o Bueras
CUADRO Nº 4.31.o
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia |  |  |  | NBI=IPE14
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BUERAS
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 12 | 700 | 5.5 | 212.4391 | 5.5044
2023 | 12 | 700 | 5.5 | 218.259 | 5.5046
2024 | 12 | 700 | 5.5 | 222.5877 | 5.5048
2025 | 12 | 700 | 5.5 | 226.9274 | 5.505
2026 | 12 | 700 | 5.5 | 231.3108 | 5.5052
2027 | 12 | 700 | 5.5 | 235.7299 | 5.5054
2028 | 12 | 700 | 5.5 | 240.2014 | 5.5055
2029 | 12 | 700 | 5.5 | 244.6824 | 5.5057
2030 | 12 | 700 | 5.5 | 249.2073 | 5.5059
2031 | 12 | 700 | 5.5 | 253.767 | 5.5061
2032 | 12 | 700 | 5.5 | 258.3796 | 5.5064
2033 | 12 | 700 | 5.5 | 262.9991 | 5.5066
2034 | 12 | 700 | 5.5 | 267.6632 | 5.5068
2035 | 12 | 700 | 5.5 | 272.3611 | 5.507
2036 | 12 | 700 | 5.5 | 277.1125 | 5.5072
2037 | 12 | 700 | 5.5 | 281.8691 | 5.5075
2038 | 12 | 700 | 5.5 | 286.6698 | 5.5077

## Cuadro 4-32 n Bertoloto
CUADRO Nº 4.32 n
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE23
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BERTOLOTO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.304 | 3.4232 | 17.696 | 2.6768 | 6.6137
2023 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.34 | 3.4313 | 17.66 | 2.6687 | 6.6137
2024 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.3686 | 3.4378 | 17.6314 | 2.6622 | 6.6137
2025 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.3976 | 3.4444 | 17.6024 | 2.6556 | 6.6137
2026 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.4272 | 3.4512 | 17.5728 | 2.6488 | 6.6137
2027 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.4574 | 3.4582 | 17.5426 | 2.6418 | 6.6137
2028 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.4882 | 3.4654 | 17.5118 | 2.6346 | 6.6137
2029 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.5195 | 3.4727 | 17.4805 | 2.6273 | 6.6137
2030 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.5513 | 3.4802 | 17.4487 | 2.6198 | 6.6137
2031 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.5838 | 3.4879 | 17.4162 | 2.6121 | 6.6137
2032 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.6168 | 3.4958 | 17.3832 | 2.6042 | 6.6137
2033 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.6503 | 3.5038 | 17.3497 | 2.5962 | 6.6137
2034 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.6845 | 3.512 | 17.3155 | 2.588 | 6.6137
2035 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.7191 | 3.5204 | 17.2809 | 2.5796 | 6.6137
2036 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.7545 | 3.5291 | 17.2455 | 2.5709 | 6.6137
2037 | 22 | 6.1 | 28.6137 | 4.7903 | 3.5379 | 17.2097 | 2.5621 | 6.6137

## Cuadro 4-31 n Bertoloto
CUADRO Nº 4.31.n
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BERTOLOTO |  | NBI=IPE23
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 239 | 125 | 2.9 | 4.304 | 3.4232
2023 | 239 | 125 | 2.9 | 4.34 | 3.4313
2024 | 239 | 125 | 2.9 | 4.3686 | 3.4378
2025 | 239 | 125 | 2.9 | 4.3976 | 3.4444
2026 | 239 | 125 | 2.9 | 4.4272 | 3.4512
2027 | 239 | 125 | 2.9 | 4.4574 | 3.4582
2028 | 239 | 125 | 2.9 | 4.4882 | 3.4654
2029 | 239 | 125 | 2.9 | 4.5195 | 3.4727
2030 | 239 | 125 | 2.9 | 4.5513 | 3.4802
2031 | 239 | 125 | 2.9 | 4.5838 | 3.4879
2032 | 239 | 125 | 2.9 | 4.6168 | 3.4958
2033 | 239 | 125 | 2.9 | 4.6503 | 3.5038
2034 | 239 | 125 | 2.9 | 4.6845 | 3.512
2035 | 239 | 125 | 2.9 | 4.7191 | 3.5204
2036 | 239 | 125 | 2.9 | 4.7545 | 3.5291
2037 | 239 | 125 | 2.9 | 4.7903 | 3.5379

## Cuadro 4-32 m Sta Maria
CUADRO Nº 4.32 m
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE25
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SANTA MARIA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 15.1068 | 7.6384 | 6.8932 | 0.26157 | 37.2676
2023 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 15.5743 | 7.6581 | 6.4257 | 0.24192 | 37.2676
2024 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 15.9251 | 7.6732 | 6.0749 | 0.22683 | 37.2676
2025 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 16.2772 | 7.6886 | 5.7228 | 0.21141 | 37.2676
2026 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 16.6331 | 7.7045 | 5.3669 | 0.19553 | 37.2676
2027 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 16.9921 | 7.7208 | 5.0079 | 0.17921 | 37.2676
2028 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 17.3556 | 7.7376 | 4.6444 | 0.16239 | 37.2676
2029 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 17.7202 | 7.7548 | 4.2798 | 0.14521 | 37.2676
2030 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 18.0887 | 7.7725 | 3.9113 | 0.12754 | 37.2676
2031 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 18.4603 | 7.7906 | 3.5397 | 0.10941 | 37.2676
2032 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 18.8364 | 7.8093 | 3.1636 | 0.090741 | 37.2676
2033 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 19.2134 | 7.8283 | 2.7866 | 0.071701 | 37.2676
2034 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 19.5943 | 7.8479 | 2.4057 | 0.05214 | 37.2676
2035 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 19.9783 | 7.8679 | 2.0217 | 0.03209 | 37.2676
2036 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 20.3669 | 7.8885 | 1.6331 | 0.011463 | 37.2676
2037 | 22 | 7.9 | 59.2676 | 20.7563 | 7.9095 | 1.2437 | -0.0095452 | 37.2676

## Cuadro 4-31 m Sta Maria
CUADRO Nº 4.31.m
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SANTA MARIA |  | NBI=IPE25
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 89 | 180 | 7.3 | 15.1068 | 7.6384
2023 | 89 | 180 | 7.3 | 15.5743 | 7.6581
2024 | 89 | 180 | 7.3 | 15.9251 | 7.6732
2025 | 89 | 180 | 7.3 | 16.2772 | 7.6886
2026 | 89 | 180 | 7.3 | 16.6331 | 7.7045
2027 | 89 | 180 | 7.3 | 16.9921 | 7.7208
2028 | 89 | 180 | 7.3 | 17.3556 | 7.7376
2029 | 89 | 180 | 7.3 | 17.7202 | 7.7548
2030 | 89 | 180 | 7.3 | 18.0887 | 7.7725
2031 | 89 | 180 | 7.3 | 18.4603 | 7.7906
2032 | 89 | 180 | 7.3 | 18.8364 | 7.8093
2033 | 89 | 180 | 7.3 | 19.2134 | 7.8283
2034 | 89 | 180 | 7.3 | 19.5943 | 7.8479
2035 | 89 | 180 | 7.3 | 19.9783 | 7.8679
2036 | 89 | 180 | 7.3 | 20.3669 | 7.8885
2037 | 89 | 180 | 7.3 | 20.7563 | 7.9095

## Cuadro 4-32 l Calle Calle
CUADRO Nº 4.32 l
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE13
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CALLE CALLE
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 71.1039 | 16.9706 | 38.8961 | 1.6294 | 102.0575
2023 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 72.6287 | 17.0095 | 37.3713 | 1.5905 | 102.0575
2024 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 73.7656 | 17.039 | 36.2344 | 1.561 | 102.0575
2025 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 74.906 | 17.069 | 35.094 | 1.531 | 102.0575
2026 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 76.0586 | 17.0996 | 33.9414 | 1.5004 | 102.0575
2027 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 77.2211 | 17.1309 | 32.7789 | 1.4691 | 102.0575
2028 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 78.398 | 17.1631 | 31.602 | 1.4369 | 102.0575
2029 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 79.5781 | 17.1957 | 30.4219 | 1.4043 | 102.0575
2030 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 80.7704 | 17.2291 | 29.2296 | 1.3709 | 102.0575
2031 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 81.9724 | 17.2632 | 28.0276 | 1.3368 | 102.0575
2032 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 83.189 | 17.2981 | 26.811 | 1.3019 | 102.0575
2033 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 84.408 | 17.3336 | 25.592 | 1.2664 | 102.0575
2034 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 85.6394 | 17.3698 | 24.3606 | 1.2302 | 102.0575
2035 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 86.8804 | 17.4068 | 23.1196 | 1.1932 | 102.0575
2036 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 88.136 | 17.4447 | 21.864 | 1.1553 | 102.0575
2037 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 89.3938 | 17.4831 | 20.6062 | 1.1169 | 102.0575
2038 | 110 | 18.6 | 212.0575 | 90.6637 | 17.5224 | 19.3363 | 1.0776 | 102.0575

## Cuadro 4-31 l Calle Calle
CUADRO Nº 4.31.l
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CALLE CALLE |  | NBI=IPE13
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 323 | 300 | 16 | 71.1039 | 16.9706
2023 | 323 | 300 | 16 | 72.6287 | 17.0095
2024 | 323 | 300 | 16 | 73.7656 | 17.039
2025 | 323 | 300 | 16 | 74.906 | 17.069
2026 | 323 | 300 | 16 | 76.0586 | 17.0996
2027 | 323 | 300 | 16 | 77.2211 | 17.1309
2028 | 323 | 300 | 16 | 78.398 | 17.1631
2029 | 323 | 300 | 16 | 79.5781 | 17.1957
2030 | 323 | 300 | 16 | 80.7704 | 17.2291
2031 | 323 | 300 | 16 | 81.9724 | 17.2632
2032 | 323 | 300 | 16 | 83.189 | 17.2981
2033 | 323 | 300 | 16 | 84.408 | 17.3336
2034 | 323 | 300 | 16 | 85.6394 | 17.3698
2035 | 323 | 300 | 16 | 86.8804 | 17.4068
2036 | 323 | 300 | 16 | 88.136 | 17.4447
2037 | 323 | 300 | 16 | 89.3938 | 17.4831
2038 | 323 | 300 | 16 | 90.6637 | 17.5224

## Cuadro 4-32 k España
CUADRO Nº 4.32 k
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE18
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS ESPAÑA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 8 | 4.8 | 49.266 | 4.6097 | 4.4026 | 3.3903 | 0.39744 | 41.266
2023 | 8 | 4.8 | 49.266 | 4.7022 | 4.4102 | 3.2978 | 0.38985 | 41.266
2024 | 8 | 4.8 | 49.266 | 4.7889 | 4.4174 | 3.2111 | 0.38262 | 41.266
2025 | 8 | 4.8 | 49.266 | 4.8777 | 4.4249 | 3.1223 | 0.37509 | 41.266
2026 | 8 | 4.8 | 49.266 | 4.9691 | 4.4328 | 3.0309 | 0.36722 | 41.266
2027 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.0629 | 4.441 | 2.9371 | 0.35902 | 41.266
2028 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.1592 | 4.4495 | 2.8408 | 0.35046 | 41.266
2029 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.2578 | 4.4584 | 2.7422 | 0.34156 | 41.266
2030 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.3589 | 4.4677 | 2.6411 | 0.33228 | 41.266
2031 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.4625 | 4.4774 | 2.5375 | 0.32262 | 41.266
2032 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.5687 | 4.4875 | 2.4313 | 0.31255 | 41.266
2033 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.6772 | 4.4979 | 2.3228 | 0.30209 | 41.266
2034 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.7882 | 4.5088 | 2.2118 | 0.29121 | 41.266
2035 | 8 | 4.8 | 49.266 | 5.9018 | 4.5201 | 2.0982 | 0.2799 | 41.266
2036 | 8 | 4.8 | 49.266 | 6.018 | 4.5319 | 1.982 | 0.26812 | 41.266
2037 | 8 | 4.8 | 49.266 | 6.1365 | 4.5441 | 1.8635 | 0.25592 | 41.266
2038 | 8 | 4.8 | 49.266 | 6.2576 | 4.5568 | 1.7424 | 0.24324 | 41.266

## Cuadro 4-31 k España
CUADRO Nº 4.31.k
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS ESPAÑA |  | NBI=IPE18
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 306 | 160 | 4.2 | 4.6097 | 4.4026
2023 | 306 | 160 | 4.2 | 4.7022 | 4.4102
2024 | 306 | 160 | 4.2 | 4.7889 | 4.4174
2025 | 306 | 160 | 4.2 | 4.8777 | 4.4249
2026 | 306 | 160 | 4.2 | 4.9691 | 4.4328
2027 | 306 | 160 | 4.2 | 5.0629 | 4.441
2028 | 306 | 160 | 4.2 | 5.1592 | 4.4495
2029 | 306 | 160 | 4.2 | 5.2578 | 4.4584
2030 | 306 | 160 | 4.2 | 5.3589 | 4.4677
2031 | 306 | 160 | 4.2 | 5.4625 | 4.4774
2032 | 306 | 160 | 4.2 | 5.5687 | 4.4875
2033 | 306 | 160 | 4.2 | 5.6772 | 4.4979
2034 | 306 | 160 | 4.2 | 5.7882 | 4.5088
2035 | 306 | 160 | 4.2 | 5.9018 | 4.5201
2036 | 306 | 160 | 4.2 | 6.018 | 4.5319
2037 | 306 | 160 | 4.2 | 6.1365 | 4.5441
2038 | 306 | 160 | 4.2 | 6.2576 | 4.5568

## Cuadro 4-32 j Jardin
CUADRO Nº 4.32 j
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE29
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JARDIN DEL RIO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2023 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2024 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2025 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2026 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2027 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2028 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2029 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2030 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2031 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2032 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2033 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2034 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2035 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2036 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176
2037 | 11.09 | 7.28 | 49.266 | 5.3731 | 5.8461 | 5.7169 | 1.4339 | 38.176

## Cuadro 4-31 j Jardin
CUADRO Nº 4.31.j
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JARDIN DEL RIO |  | NBI=IPE29
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2023 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2024 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2025 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2026 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2027 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2028 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2029 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2030 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2031 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2032 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2033 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2034 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2035 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2036 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461
2037 | 223 | 160 | 5.65 | 5.3731 | 5.8461

## Cuadro 4-32 i N Sedeño
CUADRO Nº 4.32 i
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE24
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS NUEVA SEDEÑO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 28.5273 | 8.342 | 26.4727 | 1.058 | 126.5725
2023 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 28.8725 | 8.3519 | 26.1275 | 1.0481 | 126.5725
2024 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 29.1311 | 8.3595 | 25.8689 | 1.0405 | 126.5725
2025 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 29.3906 | 8.3671 | 25.6094 | 1.0329 | 126.5725
2026 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 29.6531 | 8.3748 | 25.3469 | 1.0252 | 126.5725
2027 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 29.918 | 8.3827 | 25.082 | 1.0173 | 126.5725
2028 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 30.1865 | 8.3908 | 24.8135 | 1.0092 | 126.5725
2029 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 30.4558 | 8.3989 | 24.5442 | 1.0011 | 126.5725
2030 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 30.7281 | 8.4072 | 24.2719 | 0.9928 | 126.5725
2031 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 31.0029 | 8.4156 | 23.9971 | 0.98437 | 126.5725
2032 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 31.2811 | 8.4242 | 23.7189 | 0.97576 | 126.5725
2033 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 31.5602 | 8.4329 | 23.4398 | 0.96707 | 126.5725
2034 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 31.8422 | 8.4418 | 23.1578 | 0.95821 | 126.5725
2035 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 32.1267 | 8.4508 | 22.8733 | 0.94922 | 126.5725
2036 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 32.4147 | 8.46 | 22.5853 | 0.94004 | 126.5725
2037 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 32.7035 | 8.4692 | 22.2965 | 0.93076 | 126.5725
2038 | 55 | 9.4 | 181.5725 | 32.9952 | 8.4787 | 22.0048 | 0.92132 | 126.5725

## Cuadro 4-31 i N Sedeño
CUADRO Nº 4.31.i
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS NUEVA SEDEÑO |  | NBI=IPE24
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 547 | 315 | 7.9 | 28.5273 | 8.342
2023 | 547 | 315 | 7.9 | 28.8725 | 8.3519
2024 | 547 | 315 | 7.9 | 29.1311 | 8.3595
2025 | 547 | 315 | 7.9 | 29.3906 | 8.3671
2026 | 547 | 315 | 7.9 | 29.6531 | 8.3748
2027 | 547 | 315 | 7.9 | 29.918 | 8.3827
2028 | 547 | 315 | 7.9 | 30.1865 | 8.3908
2029 | 547 | 315 | 7.9 | 30.4558 | 8.3989
2030 | 547 | 315 | 7.9 | 30.7281 | 8.4072
2031 | 547 | 315 | 7.9 | 31.0029 | 8.4156
2032 | 547 | 315 | 7.9 | 31.2811 | 8.4242
2033 | 547 | 315 | 7.9 | 31.5602 | 8.4329
2034 | 547 | 315 | 7.9 | 31.8422 | 8.4418
2035 | 547 | 315 | 7.9 | 32.1267 | 8.4508
2036 | 547 | 315 | 7.9 | 32.4147 | 8.46
2037 | 547 | 315 | 7.9 | 32.7035 | 8.4692
2038 | 547 | 315 | 7.9 | 32.9952 | 8.4787

## Cuadro 4-32 h Bombero
CUADRO Nº 4.32 h
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE32
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BOMBERO SOLIZ
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.8291 | 4.9457 | 4.3909 | 0.85431 | 14.8581
2023 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.8438 | 4.9464 | 4.3762 | 0.85358 | 14.8581
2024 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.8582 | 4.9471 | 4.3618 | 0.85286 | 14.8581
2025 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.8726 | 4.9479 | 4.3474 | 0.85214 | 14.8581
2026 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.887 | 4.9486 | 4.333 | 0.85142 | 14.8581
2027 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9013 | 4.9493 | 4.3187 | 0.8507 | 14.8581
2028 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9155 | 4.95 | 4.3045 | 0.84997 | 14.8581
2029 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9297 | 4.9508 | 4.2903 | 0.84925 | 14.8581
2030 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9439 | 4.9515 | 4.2761 | 0.84852 | 14.8581
2031 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9581 | 4.9522 | 4.2619 | 0.8478 | 14.8581
2032 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9722 | 4.9529 | 4.2478 | 0.84707 | 14.8581
2033 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 2.9863 | 4.9537 | 4.2337 | 0.84634 | 14.8581
2034 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 3.0003 | 4.9544 | 4.2197 | 0.84561 | 14.8581
2035 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 3.0143 | 4.9551 | 4.2057 | 0.84488 | 14.8581
2036 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 3.0283 | 4.9559 | 4.1917 | 0.84415 | 14.8581
2037 | 7.22 | 5.8 | 22.0781 | 3.0422 | 4.9566 | 4.1778 | 0.84342 | 14.8581

## Cuadro 4-31 h Bombero
CUADRO Nº 4.31.h
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BOMBERO SOLIZ |  | NBI=IPE32
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 40 | 110 | 4.87 | 2.8291 | 4.9457
2023 | 40 | 110 | 4.87 | 2.8438 | 4.9464
2024 | 40 | 110 | 4.87 | 2.8582 | 4.9471
2025 | 40 | 110 | 4.87 | 2.8726 | 4.9479
2026 | 40 | 110 | 4.87 | 2.887 | 4.9486
2027 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9013 | 4.9493
2028 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9155 | 4.95
2029 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9297 | 4.9508
2030 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9439 | 4.9515
2031 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9581 | 4.9522
2032 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9722 | 4.9529
2033 | 40 | 110 | 4.87 | 2.9863 | 4.9537
2034 | 40 | 110 | 4.87 | 3.0003 | 4.9544
2035 | 40 | 110 | 4.87 | 3.0143 | 4.9551
2036 | 40 | 110 | 4.87 | 3.0283 | 4.9559
2037 | 40 | 110 | 4.87 | 3.0422 | 4.9566

## Cuadro 4-32 g PAC
CUADRO Nº 4.32 g
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE33
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 20.7412 | 11.6978 | 29.5588 | 6.1622 | 64.1549
2023 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 21.3761 | 11.7476 | 28.9239 | 6.1124 | 64.1549
2024 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 21.8506 | 11.7857 | 28.4494 | 6.0743 | 64.1549
2025 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 22.3265 | 11.8246 | 27.9735 | 6.0354 | 64.1549
2026 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 22.8073 | 11.8646 | 27.4927 | 5.9954 | 64.1549
2027 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 23.2922 | 11.9057 | 27.0078 | 5.9543 | 64.1549
2028 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 23.7829 | 11.9481 | 26.5171 | 5.9119 | 64.1549
2029 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 24.2748 | 11.9913 | 26.0252 | 5.8687 | 64.1549
2030 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 24.7717 | 12.0357 | 25.5283 | 5.8243 | 64.1549
2031 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 25.2725 | 12.0812 | 25.0275 | 5.7788 | 64.1549
2032 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 25.7793 | 12.1281 | 24.5207 | 5.7319 | 64.1549
2033 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 26.287 | 12.1758 | 24.013 | 5.6842 | 64.1549
2034 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 26.7997 | 12.2249 | 23.5003 | 5.6351 | 64.1549
2035 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 27.3163 | 12.2751 | 22.9837 | 5.5849 | 64.1549
2036 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 27.8389 | 12.3267 | 22.4611 | 5.5333 | 64.1549
2037 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 28.3623 | 12.3792 | 21.9377 | 5.4808 | 64.1549
2038 | 50.3 | 17.86 | 114.4549 | 28.8906 | 12.4331 | 21.4094 | 5.4269 | 64.1549

## Cuadro 4-31 g PAC
CUADRO Nº 4.31.g
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia |  |  |  | NBI=IPE33
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 630 | 250 | 10.83 | 20.7412 | 11.6978
2023 | 630 | 250 | 10.83 | 21.3761 | 11.7476
2024 | 630 | 250 | 10.83 | 21.8506 | 11.7857
2025 | 630 | 250 | 10.83 | 22.3265 | 11.8246
2026 | 630 | 250 | 10.83 | 22.8073 | 11.8646
2027 | 630 | 250 | 10.83 | 23.2922 | 11.9057
2028 | 630 | 250 | 10.83 | 23.7829 | 11.9481
2029 | 630 | 250 | 10.83 | 24.2748 | 11.9913
2030 | 630 | 250 | 10.83 | 24.7717 | 12.0357
2031 | 630 | 250 | 10.83 | 25.2725 | 12.0812
2032 | 630 | 250 | 10.83 | 25.7793 | 12.1281
2033 | 630 | 250 | 10.83 | 26.287 | 12.1758
2034 | 630 | 250 | 10.83 | 26.7997 | 12.2249
2035 | 630 | 250 | 10.83 | 27.3163 | 12.2751
2036 | 630 | 250 | 10.83 | 27.8389 | 12.3267
2037 | 630 | 250 | 10.83 | 28.3623 | 12.3792
2038 | 630 | 250 | 10.83 | 28.8906 | 12.4331

## Cuadro 4-32 f Brisas
CUADRO Nº 4.32 f
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE28
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BRISAS DE LA RIVERA
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 16 | 17 | 49.266 | 11.772 | 8.5645 | 4.228 | 8.4355 | 33.266
2023 | 16 | 17 | 49.266 | 12.1343 | 8.6554 | 3.8657 | 8.3446 | 33.266
2024 | 16 | 17 | 49.266 | 12.4055 | 8.725 | 3.5945 | 8.275 | 33.266
2025 | 16 | 17 | 49.266 | 12.6776 | 8.7961 | 3.3224 | 8.2039 | 33.266
2026 | 16 | 17 | 49.266 | 12.9526 | 8.8694 | 3.0474 | 8.1306 | 33.266
2027 | 16 | 17 | 49.266 | 13.23 | 8.9446 | 2.77 | 8.0554 | 33.266
2028 | 16 | 17 | 49.266 | 13.5107 | 9.0221 | 2.4893 | 7.9779 | 33.266
2029 | 16 | 17 | 49.266 | 13.7923 | 9.1012 | 2.2077 | 7.8988 | 33.266
2030 | 16 | 17 | 49.266 | 14.0767 | 9.1825 | 1.9233 | 7.8175 | 33.266
2031 | 16 | 17 | 49.266 | 14.3634 | 9.266 | 1.6366 | 7.734 | 33.266
2032 | 16 | 17 | 49.266 | 14.6536 | 9.3519 | 1.3464 | 7.6481 | 33.266
2033 | 16 | 17 | 49.266 | 14.9444 | 9.4394 | 1.0556 | 7.5606 | 33.266
2034 | 16 | 17 | 49.266 | 15.2382 | 9.5293 | 0.76182 | 7.4707 | 33.266
2035 | 16 | 17 | 49.266 | 15.5342 | 9.6214 | 0.46579 | 7.3786 | 33.266
2036 | 16 | 17 | 49.266 | 15.8337 | 9.7162 | 0.16628 | 7.2838 | 33.266
2037 | 16 | 17 | 49.266 | 16.1338 | 9.8126 | -0.13376 | 7.1874 | 33.266
No se considera inversión ya que este punto se puede suplir cambiando el punto de operación de las bombas

## Cuadro 4-31 f Brisas
CUADRO Nº 4.31.f
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS BRISAS DE LA RIVERA |  | NBI=IPE28
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 419 | 160 | 6.99 | 11.772 | 8.5645
2023 | 419 | 160 | 6.99 | 12.1343 | 8.6554
2024 | 419 | 160 | 6.99 | 12.4055 | 8.725
2025 | 419 | 160 | 6.99 | 12.6776 | 8.7961
2026 | 419 | 160 | 6.99 | 12.9526 | 8.8694
2027 | 419 | 160 | 6.99 | 13.23 | 8.9446
2028 | 419 | 160 | 6.99 | 13.5107 | 9.0221
2029 | 419 | 160 | 6.99 | 13.7923 | 9.1012
2030 | 419 | 160 | 6.99 | 14.0767 | 9.1825
2031 | 419 | 160 | 6.99 | 14.3634 | 9.266
2032 | 419 | 160 | 6.99 | 14.6536 | 9.3519
2033 | 419 | 160 | 6.99 | 14.9444 | 9.4394
2034 | 419 | 160 | 6.99 | 15.2382 | 9.5293
2035 | 419 | 160 | 6.99 | 15.5342 | 9.6214
2036 | 419 | 160 | 6.99 | 15.8337 | 9.7162
2037 | 419 | 160 | 6.99 | 16.1338 | 9.8126

## Cuadro 4-32 e L Laureles
CUADRO Nº 4.32 e
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE04
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS LAURELES
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 17 | 13 | 53.0144 | 5.9767 | 9.3164 | 11.0233 | 3.6836 | 36.0144
2023 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.1618 | 9.3232 | 10.8382 | 3.6768 | 36.0144
2024 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.3008 | 9.3284 | 10.6992 | 3.6716 | 36.0144
2025 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.4402 | 9.3337 | 10.5598 | 3.6663 | 36.0144
2026 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.5811 | 9.3392 | 10.4189 | 3.6608 | 36.0144
2027 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.7233 | 9.3448 | 10.2767 | 3.6552 | 36.0144
2028 | 17 | 13 | 53.0144 | 6.8673 | 9.3506 | 10.1327 | 3.6494 | 36.0144
2029 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.0117 | 9.3565 | 9.9883 | 3.6435 | 36.0144
2030 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.1576 | 9.3626 | 9.8424 | 3.6374 | 36.0144
2031 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.3048 | 9.3689 | 9.6952 | 3.6311 | 36.0144
2032 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.4537 | 9.3753 | 9.5463 | 3.6247 | 36.0144
2033 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.6031 | 9.3818 | 9.3969 | 3.6182 | 36.0144
2034 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.754 | 9.3886 | 9.246 | 3.6114 | 36.0144
2035 | 17 | 13 | 53.0144 | 7.9061 | 9.3955 | 9.0939 | 3.6045 | 36.0144
2036 | 17 | 13 | 53.0144 | 8.06 | 9.4026 | 8.94 | 3.5974 | 36.0144
2037 | 17 | 13 | 53.0144 | 8.2142 | 9.4098 | 8.7858 | 3.5902 | 36.0144

## Cuadro 4-31 e L Laureles
CUADRO Nº 4.31.e
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS LOS LAURELES |  | NBI=IPE04
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 130 | 150 | 9.2 | 5.9767 | 9.3164
2023 | 130 | 150 | 9.2 | 6.1618 | 9.3232
2024 | 130 | 150 | 9.2 | 6.3008 | 9.3284
2025 | 130 | 150 | 9.2 | 6.4402 | 9.3337
2026 | 130 | 150 | 9.2 | 6.5811 | 9.3392
2027 | 130 | 150 | 9.2 | 6.7233 | 9.3448
2028 | 130 | 150 | 9.2 | 6.8673 | 9.3506
2029 | 130 | 150 | 9.2 | 7.0117 | 9.3565
2030 | 130 | 150 | 9.2 | 7.1576 | 9.3626
2031 | 130 | 150 | 9.2 | 7.3048 | 9.3689
2032 | 130 | 150 | 9.2 | 7.4537 | 9.3753
2033 | 130 | 150 | 9.2 | 7.6031 | 9.3818
2034 | 130 | 150 | 9.2 | 7.754 | 9.3886
2035 | 130 | 150 | 9.2 | 7.9061 | 9.3955
2036 | 130 | 150 | 9.2 | 8.06 | 9.4026
2037 | 130 | 150 | 9.2 | 8.2142 | 9.4098

## Cuadro 4-32 d S Carlos
CUADRO Nº 4.32 d
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE16
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN CARLOS
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 58.2029 | 9.8958 | 41.7971 | 1.6042 | 188.6338
2023 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 59.9802 | 9.907 | 40.0198 | 1.593 | 188.6338
2024 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 61.307 | 9.9156 | 38.693 | 1.5844 | 188.6338
2025 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 62.6375 | 9.9243 | 37.3625 | 1.5757 | 188.6338
2026 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 63.9816 | 9.9333 | 36.0184 | 1.5667 | 188.6338
2027 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 65.3368 | 9.9426 | 34.6632 | 1.5574 | 188.6338
2028 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 66.7084 | 9.9521 | 33.2916 | 1.5479 | 188.6338
2029 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 68.0831 | 9.9618 | 31.9169 | 1.5382 | 188.6338
2030 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 69.4715 | 9.9718 | 30.5285 | 1.5282 | 188.6338
2031 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 70.8709 | 9.982 | 29.1291 | 1.518 | 188.6338
2032 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 72.2866 | 9.9925 | 27.7134 | 1.5075 | 188.6338
2033 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 73.7049 | 10.0032 | 26.2951 | 1.4968 | 188.6338
2034 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 75.137 | 10.0142 | 24.863 | 1.4858 | 188.6338
2035 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 76.5798 | 10.0255 | 23.4202 | 1.4745 | 188.6338
2036 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 78.0391 | 10.0371 | 21.9609 | 1.4629 | 188.6338
2037 | 100 | 11.5 | 288.6338 | 79.5005 | 10.0488 | 20.4995 | 1.4512 | 188.6338

## Cuadro 4-31 d S Carlos
CUADRO Nº 4.31.d
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS SAN CARLOS |  | NBI=IPE16
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 200 | 300 | 9.7 | 58.2029 | 9.8958
2023 | 200 | 300 | 9.7 | 59.9802 | 9.907
2024 | 200 | 300 | 9.7 | 61.307 | 9.9156
2025 | 200 | 300 | 9.7 | 62.6375 | 9.9243
2026 | 200 | 300 | 9.7 | 63.9816 | 9.9333
2027 | 200 | 300 | 9.7 | 65.3368 | 9.9426
2028 | 200 | 300 | 9.7 | 66.7084 | 9.9521
2029 | 200 | 300 | 9.7 | 68.0831 | 9.9618
2030 | 200 | 300 | 9.7 | 69.4715 | 9.9718
2031 | 200 | 300 | 9.7 | 70.8709 | 9.982
2032 | 200 | 300 | 9.7 | 72.2866 | 9.9925
2033 | 200 | 300 | 9.7 | 73.7049 | 10.0032
2034 | 200 | 300 | 9.7 | 75.137 | 10.0142
2035 | 200 | 300 | 9.7 | 76.5798 | 10.0255
2036 | 200 | 300 | 9.7 | 78.0391 | 10.0371
2037 | 200 | 300 | 9.7 | 79.5005 | 10.0488

## Cuadro 4-32 c Janequeo
CUADRO Nº 4.32 c
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE17
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JANEQUEO
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 76 | 6 | 212.0575 | 46.7565 | 3.7093 | 29.2435 | 2.2907 | 136.0575
2023 | 76 | 6 | 212.0575 | 48.1865 | 3.7327 | 27.8135 | 2.2673 | 136.0575
2024 | 76 | 6 | 212.0575 | 49.2547 | 3.7507 | 26.7453 | 2.2493 | 136.0575
2025 | 76 | 6 | 212.0575 | 50.3259 | 3.769 | 25.6741 | 2.231 | 136.0575
2026 | 76 | 6 | 212.0575 | 51.4082 | 3.7878 | 24.5918 | 2.2122 | 136.0575
2027 | 76 | 6 | 212.0575 | 52.4995 | 3.8072 | 23.5005 | 2.1928 | 136.0575
2028 | 76 | 6 | 212.0575 | 53.604 | 3.8271 | 22.396 | 2.1729 | 136.0575
2029 | 76 | 6 | 212.0575 | 54.7112 | 3.8475 | 21.2888 | 2.1525 | 136.0575
2030 | 76 | 6 | 212.0575 | 55.8294 | 3.8684 | 20.1706 | 2.1316 | 136.0575
2031 | 76 | 6 | 212.0575 | 56.9566 | 3.8898 | 19.0434 | 2.1102 | 136.0575
2032 | 76 | 6 | 212.0575 | 58.097 | 3.9119 | 17.903 | 2.0881 | 136.0575
2033 | 76 | 6 | 212.0575 | 59.2395 | 3.9343 | 16.7605 | 2.0657 | 136.0575
2034 | 76 | 6 | 212.0575 | 60.3932 | 3.9574 | 15.6068 | 2.0426 | 136.0575
2035 | 76 | 6 | 212.0575 | 61.5556 | 3.981 | 14.4444 | 2.019 | 136.0575
2036 | 76 | 6 | 212.0575 | 62.7314 | 4.0053 | 13.2686 | 1.9947 | 136.0575
2037 | 76 | 6 | 212.0575 | 63.909 | 4.03 | 12.091 | 1.97 | 136.0575
CUADRO Nº 4.33 c
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JANEQUEO
Etapa: Recolección
Año | Déficit Sin Proyecto |  | Déficit Conducción | Obra Proyectada |  |  |  | Balance Con Proyecto
|  |  |  | Impulsión |  | Planta Elevadora |  | Planta Elevadora |  | Conducción
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | D(mm) | L(m) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2034 | -15.6068 | - | - | - | - | 7 | 6 | 22.6068 | - | -
2035 | -14.4444 | - | - | - | - |  |  | 21.4444 | - | -
2036 | -13.2686 | - | - | - | - |  |  | 20.2686 | - | -
2037 | -12.091 | - | - | - | - |  |  | 19.091 | - | -
Hoy existen 3 bombas, c/u eleva 38 l/s a 6,0 m
Se reemplazan dos bombas existentes, por 2 bombas que eleven 45 l/s a 6,0 mca
Nuevo punto operación sistema: |  |  | 83 | l/s a 6 mca
7

## Cuadro 4-31 c Janequeo
CUADRO Nº 4.31.c
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JANEQUEO |  | NBI=IPE17
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 296 | 300 | 3.3 | 46.7565 | 3.7093
2023 | 296 | 300 | 3.3 | 48.1865 | 3.7327
2024 | 296 | 300 | 3.3 | 49.2547 | 3.7507
2025 | 296 | 300 | 3.3 | 50.3259 | 3.769
2026 | 296 | 300 | 3.3 | 51.4082 | 3.7878
2027 | 296 | 300 | 3.3 | 52.4995 | 3.8072
2028 | 296 | 300 | 3.3 | 53.604 | 3.8271
2029 | 296 | 300 | 3.3 | 54.7112 | 3.8475
2030 | 296 | 300 | 3.3 | 55.8294 | 3.8684
2031 | 296 | 300 | 3.3 | 56.9566 | 3.8898
2032 | 296 | 300 | 3.3 | 58.097 | 3.9119
2033 | 296 | 300 | 3.3 | 59.2395 | 3.9343
2034 | 296 | 300 | 3.3 | 60.3932 | 3.9574
2035 | 296 | 300 | 3.3 | 61.5556 | 3.981
2036 | 296 | 300 | 3.3 | 62.7314 | 4.0053
2037 | 296 | 300 | 3.3 | 63.909 | 4.03

## Cuadro 4-32 b Carampangue
CUADRO Nº 4.32 b
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [5 empty] | NBI=PE01
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CARAMPANGUE
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 17 | 18 | 49.266 | 7.5569 | 10.6431 | 9.4431 | 7.3569 | 32.266
2023 | 17 | 18 | 49.266 | 7.7341 | 10.6537 | 9.2659 | 7.3463 | 32.266
2024 | 17 | 18 | 49.266 | 7.8659 | 10.6618 | 9.1341 | 7.3382 | 32.266
2025 | 17 | 18 | 49.266 | 7.9986 | 10.67 | 9.0014 | 7.33 | 32.266
2026 | 17 | 18 | 49.266 | 8.1331 | 10.6785 | 8.8669 | 7.3215 | 32.266
2027 | 17 | 18 | 49.266 | 8.2694 | 10.6872 | 8.7306 | 7.3128 | 32.266
2028 | 17 | 18 | 49.266 | 8.4078 | 10.6962 | 8.5922 | 7.3038 | 32.266
2029 | 17 | 18 | 49.266 | 8.547 | 10.7053 | 8.453 | 7.2947 | 32.266
2030 | 17 | 18 | 49.266 | 8.6881 | 10.7147 | 8.3119 | 7.2853 | 32.266
2031 | 17 | 18 | 49.266 | 8.8309 | 10.7244 | 8.1691 | 7.2756 | 32.266
2032 | 17 | 18 | 49.266 | 8.9759 | 10.7343 | 8.0241 | 7.2657 | 32.266
2033 | 17 | 18 | 49.266 | 9.1217 | 10.7444 | 7.8783 | 7.2556 | 32.266
2034 | 17 | 18 | 49.266 | 9.2694 | 10.7548 | 7.7306 | 7.2452 | 32.266
2035 | 17 | 18 | 49.266 | 9.4187 | 10.7655 | 7.5813 | 7.2345 | 32.266
2036 | 17 | 18 | 49.266 | 9.5703 | 10.7764 | 7.4297 | 7.2236 | 32.266
2037 | 17 | 18 | 49.266 | 9.7225 | 10.7876 | 7.2775 | 7.2124 | 32.266

## Cuadro 4-31 b Carampangue
CUADRO Nº 4.31.b
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS CARAMPANGUE |  | NBI=IPE01
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 147 | 160 | 10.4 | 7.5569 | 10.6431
2023 | 147 | 160 | 10.4 | 7.7341 | 10.6537
2024 | 147 | 160 | 10.4 | 7.8659 | 10.6618
2025 | 147 | 160 | 10.4 | 7.9986 | 10.67
2026 | 147 | 160 | 10.4 | 8.1331 | 10.6785
2027 | 147 | 160 | 10.4 | 8.2694 | 10.6872
2028 | 147 | 160 | 10.4 | 8.4078 | 10.6962
2029 | 147 | 160 | 10.4 | 8.547 | 10.7053
2030 | 147 | 160 | 10.4 | 8.6881 | 10.7147
2031 | 147 | 160 | 10.4 | 8.8309 | 10.7244
2032 | 147 | 160 | 10.4 | 8.9759 | 10.7343
2033 | 147 | 160 | 10.4 | 9.1217 | 10.7444
2034 | 147 | 160 | 10.4 | 9.2694 | 10.7548
2035 | 147 | 160 | 10.4 | 9.4187 | 10.7655
2036 | 147 | 160 | 10.4 | 9.5703 | 10.7764
2037 | 147 | 160 | 10.4 | 9.7225 | 10.7876

## Cuadro 4-32 a J Marti
CUADRO Nº 4.32 a
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia | [6 empty] | NBI=PE02
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JOSE MARTI
Etapa: Recolección
Año | Oferta de Capacidad. Planta Elevadora |  | Oferta Conducción | Demanda Capacidad |  | Balance PE Sin Proyecto |  | Balance Conducción sin Proyecto
| Q (l/s) | H (mca) | Q (l/s) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s) | Helev (mca) | Q (l/s)
2022 | 17 | 18 | 49.266 | 7.4581 | 11.5389 | 9.5419 | 6.4611 | 32.266
2023 | 17 | 18 | 49.266 | 7.6149 | 11.5522 | 9.3851 | 6.4478 | 32.266
2024 | 17 | 18 | 49.266 | 7.7389 | 11.5629 | 9.2611 | 6.4371 | 32.266
2025 | 17 | 18 | 49.266 | 7.8643 | 11.5738 | 9.1357 | 6.4262 | 32.266
2026 | 17 | 18 | 49.266 | 7.9918 | 11.5851 | 9.0082 | 6.4149 | 32.266
2027 | 17 | 18 | 49.266 | 8.1212 | 11.5968 | 8.8788 | 6.4032 | 32.266
2028 | 17 | 18 | 49.266 | 8.2529 | 11.6088 | 8.7471 | 6.3912 | 32.266
2029 | 17 | 18 | 49.266 | 8.3859 | 11.6211 | 8.6141 | 6.3789 | 32.266
2030 | 17 | 18 | 49.266 | 8.5211 | 11.6337 | 8.4789 | 6.3663 | 32.266
2031 | 17 | 18 | 49.266 | 8.6582 | 11.6467 | 8.3418 | 6.3533 | 32.266
2032 | 17 | 18 | 49.266 | 8.7977 | 11.6601 | 8.2023 | 6.3399 | 32.266
2033 | 17 | 18 | 49.266 | 8.9384 | 11.6739 | 8.0616 | 6.3261 | 32.266
2034 | 17 | 18 | 49.266 | 9.0813 | 11.688 | 7.9187 | 6.312 | 32.266
2035 | 17 | 18 | 49.266 | 9.2262 | 11.7025 | 7.7738 | 6.2975 | 32.266
2036 | 17 | 18 | 49.266 | 9.3735 | 11.7175 | 7.6265 | 6.2825 | 32.266
2037 | 17 | 18 | 49.266 | 9.522 | 11.7328 | 7.478 | 6.2672 | 32.266

## Cuadro 4-31 a J Marti
CUADRO Nº 4.31.a
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Valdivia
Nombre Planta Elevadora: |  | PEAS JOSE MARTI |  | NBI=IPE02
Etapa: Recolección
Año | Impulsión Asociada
| Longitud (m) | D (mm) | Hg (m) | Q max (l/s) | H elev (m)
2022 | 210 | 160 | 11.2 | 7.4581 | 11.5389
2023 | 210 | 160 | 11.2 | 7.6149 | 11.5522
2024 | 210 | 160 | 11.2 | 7.7389 | 11.5629
2025 | 210 | 160 | 11.2 | 7.8643 | 11.5738
2026 | 210 | 160 | 11.2 | 7.9918 | 11.5851
2027 | 210 | 160 | 11.2 | 8.1212 | 11.5968
2028 | 210 | 160 | 11.2 | 8.2529 | 11.6088
2029 | 210 | 160 | 11.2 | 8.3859 | 11.6211
2030 | 210 | 160 | 11.2 | 8.5211 | 11.6337
2031 | 210 | 160 | 11.2 | 8.6582 | 11.6467
2032 | 210 | 160 | 11.2 | 8.7977 | 11.6601
2033 | 210 | 160 | 11.2 | 8.9384 | 11.6739
2034 | 210 | 160 | 11.2 | 9.0813 | 11.688
2035 | 210 | 160 | 11.2 | 9.2262 | 11.7025
2036 | 210 | 160 | 11.2 | 9.3735 | 11.7175
2037 | 210 | 160 | 11.2 | 9.522 | 11.7328

## OFERTA Q PEAS (NBI)
OFERTA CAUDAL POR PEAS, SEGÚN NBI
ABANDONADA
Código NBI | PE02 | PE01 | PE17 | PE16 | PE04 | PE15 | PE28 | PE33 | PE32 | PE24 | PE29 | PE18 | PE13 | PE25 | PE23 | PE14 | PE30 | PE19 | PE06 | PE08 | PE07 | PE10 | PE31 | PE12 | PE05 | PE26 | PE03 | PE09 | PE21 | PE27 | PE35 | PE34 | PE36 | PE22 | PE20 | PE37
Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
2022 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2023 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2024 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2025 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2026 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2027 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2028 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2029 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2030 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2031 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2032 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2033 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2034 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2035 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2036 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2037 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
2038 | 17 | 17 | 76 | 100 | 17 | 60 | 16 | 50.3 | 7.22 | 55 | 11.09 | 8 | 110 | 22 | 22 | 270 | 25 | 31 | 51 | 128 | 158 | 80 | 12.62 | 80 | 13 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10.48 | 14 | 14 | 30.55 | 73.5 | 700 | 10.3
OFERTA H elev geométrica POR PEAS, SEGÚN NBI
Código NBI | PE02 | PE01 | PE17 | PE16 | PE04 | PE15 | PE28 | PE33 | PE32 | PE24 | PE29 | PE18 | PE13 | PE25 | PE23 | PE14 | PE30 | PE19 | PE06 | PE08 | PE07 | PE10 | PE31 | PE12 | PE05 | PE26 | PE03 | PE09 | PE21 | PE27 | PE35 | PE34 | PE36 | PE22 | PE20 | PE37
Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
2022 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2023 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2024 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2025 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2026 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2027 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2028 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2029 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2030 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2031 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2032 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2033 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2034 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2035 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2036 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2037 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
2038 | 11.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 9.2 | 9.66 | 6.99 | 10.83 | 4.87 | 7.9 | 5.65 | 4.2 | 16 | 7.3 | 2.9 | 5.5 | 3.69 | 5.7 | 11 | 7 | 7.5 | 6.7 | 7.34 | 5.3 | 6 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.5 | 7.53 | 7.04 | 6.38 | 1.19 | 10.82 | 19.2 | 4.6
OFERTA H elev manométrica POR PEAS, SEGÚN NBI
Código NBI | PE02 | PE01 | PE17 | PE16 | PE04 | PE15 | PE28 | PE33 | PE32 | PE24 | PE29 | PE18 | PE13 | PE25 | PE23 | PE14 | PE30 | PE19 | PE06 | PE08 | PE07 | PE10 | PE31 | PE12 | PE05 | PE26 | PE03 | PE09 | PE21 | PE27 | PE35 | PE34 | PE36 | PE22 | PE20 | PE37
Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
2022 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2023 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2024 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2025 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2026 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2027 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2028 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2029 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2030 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2031 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2032 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2033 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2034 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2035 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2036 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2037 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6
2038 | 18 | 18 | 6 | 11.5 | 13 | 15.3 | 17 | 17.86 | 5.8 | 9.4 | 7.28 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 6.1 | 6 | 4.2 | 6.5 | 16 | 8.9 | 11 | 10.1 | 15.06 | 6 | 6.6 | 3.7 | 11.9 | 8 | 7.3 | 20.1 | 10.1 | 17.05 | 8.66 | 12.1 | 21 | 10.6

## Q x PEAS
CAUDAL MEDIO POR SECTORES APORTANTES A PEAS (l/s)
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
0 | 2022 | 1.7073 | 1.5969 | 13.5492 | 17.2581 | 1.4953 | 12.4643 | 3.1538 | 5.9273 | 0.14364 | 8.1931 | 0.97907 | 1.9582 | 23.2312 | 3.8041 | 0.49975 | 82.63 | 3.4021 | 6.1146 | 11.0641 | 10.9626 | 25.1116 | 18.8562 | 1.3471 | 14.3631 | 1.2075 | 1.3487 | 0.26089 | 0.52877 | 3.1118 | 2.0844 | 1.4816 | 0 | 4.6571 | 16.5735 | 244.4987 | 1.0407 | 261.0722
1 | 2023 | 1.7611 | 1.6473 | 13.9767 | 17.8027 | 1.5424 | 12.8575 | 3.2533 | 6.1143 | 0.14817 | 8.295 | 0.97907 | 2.02 | 23.7483 | 3.9241 | 0.51552 | 84.9925 | 3.5094 | 6.3075 | 11.4132 | 11.3085 | 25.9039 | 19.4511 | 1.3896 | 14.8163 | 1.2075 | 1.3913 | 0.26089 | 0.54545 | 3.21 | 2.1501 | 1.5283 | 0 | 4.8041 | 17.0964 | 251.6404 | 1.0735 | 268.7369
2 | 2024 | 1.8019 | 1.6854 | 14.3 | 18.2144 | 1.5781 | 13.1549 | 3.3286 | 6.2558 | 0.1516 | 8.372 | 0.97907 | 2.0667 | 24.1393 | 4.0149 | 0.52744 | 86.7788 | 3.5906 | 6.4534 | 11.6771 | 11.57 | 26.503 | 19.901 | 1.4217 | 15.159 | 1.2075 | 1.4234 | 0.26089 | 0.55807 | 3.2842 | 2.1999 | 1.5637 | 0 | 4.9152 | 17.4918 | 257.0403 | 1.0983 | 274.5321
3 | 2025 | 1.8428 | 1.7237 | 14.6247 | 18.628 | 1.6139 | 13.4536 | 3.4041 | 6.3978 | 0.15504 | 8.4493 | 0.97907 | 2.1136 | 24.532 | 4.1061 | 0.53942 | 88.5731 | 3.6721 | 6.5999 | 11.9423 | 11.8327 | 27.1048 | 20.3528 | 1.454 | 15.5032 | 1.2075 | 1.4558 | 0.26089 | 0.57074 | 3.3588 | 2.2498 | 1.5992 | 0 | 5.0268 | 17.889 | 262.4644 | 1.1233 | 280.3534
4 | 2026 | 1.8842 | 1.7624 | 14.9532 | 19.0464 | 1.6502 | 13.7558 | 3.4806 | 6.5415 | 0.15853 | 8.5276 | 0.97907 | 2.1611 | 24.9293 | 4.1983 | 0.55154 | 90.3884 | 3.7546 | 6.7482 | 12.2105 | 12.0985 | 27.7136 | 20.81 | 1.4866 | 15.8514 | 1.2075 | 1.4885 | 0.26089 | 0.58356 | 3.4343 | 2.3003 | 1.6351 | 0 | 5.1397 | 18.2908 | 267.952 | 1.1485 | 286.2428
5 | 2027 | 1.926 | 1.8015 | 15.2849 | 19.4689 | 1.6868 | 14.0609 | 3.5578 | 6.6866 | 0.16204 | 8.6066 | 0.97907 | 2.209 | 25.3305 | 4.2914 | 0.56377 | 92.2215 | 3.8379 | 6.8979 | 12.4814 | 12.3669 | 28.3284 | 21.2716 | 1.5196 | 16.203 | 1.2075 | 1.5215 | 0.26089 | 0.5965 | 3.5104 | 2.3514 | 1.6714 | 0 | 5.2537 | 18.6966 | 273.4933 | 1.174 | 292.1898
6 | 2028 | 1.9683 | 1.8411 | 15.621 | 19.8971 | 1.7239 | 14.3702 | 3.636 | 6.8337 | 0.16561 | 8.6867 | 0.97907 | 2.2576 | 25.7371 | 4.3858 | 0.57617 | 94.0791 | 3.9223 | 7.0496 | 12.7559 | 12.6389 | 28.9514 | 21.7395 | 1.553 | 16.5594 | 1.2075 | 1.5549 | 0.26089 | 0.60962 | 3.5876 | 2.4031 | 1.7081 | 0 | 5.3693 | 19.1078 | 279.1088 | 1.1998 | 298.2165
7 | 2029 | 2.0108 | 1.8809 | 15.9585 | 20.327 | 1.7611 | 14.6807 | 3.7146 | 6.9813 | 0.16918 | 8.7671 | 0.97907 | 2.3064 | 26.1454 | 4.4806 | 0.58862 | 95.9442 | 4.007 | 7.2019 | 13.0315 | 12.912 | 29.5769 | 22.2092 | 1.5866 | 16.9171 | 1.2075 | 1.5885 | 0.26089 | 0.62279 | 3.6652 | 2.455 | 1.745 | 0 | 5.4853 | 19.5206 | 284.7469 | 1.2257 | 304.2675
8 | 2030 | 2.0539 | 1.9211 | 16.2999 | 20.7617 | 1.7988 | 14.9947 | 3.7941 | 7.1306 | 0.1728 | 8.8484 | 0.97907 | 2.3557 | 26.5582 | 4.5764 | 0.60121 | 97.8306 | 4.0927 | 7.3559 | 13.3102 | 13.1882 | 30.2096 | 22.6842 | 1.6205 | 17.279 | 1.2075 | 1.6225 | 0.26089 | 0.63612 | 3.7436 | 2.5075 | 1.7823 | 0 | 5.6026 | 19.9382 | 290.4492 | 1.2519 | 310.3874
9 | 2031 | 2.0973 | 1.9617 | 16.6445 | 21.2006 | 1.8368 | 15.3116 | 3.8743 | 7.2814 | 0.17646 | 8.9305 | 0.97907 | 2.4055 | 26.975 | 4.6731 | 0.61392 | 99.7347 | 4.1792 | 7.5114 | 13.5916 | 13.4669 | 30.8482 | 23.1637 | 1.6548 | 17.6443 | 1.2075 | 1.6568 | 0.26089 | 0.64956 | 3.8227 | 2.5605 | 1.82 | 0 | 5.721 | 20.3596 | 296.2052 | 1.2784 | 316.5648
10 | 2032 | 2.1413 | 2.0029 | 16.9935 | 21.6452 | 1.8754 | 15.6328 | 3.9555 | 7.4341 | 0.18016 | 9.0136 | 0.97907 | 2.456 | 27.3972 | 4.7711 | 0.62679 | 101.6636 | 4.2669 | 7.669 | 13.8766 | 13.7494 | 31.4951 | 23.6495 | 1.6895 | 18.0143 | 1.2075 | 1.6916 | 0.26089 | 0.66318 | 3.9029 | 2.6142 | 1.8582 | 0 | 5.841 | 20.7866 | 302.0363 | 1.3052 | 322.8229
11 | 2033 | 2.1854 | 2.0442 | 17.3438 | 22.0914 | 1.914 | 15.955 | 4.0371 | 7.5873 | 0.18387 | 9.0971 | 0.97907 | 2.5066 | 27.8209 | 4.8695 | 0.63971 | 103.5995 | 4.3549 | 7.827 | 14.1627 | 14.0328 | 32.1444 | 24.137 | 1.7243 | 18.3857 | 1.2075 | 1.7264 | 0.26089 | 0.67686 | 3.9833 | 2.6681 | 1.8965 | 0 | 5.9614 | 21.2151 | 307.8885 | 1.3321 | 329.1036
12 | 2034 | 2.23 | 2.0859 | 17.698 | 22.5426 | 1.9531 | 16.2809 | 4.1195 | 7.7423 | 0.18763 | 9.1815 | 0.97907 | 2.5578 | 28.2493 | 4.969 | 0.65278 | 105.5569 | 4.4438 | 7.9869 | 14.4519 | 14.3194 | 32.8008 | 24.63 | 1.7595 | 18.7611 | 1.2075 | 1.7617 | 0.26089 | 0.69068 | 4.0647 | 2.7226 | 1.9352 | 0 | 6.0832 | 21.6484 | 313.8055 | 1.3593 | 335.4539
13 | 2035 | 2.2751 | 2.128 | 18.0555 | 22.9979 | 1.9926 | 16.6097 | 4.2027 | 7.8986 | 0.19141 | 9.2666 | 0.97907 | 2.6095 | 28.6816 | 5.0693 | 0.66596 | 107.532 | 4.5335 | 8.1482 | 14.7438 | 14.6086 | 33.4633 | 25.1274 | 1.7951 | 19.14 | 1.2075 | 1.7973 | 0.26089 | 0.70463 | 4.1468 | 2.7776 | 1.9743 | 0 | 6.206 | 22.0856 | 319.7762 | 1.3868 | 341.8618
14 | 2036 | 2.3207 | 2.1707 | 18.4174 | 23.4589 | 2.0325 | 16.9426 | 4.287 | 8.057 | 0.19525 | 9.3528 | 0.97907 | 2.6618 | 29.1194 | 5.1709 | 0.67931 | 109.5323 | 4.6244 | 8.3115 | 15.0393 | 14.9014 | 34.1341 | 25.6311 | 1.8311 | 19.5237 | 1.2075 | 1.8333 | 0.26089 | 0.71875 | 4.2299 | 2.8333 | 2.0139 | 0 | 6.3304 | 22.5283 | 325.823 | 1.4146 | 348.3514
15 | 2037 | 2.3664 | 2.2135 | 18.7806 | 23.9214 | 2.0726 | 17.2767 | 4.3715 | 8.2159 | 0.1991 | 9.4393 | 0.97907 | 2.7142 | 29.5587 | 5.2729 | 0.69271 | 111.539 | 4.7156 | 8.4754 | 15.3359 | 15.1953 | 34.8071 | 26.1365 | 1.8672 | 19.9087 | 1.2075 | 1.8694 | 0.26089 | 0.73293 | 4.3133 | 2.8891 | 2.0536 | 0 | 6.4552 | 22.9725 | 331.8892 | 1.4425 | 354.8617
16 | 2038 | 2.4127 | 2.2568 | 19.1476 | 24.389 | 2.1131 | 17.6144 | 4.4569 | 8.3764 | 0.20299 | 9.5268 | 0.97907 | 2.7673 | 30.0026 | 5.3759 | 0.70624 | 113.5674 | 4.8078 | 8.6411 | 15.6356 | 15.4922 | 35.4874 | 26.6473 | 1.9037 | 20.2978 | 1.2075 | 1.906 | 0.26089 | 0.74725 | 4.3976 | 2.9456 | 2.0937 | 0 | 6.5814 | 23.4215 | 338.0209 | 1.4707 | 361.4424
CLIENTES TOTALES POR PEAS (RESID Y NO RESID)
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| 2022 | 75 | 196 | 1634 | 1981 | 335 | 2586 | 774 | 1447 | 21 | 1512 | 183 | 36 | 4118 | 367 | 58 | 12795 | 715 | 1230 | 2147 | 2396 | 4920 | 2623 | 346 | 3219 | 281 | 311 | 47 | 139 | 618 | 374 | 387 | 0 | 1476 | 4079 | 43662 | 278 | 47741
| 2023 | 76.3104 | 199.4245 | 1662.549 | 2015.6118 | 340.8531 | 2631.1823 | 787.5232 | 1472.2818 | 21.3669 | 1521.3125 | 183 | 36.629 | 4167.8647 | 373.4122 | 59.0134 | 12993.6726 | 727.4924 | 1251.4904 | 2184.5121 | 2437.8626 | 5005.9616 | 2668.8287 | 352.0453 | 3275.242 | 281 | 316.4338 | 47 | 141.4286 | 628.7976 | 380.5345 | 393.7616 | 0 | 1501.7885 | 4150.2678 | 44369.9078 | 282.8572 | 48520.1755
| 2024 | 77.6243 | 202.8583 | 1691.1756 | 2050.3176 | 346.7221 | 2676.4873 | 801.0832 | 1497.6323 | 21.7348 | 1530.6503 | 183 | 37.2597 | 4217.8649 | 379.8418 | 60.0295 | 13192.885 | 740.0187 | 1273.0392 | 2222.1261 | 2479.8389 | 5092.1567 | 2714.7819 | 358.107 | 3331.6367 | 281 | 321.8823 | 47 | 143.8638 | 639.6246 | 387.0867 | 400.5416 | 0 | 1527.647 | 4221.7291 | 45079.7386 | 287.7276 | 49301.4677
| 2025 | 78.9347 | 206.2828 | 1719.7247 | 2084.9294 | 352.5751 | 2721.6695 | 814.6064 | 1522.9141 | 22.1017 | 1539.9628 | 183 | 37.8887 | 4267.7296 | 386.2539 | 61.0429 | 13391.5576 | 752.5111 | 1294.5296 | 2259.6382 | 2521.7015 | 5178.1183 | 2760.6106 | 364.1522 | 3387.8786 | 281 | 327.316 | 47 | 146.2924 | 650.4222 | 393.6212 | 407.3032 | 0 | 1553.4355 | 4292.9969 | 45787.6464 | 292.5847 | 50080.6433
| 2026 | 80.2451 | 209.7072 | 1748.2737 | 2119.5411 | 358.4282 | 2766.8518 | 828.1296 | 1548.1959 | 22.4686 | 1549.2753 | 183 | 38.5177 | 4317.5943 | 392.6661 | 62.0562 | 13590.2303 | 765.0035 | 1316.02 | 2297.1503 | 2563.5641 | 5264.0799 | 2806.4394 | 370.1975 | 3444.1206 | 281 | 332.7498 | 47 | 148.721 | 661.2198 | 400.1557 | 414.0648 | 0 | 1579.224 | 4364.2646 | 46495.5542 | 297.4419 | 50859.8188
| 2027 | 81.5555 | 213.1317 | 1776.8227 | 2154.1529 | 364.2813 | 2812.034 | 841.6529 | 1573.4777 | 22.8355 | 1558.5878 | 183 | 39.1466 | 4367.4591 | 399.0783 | 63.0696 | 13788.9029 | 777.4959 | 1337.5104 | 2334.6624 | 2605.4267 | 5350.0415 | 2852.2681 | 376.2428 | 3500.3625 | 281 | 338.1835 | 47 | 151.1495 | 672.0174 | 406.6901 | 420.8264 | 0 | 1605.0125 | 4435.5324 | 47203.4619 | 302.2991 | 51638.9944
| 2028 | 82.8695 | 216.5655 | 1805.4493 | 2188.8587 | 370.1503 | 2857.339 | 855.2128 | 1598.8281 | 23.2034 | 1567.9256 | 183 | 39.7773 | 4417.4592 | 405.5079 | 64.0857 | 13988.1152 | 790.0222 | 1359.0592 | 2372.2764 | 2647.4031 | 5436.2367 | 2898.2213 | 382.3044 | 3556.7573 | 281 | 343.632 | 47 | 153.5847 | 682.8444 | 413.2424 | 427.6064 | 0 | 1630.871 | 4506.9938 | 47913.2928 | 307.1695 | 52420.2865
| 2029 | 84.1799 | 219.99 | 1833.9984 | 2223.4705 | 376.0033 | 2902.5213 | 868.7361 | 1624.1099 | 23.5704 | 1577.2381 | 183 | 40.4063 | 4467.3239 | 411.9201 | 65.0991 | 14186.7879 | 802.5146 | 1380.5496 | 2409.7885 | 2689.2657 | 5522.1983 | 2944.05 | 388.3497 | 3612.9992 | 281 | 349.0658 | 47 | 156.0133 | 693.642 | 419.7769 | 434.368 | 0 | 1656.6595 | 4578.2615 | 48621.2006 | 312.0266 | 53199.4621
| 2030 | 85.4902 | 223.4145 | 1862.5474 | 2258.0823 | 381.8564 | 2947.7035 | 882.2593 | 1649.3917 | 23.9373 | 1586.5507 | 183 | 41.0353 | 4517.1887 | 418.3322 | 66.1125 | 14385.4605 | 815.007 | 1402.04 | 2447.3007 | 2731.1283 | 5608.1599 | 2989.8787 | 394.395 | 3669.2412 | 281 | 354.4995 | 47 | 158.4419 | 704.4396 | 426.3113 | 441.1296 | 0 | 1682.448 | 4649.5293 | 49329.1083 | 316.8838 | 53978.6376
| 2031 | 86.8006 | 226.839 | 1891.0964 | 2292.694 | 387.7095 | 2992.8858 | 895.7825 | 1674.6735 | 24.3042 | 1595.8632 | 183 | 41.6643 | 4567.0534 | 424.7444 | 67.1258 | 14584.1332 | 827.4994 | 1423.5304 | 2484.8128 | 2772.9909 | 5694.1215 | 3035.7074 | 400.4402 | 3725.4831 | 281 | 359.9333 | 47 | 160.8705 | 715.2372 | 432.8458 | 447.8913 | 0 | 1708.2364 | 4720.797 | 50037.0161 | 321.741 | 54757.8132
| 2032 | 88.1146 | 230.2728 | 1919.723 | 2327.3998 | 393.5785 | 3038.1908 | 909.3425 | 1700.024 | 24.6721 | 1605.201 | 183 | 42.295 | 4617.0536 | 431.174 | 68.1419 | 14783.3455 | 840.0257 | 1445.0791 | 2522.4268 | 2814.9672 | 5780.3166 | 3081.6606 | 406.5019 | 3781.8779 | 281 | 365.3818 | 47 | 163.3057 | 726.0642 | 439.398 | 454.6712 | 0 | 1734.095 | 4792.2584 | 50746.8469 | 326.6114 | 55539.1053
| 2033 | 89.425 | 233.6973 | 1948.2721 | 2362.0116 | 399.4315 | 3083.373 | 922.8657 | 1725.3058 | 25.039 | 1614.5135 | 183 | 42.924 | 4666.9183 | 437.5862 | 69.1553 | 14982.0181 | 852.5181 | 1466.5695 | 2559.9389 | 2856.8298 | 5866.2782 | 3127.4894 | 412.5472 | 3838.1198 | 281 | 370.8156 | 47 | 165.7343 | 736.8618 | 445.9325 | 461.4329 | 0 | 1759.8835 | 4863.5262 | 51454.7547 | 331.4686 | 56318.2809
| 2034 | 90.7354 | 237.1217 | 1976.8211 | 2396.6234 | 405.2846 | 3128.5553 | 936.3889 | 1750.5876 | 25.4059 | 1623.826 | 183 | 43.553 | 4716.783 | 443.9984 | 70.1687 | 15180.6908 | 865.0105 | 1488.0599 | 2597.451 | 2898.6924 | 5952.2398 | 3173.3181 | 418.5925 | 3894.3618 | 281 | 376.2493 | 47 | 168.1629 | 747.6594 | 452.467 | 468.1945 | 0 | 1785.6719 | 4934.7939 | 52162.6625 | 336.3257 | 57097.4564
| 2035 | 92.0458 | 240.5462 | 2005.3701 | 2431.2352 | 411.1377 | 3173.7376 | 949.9122 | 1775.8694 | 25.7728 | 1633.1385 | 183 | 44.182 | 4766.6477 | 450.4106 | 71.182 | 15379.3634 | 877.5028 | 1509.5503 | 2634.9631 | 2940.555 | 6038.2014 | 3219.1468 | 424.6377 | 3950.6037 | 281 | 381.6831 | 47 | 170.5915 | 758.457 | 459.0015 | 474.9561 | 0 | 1811.4604 | 5006.0617 | 52870.5703 | 341.1829 | 57876.632
| 2036 | 93.3597 | 243.98 | 2033.9967 | 2465.941 | 417.0067 | 3219.0426 | 963.4721 | 1801.2199 | 26.1407 | 1642.4763 | 183 | 44.8127 | 4816.6479 | 456.8401 | 72.1982 | 15578.5758 | 890.0292 | 1531.0991 | 2672.5771 | 2982.5313 | 6124.3965 | 3265.1 | 430.6994 | 4006.9984 | 281 | 387.1316 | 47 | 173.0266 | 769.284 | 465.5537 | 481.7361 | 0 | 1837.319 | 5077.523 | 53580.4011 | 346.0533 | 58657.9242
| 2037 | 94.6701 | 247.4045 | 2062.5458 | 2500.5527 | 422.8597 | 3264.2248 | 976.9954 | 1826.5017 | 26.5076 | 1651.7888 | 183 | 45.4416 | 4866.5126 | 463.2523 | 73.2115 | 15777.2484 | 902.5216 | 1552.5895 | 2710.0892 | 3024.3939 | 6210.3581 | 3310.9287 | 436.7447 | 4063.2404 | 281 | 392.5653 | 47 | 175.4552 | 780.0816 | 472.0882 | 488.4977 | 0 | 1863.1074 | 5148.7908 | 54288.3089 | 350.9105 | 59437.0997
| 2038 | 95.9805 | 250.829 | 2091.0948 | 2535.1645 | 428.7128 | 3309.4071 | 990.5186 | 1851.7835 | 26.8745 | 1661.1013 | 183 | 46.0706 | 4916.3773 | 469.6645 | 74.2249 | 15975.921 | 915.0139 | 1574.0799 | 2747.6013 | 3066.2565 | 6296.3197 | 3356.7574 | 442.79 | 4119.4824 | 281 | 397.9991 | 47 | 177.8838 | 790.8792 | 478.6227 | 495.2593 | 0 | 1888.8959 | 5220.0586 | 54996.2167 | 355.7677 | 60216.2752
POBLACION SANEADA (hab)
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| 2022 | 226.1782 | 591.0791 | 4927.6698 | 5974.121 | 1010.2628 | 7798.6255 | 2334.1594 | 4363.732 | 63.3299 | 4559.7532 | 551.8749 | 108.5656 | 12418.6928 | 1106.7655 | 174.9112 | 38586.0065 | 2156.2325 | 3709.323 | 6474.7289 | 7225.6406 | 14837.2921 | 7910.2067 | 1043.4356 | 9707.5697 | 847.4144 | 937.8857 | 141.7384 | 419.1837 | 1863.7086 | 1127.8755 | 1167.0797 | 0 | 4451.1876 | 12301.0801 | 131671.9199 | 838.3673 | 143973
| 2023 | 228.0097 | 595.8653 | 4967.5708 | 6022.4955 | 1018.4432 | 7861.7736 | 2353.0598 | 4399.0667 | 63.8427 | 4572.7686 | 551.8749 | 109.4446 | 12488.3853 | 1115.7273 | 176.3275 | 38863.6775 | 2173.6922 | 3739.3587 | 6527.157 | 7284.1491 | 14957.4347 | 7974.2584 | 1051.8846 | 9786.1752 | 847.4144 | 945.4801 | 141.7384 | 422.5779 | 1878.7997 | 1137.0082 | 1176.5299 | 0 | 4487.2304 | 12400.6862 | 132661.3138 | 845.1559 | 145062
| 2024 | 229.8495 | 600.6734 | 5007.655 | 6071.0921 | 1026.6612 | 7925.2117 | 2372.0471 | 4434.5635 | 64.3579 | 4585.8438 | 551.8749 | 110.3278 | 12558.3978 | 1124.7303 | 177.7503 | 39142.6235 | 2191.2321 | 3769.5322 | 6579.8258 | 7342.9262 | 15078.1289 | 8038.6041 | 1060.3725 | 9865.1417 | 847.4144 | 953.1094 | 141.7384 | 425.9878 | 1893.9601 | 1146.183 | 1186.0236 | 0 | 4523.4387 | 12500.7496 | 133655.2504 | 851.9756 | 146156
| 2025 | 231.6961 | 605.4992 | 5047.8858 | 6119.8664 | 1034.9093 | 7988.8817 | 2391.1038 | 4470.1902 | 64.8749 | 4598.9668 | 551.8749 | 111.2141 | 12628.6662 | 1133.7663 | 179.1783 | 39422.5894 | 2208.8362 | 3799.8161 | 6632.6871 | 7401.9182 | 15199.2644 | 8103.1851 | 1068.8914 | 9944.3968 | 847.4144 | 960.7665 | 141.7384 | 429.4101 | 1909.1759 | 1155.3912 | 1195.5519 | 0 | 4559.7793 | 12601.1788 | 134652.8212 | 858.8202 | 147254
| 2026 | 233.5528 | 610.3512 | 5088.3364 | 6168.9072 | 1043.2024 | 8052.8996 | 2410.2646 | 4506.0115 | 65.3948 | 4612.1616 | 551.8749 | 112.1053 | 12699.3187 | 1142.8516 | 180.6141 | 39704.0851 | 2226.5364 | 3830.2655 | 6685.8374 | 7461.2326 | 15321.0619 | 8168.119 | 1077.4568 | 10024.085 | 847.4144 | 968.4655 | 141.7384 | 432.8511 | 1924.4748 | 1164.6498 | 1205.1323 | 0 | 4596.3186 | 12702.1568 | 135655.8432 | 865.7023 | 148358
| 2027 | 235.4179 | 615.2253 | 5128.9702 | 6218.1702 | 1051.5331 | 8117.2075 | 2429.5122 | 4541.9951 | 65.917 | 4625.4161 | 551.8749 | 113.0006 | 12770.2911 | 1151.978 | 182.0565 | 39986.8557 | 2244.3168 | 3860.8527 | 6739.2283 | 7520.8156 | 15443.411 | 8233.347 | 1086.061 | 10104.1341 | 847.4144 | 976.1994 | 141.7384 | 436.3077 | 1939.8431 | 1173.9503 | 1214.7561 | 0 | 4633.0233 | 12803.5922 | 136663.4078 | 872.6155 | 149467
| 2028 | 237.293 | 620.1258 | 5169.8239 | 6267.6996 | 1059.9088 | 8181.8633 | 2448.864 | 4578.1733 | 66.442 | 4638.7422 | 551.8749 | 113.9006 | 12841.6475 | 1161.1538 | 183.5066 | 40271.1562 | 2262.1934 | 3891.6055 | 6792.9081 | 7580.721 | 15566.422 | 8298.9278 | 1094.7118 | 10184.6164 | 847.4144 | 983.9751 | 141.7384 | 439.7831 | 1955.2945 | 1183.3012 | 1224.432 | 0 | 4669.9266 | 12905.5763 | 137676.4237 | 879.5661 | 150582
| 2029 | 239.1749 | 625.0438 | 5210.8241 | 6317.4067 | 1068.3146 | 8246.751 | 2468.2851 | 4614.4813 | 66.969 | 4652.1163 | 551.8749 | 114.804 | 12913.2599 | 1170.3626 | 184.9619 | 40556.4766 | 2280.1342 | 3922.4686 | 6846.7805 | 7640.8412 | 15689.8743 | 8364.744 | 1103.3936 | 10265.3873 | 847.4144 | 991.7786 | 141.7384 | 443.2708 | 1970.8013 | 1192.6856 | 1234.1426 | 0 | 4706.9623 | 13007.9263 | 138693.0737 | 886.5417 | 151701
| 2030 | 241.0669 | 629.9882 | 5252.0442 | 6367.3804 | 1076.7655 | 8311.9867 | 2487.8104 | 4650.9841 | 67.4987 | 4665.562 | 551.8749 | 115.7121 | 12985.2562 | 1179.6207 | 186.4251 | 40843.3269 | 2298.1711 | 3953.4972 | 6900.9418 | 7701.2839 | 15813.9886 | 8430.913 | 1112.122 | 10346.5913 | 847.4144 | 999.6241 | 141.7384 | 446.7773 | 1986.3913 | 1202.1203 | 1243.9052 | 0 | 4744.1966 | 13110.8251 | 139715.1749 | 893.5546 | 152826
| 2031 | 242.969 | 634.9589 | 5293.4841 | 6417.6206 | 1085.2614 | 8377.5703 | 2507.4398 | 4687.6814 | 68.0313 | 4679.0794 | 551.8749 | 116.6251 | 13057.6366 | 1188.9282 | 187.896 | 41131.7071 | 2316.3042 | 3984.6912 | 6955.3919 | 7762.0489 | 15938.7648 | 8497.435 | 1120.8969 | 10428.2285 | 847.4144 | 1007.5114 | 141.7384 | 450.3025 | 2002.0644 | 1211.6053 | 1253.7199 | 0 | 4781.6294 | 13214.2727 | 140742.7273 | 900.605 | 153957
| 2032 | 244.8811 | 639.9561 | 5335.1438 | 6468.1273 | 1093.8024 | 8443.5018 | 2527.1734 | 4724.5735 | 68.5667 | 4692.6685 | 551.8749 | 117.5429 | 13130.4009 | 1198.2851 | 189.3748 | 41421.6171 | 2334.5336 | 4016.0507 | 7010.1309 | 7823.1363 | 16064.203 | 8564.3098 | 1129.7183 | 10510.2987 | 847.4144 | 1015.4405 | 141.7384 | 453.8464 | 2017.8206 | 1221.1406 | 1263.5867 | 0 | 4819.2609 | 13318.2691 | 141775.7309 | 907.6928 | 155094
| 2033 | 246.8051 | 644.9839 | 5377.0601 | 6518.9449 | 1102.396 | 8509.8392 | 2547.0285 | 4761.6927 | 69.1054 | 4706.3413 | 551.8749 | 118.4664 | 13203.6132 | 1207.6995 | 190.8626 | 41713.3119 | 2352.8751 | 4047.6034 | 7065.2068 | 7884.5997 | 16190.4134 | 8631.5964 | 1138.5941 | 10592.8741 | 847.4144 | 1023.4184 | 141.7384 | 457.4121 | 2033.6739 | 1230.7347 | 1273.5142 | 0 | 4857.124 | 13422.9058 | 142815.0942 | 914.8242 | 156238
| 2034 | 248.7357 | 650.0294 | 5419.1228 | 6569.9402 | 1111.0197 | 8576.4086 | 2566.9529 | 4798.9417 | 69.646 | 4720.0619 | 551.8749 | 119.3932 | 13277.0815 | 1217.1469 | 192.3556 | 42006.0267 | 2371.2808 | 4079.2663 | 7120.4754 | 7946.2781 | 16317.0651 | 8699.1183 | 1147.5009 | 10675.7383 | 847.4144 | 1031.4242 | 141.7384 | 460.9903 | 2049.5826 | 1240.3623 | 1283.4765 | 0 | 4895.1195 | 13527.9083 | 143858.0917 | 921.9805 | 157386
| 2035 | 250.6799 | 655.1101 | 5461.4788 | 6621.291 | 1119.7034 | 8643.4419 | 2587.0163 | 4836.4503 | 70.1904 | 4733.8781 | 551.8749 | 120.3263 | 13351.0618 | 1226.6602 | 193.8591 | 42300.7813 | 2389.8148 | 4111.1499 | 7176.1291 | 8008.3862 | 16444.5994 | 8767.1106 | 1156.4698 | 10759.18 | 847.4144 | 1039.4859 | 141.7384 | 464.5934 | 2065.6021 | 1250.0569 | 1293.5081 | 0 | 4933.3798 | 13633.6425 | 144908.3575 | 929.1867 | 158542
| 2036 | 252.6324 | 660.2127 | 5504.0179 | 6672.8638 | 1128.4247 | 8710.7651 | 2607.1664 | 4874.1211 | 70.7371 | 4747.7541 | 551.8749 | 121.2636 | 13425.362 | 1236.2145 | 195.3691 | 42596.8108 | 2408.4289 | 4143.1713 | 7232.0235 | 8070.763 | 16572.6854 | 8835.3971 | 1165.4775 | 10842.9826 | 847.4144 | 1047.5823 | 141.7384 | 468.212 | 2081.691 | 1259.7936 | 1303.5832 | 0 | 4971.8056 | 13739.8341 | 145963.1659 | 936.4241 | 159703
| 2037 | 254.5967 | 665.346 | 5546.8134 | 6724.7475 | 1137.1986 | 8778.4942 | 2627.4379 | 4912.019 | 71.2871 | 4761.7137 | 551.8749 | 122.2064 | 13500.1103 | 1245.8265 | 196.8881 | 42894.6251 | 2427.1552 | 4175.3859 | 7288.2549 | 8133.5159 | 16701.5436 | 8904.0953 | 1174.5394 | 10927.2904 | 847.4144 | 1055.7277 | 141.7384 | 471.8526 | 2097.8768 | 1269.5889 | 1313.719 | 0 | 5010.4631 | 13846.6659 | 147024.3341 | 943.7051 | 160871
| 2038 | 256.5711 | 670.5058 | 5589.8289 | 6776.8978 | 1146.0175 | 8846.5713 | 2647.8137 | 4950.1116 | 71.8399 | 4775.7451 | 551.8749 | 123.1541 | 13575.2425 | 1255.4879 | 198.415 | 43193.9693 | 2445.9778 | 4207.7659 | 7344.7752 | 8196.5912 | 16831.0637 | 8973.1464 | 1183.648 | 11012.0313 | 847.4144 | 1063.9148 | 141.7384 | 475.5118 | 2114.1458 | 1279.4345 | 1323.9068 | 0 | 5049.3191 | 13954.0465 | 148090.9535 | 951.0235 | 162045
HARMON
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| 2022 |  |  | 3.2509 | 3.1725 | 3.7971 | 3.0611 | 3.5327 | 3.2992 |  | 3.2819 |  |  | 2.8607 | 3.7712 |  | 2.371 | 3.5602 | 3.3625 | 3.1392 | 3.0933 | 2.783 | 3.055 | 3.788 | 2.9675 |  |  |  |  | 3.6094 | 3.7657 | 3.7557 |  | 3.2914 | 2.8649 | 1.9047
| 2023 |  |  | 3.2476 | 3.1692 | 3.7949 | 3.0576 | 3.5298 | 3.2961 |  | 3.2807 |  |  | 2.8583 | 3.7688 |  | 2.368 | 3.5574 | 3.3594 | 3.1358 | 3.0899 | 2.7795 | 3.0516 | 3.7857 | 2.964 |  |  |  |  | 3.6067 | 3.7634 | 3.7534 |  | 3.2882 | 2.8613 | 1.9022
| 2024 |  |  | 3.2444 | 3.1659 | 3.7926 | 3.0542 | 3.527 | 3.2929 |  | 3.2796 |  |  | 2.8558 | 3.7665 |  | 2.365 | 3.5546 | 3.3563 | 3.1325 | 3.0865 | 2.776 | 3.0482 | 3.7834 | 2.9605 |  |  |  |  | 3.6041 | 3.761 | 3.751 |  | 3.285 | 2.8578 | 1.8997
| 2025 |  |  | 3.2412 | 3.1626 | 3.7903 | 3.0508 | 3.5242 | 3.2897 |  | 3.2785 |  |  | 2.8534 | 3.7642 |  | 2.362 | 3.5519 | 3.3532 | 3.1291 | 3.0831 | 2.7725 | 3.0448 | 3.7812 | 2.9571 |  |  |  |  | 3.6014 | 3.7587 | 3.7486 |  | 3.2819 | 2.8544 | 1.8972
| 2026 |  |  | 3.2379 | 3.1593 | 3.7881 | 3.0475 | 3.5214 | 3.2866 |  | 3.2773 |  |  | 2.851 | 3.7619 |  | 2.3591 | 3.5491 | 3.3501 | 3.1258 | 3.0798 | 2.769 | 3.0414 | 3.7789 | 2.9536 |  |  |  |  | 3.5987 | 3.7563 | 3.7463 |  | 3.2787 | 2.8509 | 1.8947
| 2027 |  |  | 3.2347 | 3.156 | 3.7858 | 3.0441 | 3.5186 | 3.2834 |  | 3.2762 |  |  | 2.8485 | 3.7595 |  | 2.3561 | 3.5463 | 3.3471 | 3.1225 | 3.0764 | 2.7655 | 3.038 | 3.7766 | 2.9502 |  |  |  |  | 3.5961 | 3.754 | 3.7439 |  | 3.2755 | 2.8474 | 1.8923
| 2028 |  |  | 3.2315 | 3.1527 | 3.7836 | 3.0407 | 3.5158 | 3.2803 |  | 3.275 |  |  | 2.8461 | 3.7572 |  | 2.3532 | 3.5436 | 3.344 | 3.1192 | 3.0731 | 2.762 | 3.0347 | 3.7743 | 2.9468 |  |  |  |  | 3.5934 | 3.7517 | 3.7416 |  | 3.2724 | 2.8439 | 1.8898
| 2029 |  |  | 3.2283 | 3.1494 | 3.7813 | 3.0373 | 3.513 | 3.2771 |  | 3.2739 |  |  | 2.8437 | 3.7549 |  | 2.3503 | 3.5408 | 3.3409 | 3.1159 | 3.0697 | 2.7586 | 3.0313 | 3.772 | 2.9434 |  |  |  |  | 3.5907 | 3.7494 | 3.7392 |  | 3.2692 | 2.8405 | 1.8874
| 2030 |  |  | 3.2251 | 3.1461 | 3.7791 | 3.034 | 3.5102 | 3.274 |  | 3.2727 |  |  | 2.8413 | 3.7526 |  | 2.3473 | 3.5381 | 3.3379 | 3.1126 | 3.0664 | 2.7551 | 3.0279 | 3.7698 | 2.94 |  |  |  |  | 3.5881 | 3.747 | 3.7369 |  | 3.2661 | 2.8371 | 1.8849
| 2031 |  |  | 3.222 | 3.1429 | 3.7768 | 3.0306 | 3.5074 | 3.2708 |  | 3.2716 |  |  | 2.8388 | 3.7503 |  | 2.3444 | 3.5353 | 3.3348 | 3.1093 | 3.0631 | 2.7517 | 3.0246 | 3.7675 | 2.9366 |  | 3.7979 |  |  | 3.5854 | 3.7447 | 3.7345 |  | 3.2629 | 2.8336 | 1.8825
| 2032 |  |  | 3.2188 | 3.1396 | 3.7746 | 3.0273 | 3.5046 | 3.2677 |  | 3.2704 |  |  | 2.8364 | 3.748 |  | 2.3415 | 3.5326 | 3.3318 | 3.106 | 3.0597 | 2.7482 | 3.0212 | 3.7652 | 2.9332 |  | 3.7957 |  |  | 3.5828 | 3.7424 | 3.7322 |  | 3.2598 | 2.8302 | 1.8801
| 2033 |  |  | 3.2156 | 3.1364 | 3.7723 | 3.024 | 3.5018 | 3.2646 |  | 3.2693 |  |  | 2.834 | 3.7457 |  | 2.3386 | 3.5299 | 3.3287 | 3.1027 | 3.0564 | 2.7448 | 3.0179 | 3.7629 | 2.9298 |  | 3.7935 |  |  | 3.5801 | 3.7401 | 3.7298 |  | 3.2566 | 2.8268 | 1.8777
| 2034 |  |  | 3.2124 | 3.1331 | 3.7701 | 3.0206 | 3.499 | 3.2615 |  | 3.2681 |  |  | 2.8316 | 3.7434 |  | 2.3357 | 3.5271 | 3.3257 | 3.0994 | 3.0531 | 2.7414 | 3.0146 | 3.7607 | 2.9264 |  | 3.7913 |  |  | 3.5775 | 3.7377 | 3.7275 |  | 3.2535 | 2.8234 | 1.8753
| 2035 |  |  | 3.2093 | 3.1299 | 3.7678 | 3.0173 | 3.4962 | 3.2584 |  | 3.2669 |  |  | 2.8291 | 3.741 |  | 2.3328 | 3.5244 | 3.3227 | 3.0962 | 3.0498 | 2.738 | 3.0112 | 3.7584 | 2.923 |  | 3.7891 |  |  | 3.5748 | 3.7354 | 3.7252 |  | 3.2504 | 2.82 | 1.8729
| 2036 |  |  | 3.2061 | 3.1266 | 3.7656 | 3.014 | 3.4935 | 3.2552 |  | 3.2658 |  |  | 2.8267 | 3.7387 |  | 2.33 | 3.5217 | 3.3196 | 3.0929 | 3.0465 | 2.7346 | 3.0079 | 3.7561 | 2.9197 |  | 3.7869 |  |  | 3.5722 | 3.7331 | 3.7228 |  | 3.2473 | 2.8166 | 1.8706
| 2037 |  |  | 3.2029 | 3.1234 | 3.7633 | 3.0107 | 3.4907 | 3.2521 |  | 3.2646 |  |  | 2.8243 | 3.7364 |  | 2.3271 | 3.5189 | 3.3166 | 3.0897 | 3.0432 | 2.7312 | 3.0046 | 3.7539 | 2.9163 |  | 3.7847 |  |  | 3.5696 | 3.7308 | 3.7205 |  | 3.2442 | 2.8132 | 1.8682
| 2038 |  |  | 3.1998 | 3.1202 | 3.7611 | 3.0074 | 3.4879 | 3.249 |  | 3.2634 |  |  | 2.8219 | 3.7341 |  | 2.3242 | 3.5162 | 3.3136 | 3.0864 | 3.0399 | 2.7278 | 3.0013 | 3.7516 | 2.913 |  | 3.7825 |  |  | 3.5669 | 3.7284 | 3.7181 |  | 3.2411 | 2.8098 | 1.8658
Q MAX INST (lts/seg)
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| 2022 | 7.1167 | 7.2375 | 44.0467 | 54.7513 | 5.6777 | 38.1539 | 11.1413 | 19.5557 | 2.8004 | 26.8887 | 5.1773 | 4.2181 | 66.4577 | 14.3459 | 4.2041 | 195.9131 | 12.1119 | 20.5602 | 34.7321 | 33.9104 | 69.8856 | 57.6064 | 5.1027 | 42.6222 | 5.1069 | 5.3358 | 3.7574 | 4.0232 | 11.2318 | 7.8491 | 5.5644 | 0 | 15.3285 | 47.4807 | 465.6953 | 4.5164
| 2023 | 7.2626 | 7.4046 | 45.3912 | 56.4197 | 5.8533 | 39.3139 | 11.4836 | 20.1533 | 2.8142 | 27.2135 | 5.1773 | 4.2982 | 67.879 | 14.7895 | 4.2369 | 201.2605 | 12.4843 | 21.1894 | 35.7897 | 34.942 | 71.9994 | 59.3575 | 5.2605 | 43.9156 | 5.1069 | 5.471 | 3.7574 | 4.0677 | 11.5776 | 8.0917 | 5.7363 | 0 | 15.7968 | 48.9188 | 478.6668 | 4.6157
| 2024 | 7.3785 | 7.5288 | 46.3947 | 57.6641 | 5.9851 | 40.1782 | 11.7398 | 20.5995 | 2.8279 | 27.4567 | 5.1773 | 4.3755 | 68.9377 | 15.1222 | 4.2631 | 205.2319 | 12.7631 | 21.6595 | 36.5784 | 35.711 | 73.5713 | 60.6623 | 5.3789 | 44.8787 | 5.1069 | 5.5671 | 3.7574 | 4.0992 | 11.8366 | 8.2737 | 5.8653 | 0 | 16.1465 | 49.9889 | 488.2965 | 4.6852
| 2025 | 7.4957 | 7.6538 | 47.401 | 58.9119 | 6.1174 | 41.0448 | 11.9968 | 21.047 | 2.8416 | 27.7007 | 5.1773 | 4.455 | 69.9996 | 15.456 | 4.2897 | 209.2127 | 13.0427 | 22.131 | 37.3691 | 36.4819 | 75.147 | 61.9705 | 5.4978 | 45.8442 | 5.1069 | 5.6637 | 3.7574 | 4.131 | 12.0964 | 8.4563 | 5.9947 | 0 | 16.4972 | 51.0615 | 497.9489 | 4.7552
| 2026 | 7.6149 | 7.7807 | 48.4176 | 60.1723 | 6.2511 | 41.9201 | 12.2565 | 21.499 | 2.8553 | 27.9476 | 5.1773 | 4.5369 | 71.0727 | 15.7934 | 4.3169 | 213.2331 | 13.3253 | 22.6073 | 38.1678 | 37.2607 | 76.7382 | 63.2918 | 5.6179 | 46.8194 | 5.1069 | 5.7618 | 3.7574 | 4.1633 | 12.359 | 8.6409 | 6.1255 | 0 | 16.8514 | 52.1448 | 507.6973 | 4.8263
| 2027 | 7.736 | 7.9091 | 49.4426 | 61.443 | 6.3859 | 42.8025 | 12.5184 | 21.9549 | 2.8688 | 28.1967 | 5.1773 | 4.6211 | 72.155 | 16.1338 | 4.3447 | 217.2856 | 13.6104 | 23.0876 | 38.973 | 38.0457 | 78.3419 | 64.6239 | 5.739 | 47.8024 | 5.1069 | 5.8612 | 3.7574 | 4.1961 | 12.6238 | 8.8271 | 6.2575 | 0 | 17.2086 | 53.2367 | 517.5232 | 4.8983
| 2028 | 7.8592 | 8.0395 | 50.4798 | 62.7289 | 6.5225 | 43.6954 | 12.7835 | 22.4162 | 2.8824 | 28.4491 | 5.1773 | 4.7077 | 73.2506 | 16.4785 | 4.373 | 221.3856 | 13.8989 | 23.5737 | 39.7879 | 38.8401 | 79.9643 | 65.9717 | 5.8617 | 48.7969 | 5.1069 | 5.9622 | 3.7574 | 4.2296 | 12.8918 | 9.0156 | 6.3911 | 0 | 17.5701 | 54.3414 | 527.4647 | 4.9716
| 2029 | 7.9837 | 8.1708 | 51.5195 | 64.0177 | 6.6594 | 44.5901 | 13.0493 | 22.8786 | 2.8959 | 28.7024 | 5.1773 | 4.7965 | 74.349 | 16.8241 | 4.4018 | 225.4936 | 14.1882 | 24.061 | 40.6045 | 39.6361 | 81.5898 | 67.3223 | 5.9847 | 49.7935 | 5.1069 | 6.0638 | 3.7574 | 4.2633 | 13.1606 | 9.2047 | 6.525 | 0 | 17.9325 | 55.4482 | 537.4253 | 5.0453
| 2030 | 8.1103 | 8.3039 | 52.5695 | 65.3192 | 6.7978 | 45.4936 | 13.3179 | 23.3456 | 2.9094 | 28.9584 | 5.1773 | 4.8877 | 75.4587 | 17.1734 | 4.4311 | 229.6412 | 14.4804 | 24.5532 | 41.4291 | 40.44 | 83.2309 | 68.6861 | 6.1091 | 50.7997 | 5.1069 | 6.1668 | 3.7574 | 4.2976 | 13.4322 | 9.3957 | 6.6604 | 0 | 18.2984 | 56.5657 | 547.482 | 5.1202
| 2031 | 8.2387 | 8.4386 | 53.6277 | 66.6307 | 6.9374 | 46.404 | 13.5886 | 23.8163 | 2.9228 | 29.2168 | 5.1773 | 4.9814 | 76.5774 | 17.5256 | 4.461 | 233.8201 | 14.7751 | 25.0493 | 42.2601 | 41.25 | 84.8842 | 70.0604 | 6.2344 | 51.8136 | 5.1069 | 6.2924 | 3.7574 | 4.3323 | 13.706 | 9.5884 | 6.7969 | 0 | 18.6672 | 57.6916 | 557.6148 | 5.1959
| 2032 | 8.3694 | 8.5753 | 54.6983 | 67.9576 | 7.0787 | 47.3249 | 13.8625 | 24.2925 | 2.9362 | 29.4784 | 5.1773 | 5.0775 | 77.7095 | 17.8821 | 4.4915 | 238.0469 | 15.0732 | 25.5512 | 43.1008 | 42.0694 | 86.5564 | 71.4506 | 6.3613 | 52.8391 | 5.1069 | 6.4206 | 3.7574 | 4.3678 | 13.9831 | 9.7834 | 6.9351 | 0 | 19.0404 | 58.8303 | 567.8639 | 5.273
| 2033 | 8.5014 | 8.7128 | 55.7707 | 69.2866 | 7.2203 | 48.2472 | 14.137 | 24.7696 | 2.9495 | 29.7408 | 5.1773 | 5.1759 | 78.8439 | 18.2395 | 4.5224 | 242.2792 | 15.372 | 26.0541 | 43.9428 | 42.8901 | 88.2307 | 72.8428 | 6.4886 | 53.8661 | 5.1069 | 6.5492 | 3.7574 | 4.4034 | 14.2608 | 9.9789 | 7.0736 | 0 | 19.4142 | 59.9706 | 578.1266 | 5.3504
| 2034 | 8.6353 | 8.8522 | 56.8536 | 70.6285 | 7.3633 | 49.1784 | 14.4143 | 25.2513 | 2.9628 | 30.0059 | 5.1773 | 5.2766 | 79.9896 | 18.6005 | 4.5539 | 246.5518 | 15.6738 | 26.5619 | 44.7929 | 43.7187 | 89.9207 | 74.2484 | 6.6171 | 54.9029 | 5.1069 | 6.6791 | 3.7574 | 4.4396 | 14.5413 | 10.1764 | 7.2136 | 0 | 19.7917 | 61.1217 | 588.4869 | 5.4289
| 2035 | 8.7712 | 8.9931 | 57.9445 | 71.9802 | 7.5076 | 50.1163 | 14.6937 | 25.7366 | 2.976 | 30.2734 | 5.1773 | 5.3799 | 81.1441 | 18.9645 | 4.5859 | 250.8547 | 15.9779 | 27.0736 | 45.6493 | 44.5533 | 91.6227 | 75.6642 | 6.7466 | 55.9471 | 5.1069 | 6.81 | 3.7574 | 4.4764 | 14.824 | 10.3754 | 7.3546 | 0 | 20.172 | 62.2809 | 598.9211 | 5.5084
| 2036 | 8.9094 | 9.1361 | 59.048 | 73.3473 | 7.6535 | 51.0648 | 14.9763 | 26.2275 | 2.9892 | 30.5442 | 5.1773 | 5.4856 | 82.3121 | 19.3327 | 4.6186 | 255.206 | 16.2856 | 27.5911 | 46.5154 | 45.3974 | 93.3437 | 77.096 | 6.8777 | 57.0031 | 5.1069 | 6.9425 | 3.7574 | 4.5137 | 15.11 | 10.5768 | 7.4973 | 0 | 20.5567 | 63.4532 | 609.4729 | 5.5892
| 2037 | 9.0487 | 9.2798 | 60.1528 | 74.7162 | 7.7997 | 52.0145 | 15.2595 | 26.7191 | 3.0023 | 30.8156 | 5.1773 | 5.5936 | 83.482 | 19.7017 | 4.6517 | 259.5613 | 16.5938 | 28.1095 | 47.3825 | 46.2425 | 95.0662 | 78.5294 | 7.0091 | 58.0602 | 5.1069 | 7.0753 | 3.7574 | 4.5513 | 15.3965 | 10.7787 | 7.6403 | 0 | 20.9419 | 64.6265 | 620.0347 | 5.6702
| 2038 | 9.1902 | 9.4254 | 61.2681 | 76.0977 | 7.9474 | 52.9728 | 15.5453 | 27.2153 | 3.0154 | 31.0898 | 5.1773 | 5.7041 | 84.6632 | 20.0744 | 4.6854 | 263.9563 | 16.905 | 28.6327 | 48.2577 | 47.0954 | 96.8043 | 79.9761 | 7.1418 | 59.1269 | 5.1069 | 7.2093 | 3.7574 | 4.5895 | 15.6858 | 10.9825 | 7.7848 | 0 | 21.3307 | 65.8106 | 630.6931 | 5.7524
| Q ALL e INFILTRACION (lts/seg) |  |  | 20%
| Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| 2022 | 0.34145 | 0.31939 | 2.7098 | 3.4516 | 0.29905 | 2.4929 | 0.63076 | 1.1855 | 0.028728 | 1.6386 | 0.19581 | 0.39164 | 4.6462 | 0.76082 | 0.09995 | 16.526 | 0.68041 | 1.2229 | 2.2128 | 2.1925 | 5.0223 | 3.7712 | 0.26941 | 2.8726 | 0.24149 | 0.26974 | 0.052177 | 0.10575 | 0.62236 | 0.41687 | 0.29631 | 0 | 0.93143 | 3.3147 | 48.8997 | 0.20813
| 2023 | 0.35223 | 0.32946 | 2.7953 | 3.5605 | 0.30849 | 2.5715 | 0.65066 | 1.2229 | 0.029635 | 1.659 | 0.19581 | 0.404 | 4.7497 | 0.78483 | 0.1031 | 16.9985 | 0.70188 | 1.2615 | 2.2826 | 2.2617 | 5.1808 | 3.8902 | 0.27791 | 2.9633 | 0.24149 | 0.27825 | 0.052177 | 0.10909 | 0.642 | 0.43003 | 0.30566 | 0 | 0.96082 | 3.4193 | 50.3281 | 0.2147
| 2024 | 0.36037 | 0.33708 | 2.86 | 3.6429 | 0.31562 | 2.631 | 0.66571 | 1.2512 | 0.03032 | 1.6744 | 0.19581 | 0.41334 | 4.8279 | 0.80298 | 0.10549 | 17.3558 | 0.71811 | 1.2907 | 2.3354 | 2.314 | 5.3006 | 3.9802 | 0.28434 | 3.0318 | 0.24149 | 0.28469 | 0.052177 | 0.11161 | 0.65685 | 0.43997 | 0.31273 | 0 | 0.98304 | 3.4984 | 51.4081 | 0.21967
| 2025 | 0.36856 | 0.34474 | 2.9249 | 3.7256 | 0.32279 | 2.6907 | 0.68083 | 1.2796 | 0.031009 | 1.6899 | 0.19581 | 0.42272 | 4.9064 | 0.82121 | 0.10788 | 17.7146 | 0.73442 | 1.32 | 2.3885 | 2.3665 | 5.421 | 4.0706 | 0.2908 | 3.1006 | 0.24149 | 0.29115 | 0.052177 | 0.11415 | 0.67176 | 0.44996 | 0.31983 | 0 | 1.0054 | 3.5778 | 52.4929 | 0.22465
| 2026 | 0.37683 | 0.35248 | 2.9906 | 3.8093 | 0.33004 | 2.7512 | 0.69612 | 1.3083 | 0.031705 | 1.7055 | 0.19581 | 0.43222 | 4.9859 | 0.83966 | 0.11031 | 18.0777 | 0.75092 | 1.3496 | 2.4421 | 2.4197 | 5.5427 | 4.162 | 0.29733 | 3.1703 | 0.24149 | 0.29769 | 0.052177 | 0.11671 | 0.68685 | 0.46007 | 0.32702 | 0 | 1.0279 | 3.6582 | 53.5904 | 0.2297
| 2027 | 0.38519 | 0.3603 | 3.057 | 3.8938 | 0.33736 | 2.8122 | 0.71156 | 1.3373 | 0.032408 | 1.7213 | 0.19581 | 0.44181 | 5.0661 | 0.85829 | 0.11275 | 18.4443 | 0.76757 | 1.3796 | 2.4963 | 2.4734 | 5.6657 | 4.2543 | 0.30393 | 3.2406 | 0.24149 | 0.3043 | 0.052177 | 0.1193 | 0.70209 | 0.47027 | 0.33427 | 0 | 1.0507 | 3.7393 | 54.6987 | 0.2348
| 2028 | 0.39366 | 0.36822 | 3.1242 | 3.9794 | 0.34478 | 2.874 | 0.72721 | 1.3667 | 0.033121 | 1.7373 | 0.19581 | 0.45152 | 5.1474 | 0.87716 | 0.11523 | 18.8158 | 0.78445 | 1.4099 | 2.5512 | 2.5278 | 5.7903 | 4.3479 | 0.31061 | 3.3119 | 0.24149 | 0.31099 | 0.052177 | 0.12192 | 0.71753 | 0.48062 | 0.34162 | 0 | 1.0739 | 3.8216 | 55.8218 | 0.23996
| 2029 | 0.40217 | 0.37618 | 3.1917 | 4.0654 | 0.35223 | 2.9361 | 0.74292 | 1.3963 | 0.033837 | 1.7534 | 0.19581 | 0.46128 | 5.2291 | 0.89611 | 0.11772 | 19.1888 | 0.8014 | 1.4404 | 2.6063 | 2.5824 | 5.9154 | 4.4418 | 0.31732 | 3.3834 | 0.24149 | 0.31771 | 0.052177 | 0.12456 | 0.73303 | 0.491 | 0.349 | 0 | 1.0971 | 3.9041 | 56.9494 | 0.24514
| 2030 | 0.41077 | 0.38423 | 3.26 | 4.1523 | 0.35976 | 2.9989 | 0.75881 | 1.4261 | 0.034561 | 1.7697 | 0.19581 | 0.47115 | 5.3116 | 0.91528 | 0.12024 | 19.5661 | 0.81855 | 1.4712 | 2.662 | 2.6376 | 6.0419 | 4.5368 | 0.32411 | 3.4558 | 0.24149 | 0.3245 | 0.052177 | 0.12722 | 0.74871 | 0.5015 | 0.35647 | 0 | 1.1205 | 3.9876 | 58.0898 | 0.25039
| 2031 | 0.41946 | 0.39235 | 3.3289 | 4.2401 | 0.36737 | 3.0623 | 0.77485 | 1.4563 | 0.035291 | 1.7861 | 0.19581 | 0.48111 | 5.395 | 0.93463 | 0.12278 | 19.9469 | 0.83585 | 1.5023 | 2.7183 | 2.6934 | 6.1696 | 4.6327 | 0.33096 | 3.5289 | 0.24149 | 0.33136 | 0.052177 | 0.12991 | 0.76454 | 0.5121 | 0.364 | 0 | 1.1442 | 4.0719 | 59.241 | 0.25568
| 2032 | 0.42825 | 0.40058 | 3.3987 | 4.329 | 0.37507 | 3.1266 | 0.7911 | 1.4868 | 0.036031 | 1.8027 | 0.19581 | 0.4912 | 5.4794 | 0.95423 | 0.12536 | 20.3327 | 0.85338 | 1.5338 | 2.7753 | 2.7499 | 6.299 | 4.7299 | 0.3379 | 3.6029 | 0.24149 | 0.33831 | 0.052177 | 0.13264 | 0.78057 | 0.52284 | 0.37164 | 0 | 1.1682 | 4.1573 | 60.4073 | 0.26104
| 2033 | 0.43708 | 0.40883 | 3.4688 | 4.4183 | 0.3828 | 3.191 | 0.80741 | 1.5175 | 0.036774 | 1.8194 | 0.19581 | 0.50132 | 5.5642 | 0.9739 | 0.12794 | 20.7199 | 0.87097 | 1.5654 | 2.8325 | 2.8066 | 6.4289 | 4.8274 | 0.34487 | 3.6771 | 0.24149 | 0.34529 | 0.052177 | 0.13537 | 0.79666 | 0.53362 | 0.3793 | 0 | 1.1923 | 4.243 | 61.5777 | 0.26642
| 2034 | 0.44601 | 0.41718 | 3.5396 | 4.5085 | 0.39062 | 3.2562 | 0.8239 | 1.5485 | 0.037525 | 1.8363 | 0.19581 | 0.51156 | 5.6499 | 0.99379 | 0.13056 | 21.1114 | 0.88876 | 1.5974 | 2.8904 | 2.8639 | 6.5602 | 4.926 | 0.35191 | 3.7522 | 0.24149 | 0.35234 | 0.052177 | 0.13814 | 0.81293 | 0.54452 | 0.38705 | 0 | 1.2166 | 4.3297 | 62.7611 | 0.27186
| 2035 | 0.45501 | 0.42561 | 3.6111 | 4.5996 | 0.39851 | 3.3219 | 0.84054 | 1.5797 | 0.038283 | 1.8533 | 0.19581 | 0.52189 | 5.7363 | 1.0139 | 0.13319 | 21.5064 | 0.90671 | 1.6296 | 2.9488 | 2.9217 | 6.6927 | 5.0255 | 0.35902 | 3.828 | 0.24149 | 0.35945 | 0.052177 | 0.14093 | 0.82935 | 0.55552 | 0.39486 | 0 | 1.2412 | 4.4171 | 63.9552 | 0.27736
| 2036 | 0.46414 | 0.43414 | 3.6835 | 4.6918 | 0.4065 | 3.3885 | 0.85739 | 1.6114 | 0.03905 | 1.8706 | 0.19581 | 0.53235 | 5.8239 | 1.0342 | 0.13586 | 21.9065 | 0.92488 | 1.6623 | 3.0079 | 2.9803 | 6.8268 | 5.1262 | 0.36621 | 3.9047 | 0.24149 | 0.36666 | 0.052177 | 0.14375 | 0.84598 | 0.56665 | 0.40278 | 0 | 1.2661 | 4.5057 | 65.1646 | 0.28292
| 2037 | 0.47329 | 0.4427 | 3.7561 | 4.7843 | 0.41451 | 3.4553 | 0.8743 | 1.6432 | 0.03982 | 1.8879 | 0.19581 | 0.54285 | 5.9117 | 1.0546 | 0.13854 | 22.3078 | 0.94312 | 1.6951 | 3.0672 | 3.0391 | 6.9614 | 5.2273 | 0.37343 | 3.9817 | 0.24149 | 0.37389 | 0.052177 | 0.14659 | 0.86266 | 0.57783 | 0.41072 | 0 | 1.291 | 4.5945 | 66.3778 | 0.28849
| 2038 | 0.48254 | 0.45135 | 3.8295 | 4.8778 | 0.42262 | 3.5229 | 0.89138 | 1.6753 | 0.040599 | 1.9054 | 0.19581 | 0.55346 | 6.0005 | 1.0752 | 0.14125 | 22.7135 | 0.96155 | 1.7282 | 3.1271 | 3.0984 | 7.0975 | 5.3295 | 0.38073 | 4.0596 | 0.24149 | 0.3812 | 0.052177 | 0.14945 | 0.87952 | 0.58912 | 0.41875 | 0 | 1.3163 | 4.6843 | 67.6042 | 0.29413
Q MAX TOT (lts/seg)
1 | Año/PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO |  | Guacamayo+Miraflores
2 | 2022 | 7.4581 | 7.5569 | 46.7565 | 58.2029 | 5.9767 | 40.6468 | 11.772 | 20.7412 | 2.8291 | 28.5273 | 5.3731 | 4.6097 | 71.1039 | 15.1068 | 4.304 | 212.4391 | 12.7923 | 21.7831 | 36.9449 | 36.103 | 74.908 | 61.3776 | 5.3721 | 45.4948 | 5.3484 | 5.6056 | 3.8096 | 4.129 | 11.8542 | 8.2659 | 5.8607 | 0 | 16.2599 | 50.7954 | 514.595 | 4.7245 |  | 565.3904
3 | 2023 | 7.6149 | 7.7341 | 48.1865 | 59.9802 | 6.1618 | 41.8854 | 12.1343 | 21.3761 | 2.8438 | 28.8725 | 5.3731 | 4.7022 | 72.6287 | 15.5743 | 4.34 | 218.259 | 13.1862 | 22.4509 | 38.0724 | 37.2037 | 77.1801 | 63.2477 | 5.5384 | 46.8789 | 5.3484 | 5.7493 | 3.8096 | 4.1768 | 12.2196 | 8.5217 | 6.042 | 0 | 16.7576 | 52.3381 | 528.9949 | 4.8304 |  | 581.333
4 | 2024 | 7.7389 | 7.8659 | 49.2547 | 61.307 | 6.3008 | 42.8092 | 12.4055 | 21.8506 | 2.8582 | 29.1311 | 5.3731 | 4.7889 | 73.7656 | 15.9251 | 4.3686 | 222.5877 | 13.4812 | 22.9502 | 38.9138 | 38.025 | 78.8719 | 64.6425 | 5.6633 | 47.9105 | 5.3484 | 5.8517 | 3.8096 | 4.2108 | 12.4935 | 8.7137 | 6.178 | 0 | 17.1295 | 53.4872 | 539.7046 | 4.9049 |  | 593.1918
5 | 2025 | 7.8643 | 7.9986 | 50.3259 | 62.6375 | 6.4402 | 43.7356 | 12.6776 | 22.3265 | 2.8726 | 29.3906 | 5.3731 | 4.8777 | 74.906 | 16.2772 | 4.3976 | 226.9274 | 13.7772 | 23.4509 | 39.7575 | 38.8485 | 80.5679 | 66.0411 | 5.7886 | 48.9449 | 5.3484 | 5.9549 | 3.8096 | 4.2451 | 12.7682 | 8.9063 | 6.3145 | 0 | 17.5025 | 54.6393 | 550.4418 | 4.9798 |  | 605.0811
6 | 2026 | 7.9918 | 8.1331 | 51.4082 | 63.9816 | 6.5811 | 44.6713 | 12.9526 | 22.8073 | 2.887 | 29.6531 | 5.3731 | 4.9691 | 76.0586 | 16.6331 | 4.4272 | 231.3108 | 14.0763 | 23.9569 | 40.6099 | 39.6804 | 82.2809 | 67.4538 | 5.9152 | 49.9897 | 5.3484 | 6.0595 | 3.8096 | 4.28 | 13.0458 | 9.1009 | 6.4525 | 0 | 17.8794 | 55.803 | 561.2877 | 5.056 |  | 617.0906
7 | 2027 | 8.1212 | 8.2694 | 52.4995 | 65.3368 | 6.7233 | 45.6147 | 13.23 | 23.2922 | 2.9013 | 29.918 | 5.3731 | 5.0629 | 77.2211 | 16.9921 | 4.4574 | 235.7299 | 14.3779 | 24.4672 | 41.4693 | 40.5191 | 84.0076 | 68.8782 | 6.0429 | 51.043 | 5.3484 | 6.1654 | 3.8096 | 4.3154 | 13.3259 | 9.2973 | 6.5917 | 0 | 18.2594 | 56.976 | 572.2218 | 5.1331 |  | 629.1978
8 | 2028 | 8.2529 | 8.4078 | 53.604 | 66.7084 | 6.8673 | 46.5694 | 13.5107 | 23.7829 | 2.9155 | 30.1865 | 5.3731 | 5.1592 | 78.398 | 17.3556 | 4.4882 | 240.2014 | 14.6833 | 24.9836 | 42.339 | 41.3678 | 85.7546 | 70.3196 | 6.1723 | 52.1088 | 5.3484 | 6.2732 | 3.8096 | 4.3515 | 13.6094 | 9.4962 | 6.7327 | 0 | 18.644 | 58.1629 | 583.2864 | 5.2116 |  | 641.4494
9 | 2029 | 8.3859 | 8.547 | 54.7112 | 68.0831 | 7.0117 | 47.5262 | 13.7923 | 24.2748 | 2.9297 | 30.4558 | 5.3731 | 5.2578 | 79.5781 | 17.7202 | 4.5195 | 244.6824 | 14.9896 | 25.5014 | 43.2108 | 42.2185 | 87.5052 | 71.7641 | 6.302 | 53.1769 | 5.3484 | 6.3815 | 3.8096 | 4.3878 | 13.8937 | 9.6957 | 6.874 | 0 | 19.0295 | 59.3523 | 594.3746 | 5.2905 |  | 653.727
10 | 2030 | 8.5211 | 8.6881 | 55.8294 | 69.4715 | 7.1576 | 48.4925 | 14.0767 | 24.7717 | 2.9439 | 30.7281 | 5.3731 | 5.3589 | 80.7704 | 18.0887 | 4.5513 | 249.2073 | 15.299 | 26.0244 | 44.0911 | 43.0776 | 89.2728 | 73.223 | 6.4332 | 54.2555 | 5.3484 | 6.4913 | 3.8096 | 4.4248 | 14.1809 | 9.8972 | 7.0169 | 0 | 19.4189 | 60.5533 | 605.5719 | 5.3706 |  | 666.1251
11 | 2031 | 8.6582 | 8.8309 | 56.9566 | 70.8709 | 7.3048 | 49.4663 | 14.3634 | 25.2725 | 2.9581 | 31.0029 | 5.3731 | 5.4625 | 81.9724 | 18.4603 | 4.5838 | 253.767 | 15.6109 | 26.5516 | 44.9784 | 43.9434 | 91.0539 | 74.6931 | 6.5654 | 55.3424 | 5.3484 | 6.6238 | 3.8096 | 4.4622 | 14.4706 | 10.1005 | 7.1609 | 0 | 19.8114 | 61.7635 | 616.8559 | 5.4516 |  | 678.6193
12 | 2032 | 8.7977 | 8.9759 | 58.097 | 72.2866 | 7.4537 | 50.4515 | 14.6536 | 25.7793 | 2.9722 | 31.2811 | 5.3731 | 5.5687 | 83.189 | 18.8364 | 4.6168 | 258.3796 | 15.9266 | 27.085 | 45.8761 | 44.8193 | 92.8554 | 76.1805 | 6.6992 | 56.442 | 5.3484 | 6.759 | 3.8096 | 4.5004 | 14.7637 | 10.3062 | 7.3068 | 0 | 20.2086 | 62.9876 | 628.2712 | 5.534 |  | 691.2588
13 | 2033 | 8.9384 | 9.1217 | 59.2395 | 73.7049 | 7.6031 | 51.4382 | 14.9444 | 26.287 | 2.9863 | 31.5602 | 5.3731 | 5.6772 | 84.408 | 19.2134 | 4.6503 | 262.9991 | 16.243 | 27.6195 | 46.7753 | 45.6967 | 94.6596 | 77.6702 | 6.8334 | 57.5433 | 5.3484 | 6.8945 | 3.8096 | 4.5388 | 15.0575 | 10.5125 | 7.4529 | 0 | 20.6065 | 64.2136 | 639.7043 | 5.6168 |  | 703.9179
14 | 2034 | 9.0813 | 9.2694 | 60.3932 | 75.137 | 7.754 | 52.4346 | 15.2382 | 26.7997 | 3.0003 | 31.8422 | 5.3731 | 5.7882 | 85.6394 | 19.5943 | 4.6845 | 267.6632 | 16.5625 | 28.1593 | 47.6833 | 46.5826 | 96.4809 | 79.1744 | 6.969 | 58.6551 | 5.3484 | 7.0314 | 3.8096 | 4.5778 | 15.3542 | 10.7209 | 7.6006 | 0 | 21.0083 | 65.4514 | 651.248 | 5.7008 |  | 716.6994
15 | 2035 | 9.2262 | 9.4187 | 61.5556 | 76.5798 | 7.9061 | 53.4382 | 15.5342 | 27.3163 | 3.0143 | 32.1267 | 5.3731 | 5.9018 | 86.8804 | 19.9783 | 4.7191 | 272.3611 | 16.8846 | 28.7032 | 48.598 | 47.4751 | 98.3154 | 80.6897 | 7.1056 | 59.7751 | 5.3484 | 7.1695 | 3.8096 | 4.6173 | 15.6533 | 10.9309 | 7.7495 | 0 | 21.4132 | 66.6981 | 662.8763 | 5.7857 |  | 729.5744
16 | 2036 | 9.3735 | 9.5703 | 62.7314 | 78.0391 | 8.06 | 54.4534 | 15.8337 | 27.8389 | 3.0283 | 32.4147 | 5.3731 | 6.018 | 88.136 | 20.3669 | 4.7545 | 277.1125 | 17.2105 | 29.2534 | 49.5233 | 48.3777 | 100.1705 | 82.2223 | 7.2439 | 60.9079 | 5.3484 | 7.3091 | 3.8096 | 4.6575 | 15.956 | 11.1435 | 7.9001 | 0 | 21.8228 | 67.9588 | 674.6375 | 5.8721 |  | 742.5964
17 | 2037 | 9.522 | 9.7225 | 63.909 | 79.5005 | 8.2142 | 55.4698 | 16.1338 | 28.3623 | 3.0422 | 32.7035 | 5.3731 | 6.1365 | 89.3938 | 20.7563 | 4.7903 | 281.8691 | 17.5369 | 29.8045 | 50.4497 | 49.2815 | 102.0276 | 83.7567 | 7.3825 | 62.0419 | 5.3484 | 7.4491 | 3.8096 | 4.6979 | 16.2592 | 11.3565 | 8.0511 | 0 | 22.2329 | 69.221 | 686.4125 | 5.9587 |  | 755.6336
18 | 2038 | 9.6728 | 9.8768 | 65.0976 | 80.9755 | 8.37 | 56.4957 | 16.4367 | 28.8906 | 3.056 | 32.9952 | 5.3731 | 6.2576 | 90.6637 | 21.1496 | 4.8266 | 286.6698 | 17.8666 | 30.3609 | 51.3848 | 50.1938 | 103.9018 | 85.3055 | 7.5225 | 63.1865 | 5.3484 | 7.5905 | 3.8096 | 4.739 | 16.5653 | 11.5716 | 8.2035 | 0 | 22.647 | 70.4949 | 698.2973 | 6.0466 |  | 768.7922
VALORES AUiXILIARES SOLO PARA INFORME
CLIENTES POR PEAS
| Año/PEAS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | [12 empty] | 95480
| PEAS JOSE MARTI | 75 | 76.3104 | 77.6243 | 78.9347 | 80.2451 | 81.5555 | 82.8695 | 84.1799 | 85.4902 | 86.8006 | 88.1146 | 89.425 | 90.7354 | 92.0458 | 93.3597 | 94.6701
| PEAS CARAMPANGUE | 196 | 199.4245 | 202.8583 | 206.2828 | 209.7072 | 213.1317 | 216.5655 | 219.99 | 223.4145 | 226.839 | 230.2728 | 233.6973 | 237.1217 | 240.5462 | 243.98 | 247.4045
| PEAS JANEQUEO | 1634 | 1662.549 | 1691.1756 | 1719.7247 | 1748.2737 | 1776.8227 | 1805.4493 | 1833.9984 | 1862.5474 | 1891.0964 | 1919.723 | 1948.2721 | 1976.8211 | 2005.3701 | 2033.9967 | 2062.5458
| PEAS SAN CARLOS | 1981 | 2015.6118 | 2050.3176 | 2084.9294 | 2119.5411 | 2154.1529 | 2188.8587 | 2223.4705 | 2258.0823 | 2292.694 | 2327.3998 | 2362.0116 | 2396.6234 | 2431.2352 | 2465.941 | 2500.5527
| PEAS LOS LAURELES | 335 | 340.8531 | 346.7221 | 352.5751 | 358.4282 | 364.2813 | 370.1503 | 376.0033 | 381.8564 | 387.7095 | 393.5785 | 399.4315 | 405.2846 | 411.1377 | 417.0067 | 422.8597
| PEAS LOS PELUES | 2586 | 2631.1823 | 2676.4873 | 2721.6695 | 2766.8518 | 2812.034 | 2857.339 | 2902.5213 | 2947.7035 | 2992.8858 | 3038.1908 | 3083.373 | 3128.5553 | 3173.7376 | 3219.0426 | 3264.2248
| PEAS BRISAS DE LA RIVERA | 774 | 787.5232 | 801.0832 | 814.6064 | 828.1296 | 841.6529 | 855.2128 | 868.7361 | 882.2593 | 895.7825 | 909.3425 | 922.8657 | 936.3889 | 949.9122 | 963.4721 | 976.9954
| PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | 1447 | 1472.2818 | 1497.6323 | 1522.9141 | 1548.1959 | 1573.4777 | 1598.8281 | 1624.1099 | 1649.3917 | 1674.6735 | 1700.024 | 1725.3058 | 1750.5876 | 1775.8694 | 1801.2199 | 1826.5017
| PEAS BOMBERO SOLIZ | 21 | 21.3669 | 21.7348 | 22.1017 | 22.4686 | 22.8355 | 23.2034 | 23.5704 | 23.9373 | 24.3042 | 24.6721 | 25.039 | 25.4059 | 25.7728 | 26.1407 | 26.5076
| PEAS NUEVA SEDEÑO | 1512 | 1521.3125 | 1530.6503 | 1539.9628 | 1549.2753 | 1558.5878 | 1567.9256 | 1577.2381 | 1586.5507 | 1595.8632 | 1605.201 | 1614.5135 | 1623.826 | 1633.1385 | 1642.4763 | 1651.7888
| PEAS JARDIN DEL RIO | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
| PEAS ESPAÑA | 36 | 36.629 | 37.2597 | 37.8887 | 38.5177 | 39.1466 | 39.7773 | 40.4063 | 41.0353 | 41.6643 | 42.295 | 42.924 | 43.553 | 44.182 | 44.8127 | 45.4416
| PEAS CALLE CALLE | 4118 | 4167.8647 | 4217.8649 | 4267.7296 | 4317.5943 | 4367.4591 | 4417.4592 | 4467.3239 | 4517.1887 | 4567.0534 | 4617.0536 | 4666.9183 | 4716.783 | 4766.6477 | 4816.6479 | 4866.5126
| PEAS SANTA MARIA | 367 | 373.4122 | 379.8418 | 386.2539 | 392.6661 | 399.0783 | 405.5079 | 411.9201 | 418.3322 | 424.7444 | 431.174 | 437.5862 | 443.9984 | 450.4106 | 456.8401 | 463.2523
| PEAS BERTOLOTO | 58 | 59.0134 | 60.0295 | 61.0429 | 62.0562 | 63.0696 | 64.0857 | 65.0991 | 66.1125 | 67.1258 | 68.1419 | 69.1553 | 70.1687 | 71.182 | 72.1982 | 73.2115
| PEAS BUERAS | 12795 | 12993.6726 | 13192.885 | 13391.5576 | 13590.2303 | 13788.9029 | 13988.1152 | 14186.7879 | 14385.4605 | 14584.1332 | 14783.3455 | 14982.0181 | 15180.6908 | 15379.3634 | 15578.5758 | 15777.2484
| PEAS CHUMPULLO | 715 | 727.4924 | 740.0187 | 752.5111 | 765.0035 | 777.4959 | 790.0222 | 802.5146 | 815.007 | 827.4994 | 840.0257 | 852.5181 | 865.0105 | 877.5028 | 890.0292 | 902.5216
| PEAS BALMACEDA | 1230 | 1251.4904 | 1273.0392 | 1294.5296 | 1316.02 | 1337.5104 | 1359.0592 | 1380.5496 | 1402.04 | 1423.5304 | 1445.0791 | 1466.5695 | 1488.0599 | 1509.5503 | 1531.0991 | 1552.5895
| PEAS ECUADOR | 2147 | 2184.5121 | 2222.1261 | 2259.6382 | 2297.1503 | 2334.6624 | 2372.2764 | 2409.7885 | 2447.3007 | 2484.8128 | 2522.4268 | 2559.9389 | 2597.451 | 2634.9631 | 2672.5771 | 2710.0892
| PEAS DON BOSCO | 2396 | 2437.8626 | 2479.8389 | 2521.7015 | 2563.5641 | 2605.4267 | 2647.4031 | 2689.2657 | 2731.1283 | 2772.9909 | 2814.9672 | 2856.8298 | 2898.6924 | 2940.555 | 2982.5313 | 3024.3939
| PEAS SIMPSON | 4920 | 5005.9616 | 5092.1567 | 5178.1183 | 5264.0799 | 5350.0415 | 5436.2367 | 5522.1983 | 5608.1599 | 5694.1215 | 5780.3166 | 5866.2782 | 5952.2398 | 6038.2014 | 6124.3965 | 6210.3581
| PEAS MERIDIEN | 2623 | 2668.8287 | 2714.7819 | 2760.6106 | 2806.4394 | 2852.2681 | 2898.2213 | 2944.05 | 2989.8787 | 3035.7074 | 3081.6606 | 3127.4894 | 3173.3181 | 3219.1468 | 3265.1 | 3310.9287
| PEAS LOS CONQUISTADORES | 346 | 352.0453 | 358.107 | 364.1522 | 370.1975 | 376.2428 | 382.3044 | 388.3497 | 394.395 | 400.4402 | 406.5019 | 412.5472 | 418.5925 | 424.6377 | 430.6994 | 436.7447
| PEAS VALDIVIA SUR | 3219 | 3275.242 | 3331.6367 | 3387.8786 | 3444.1206 | 3500.3625 | 3556.7573 | 3612.9992 | 3669.2412 | 3725.4831 | 3781.8779 | 3838.1198 | 3894.3618 | 3950.6037 | 4006.9984 | 4063.2404
| PEAS SAN PABLO | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| PEAS AUSTRAL | 311 | 316.4338 | 321.8823 | 327.316 | 332.7498 | 338.1835 | 343.632 | 349.0658 | 354.4995 | 359.9333 | 365.3818 | 370.8156 | 376.2493 | 381.6831 | 387.1316 | 392.5653
| PEAS SAN FRANCISCO | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| PEAS CUT | 139 | 141.4286 | 143.8638 | 146.2924 | 148.721 | 151.1495 | 153.5847 | 156.0133 | 158.4419 | 160.8705 | 163.3057 | 165.7343 | 168.1629 | 170.5915 | 173.0266 | 175.4552
| PEAS SAN MARTIN | 618 | 628.7976 | 639.6246 | 650.4222 | 661.2198 | 672.0174 | 682.8444 | 693.642 | 704.4396 | 715.2372 | 726.0642 | 736.8618 | 747.6594 | 758.457 | 769.284 | 780.0816
| PEAS BOSQUE SUR | 374 | 380.5345 | 387.0867 | 393.6212 | 400.1557 | 406.6901 | 413.2424 | 419.7769 | 426.3113 | 432.8458 | 439.398 | 445.9325 | 452.467 | 459.0015 | 465.5537 | 472.0882
| PEAS MAHUIZA | 387 | 393.7616 | 400.5416 | 407.3032 | 414.0648 | 420.8264 | 427.6064 | 434.368 | 441.1296 | 447.8913 | 454.6712 | 461.4329 | 468.1945 | 474.9561 | 481.7361 | 488.4977
| PEAS GALILEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAS GUACAMAYO II | 1476 | 1501.7885 | 1527.647 | 1553.4355 | 1579.224 | 1605.0125 | 1630.871 | 1656.6595 | 1682.448 | 1708.2364 | 1734.095 | 1759.8835 | 1785.6719 | 1811.4604 | 1837.319 | 1863.1074
| PEAS GUACAMAYO | 4079 | 4150.2678 | 4221.7291 | 4292.9969 | 4364.2646 | 4435.5324 | 4506.9938 | 4578.2615 | 4649.5293 | 4720.797 | 4792.2584 | 4863.5262 | 4934.7939 | 5006.0617 | 5077.523 | 5148.7908
| PEAS MIRAFLORES | 43662 | 44369.9078 | 45079.7386 | 45787.6464 | 46495.5542 | 47203.4619 | 47913.2928 | 48621.2006 | 49329.1083 | 50037.0161 | 50746.8469 | 51454.7547 | 52162.6625 | 52870.5703 | 53580.4011 | 54288.3089
| PEAS TORREONES DE COLLICO | 278 | 282.8572 | 287.7276 | 292.5847 | 297.4419 | 302.2991 | 307.1695 | 312.0266 | 316.8838 | 321.741 | 326.6114 | 331.4686 | 336.3257 | 341.1829 | 346.0533 | 350.9105
QMEDIO X PEAS
| Año/PEAS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | [12 empty] | 95480
| PEAS JOSE MARTI | 1.6124 | 1.6633 | 1.7018 | 1.7404 | 1.7795 | 1.819 | 1.859 | 1.8991 | 1.9398 | 1.9808 | 2.0223 | 2.064 | 2.1061 | 2.1487 | 2.1918 | 2.235 |  | 0.6539%
| PEAS CARAMPANGUE | 1.5082 | 1.5558 | 1.5918 | 1.6279 | 1.6645 | 1.7014 | 1.7388 | 1.7764 | 1.8144 | 1.8528 | 1.8916 | 1.9306 | 1.97 | 2.0098 | 2.0501 | 2.0905 |  | 0.6117%
| PEAS JANEQUEO | 12.7965 | 13.2003 | 13.5055 | 13.8122 | 14.1224 | 14.4357 | 14.7532 | 15.072 | 15.3943 | 15.7198 | 16.0494 | 16.3803 | 16.7148 | 17.0524 | 17.3942 | 17.7372 |  | 5.19%
| PEAS SAN CARLOS | 16.2993 | 16.8136 | 17.2025 | 17.5931 | 17.9882 | 18.3873 | 18.7917 | 19.1977 | 19.6083 | 20.0228 | 20.4427 | 20.8641 | 21.2902 | 21.7202 | 22.1556 | 22.5925 |  | 6.61%
| PEAS LOS LAURELES | 1.4122 | 1.4567 | 1.4904 | 1.5243 | 1.5585 | 1.5931 | 1.6281 | 1.6633 | 1.6989 | 1.7348 | 1.7712 | 1.8077 | 1.8446 | 1.8819 | 1.9196 | 1.9574 |  | 0.5727%
| PEAS LOS PELUES | 11.7718 | 12.1432 | 12.4241 | 12.7062 | 12.9916 | 13.2798 | 13.5718 | 13.8651 | 14.1616 | 14.461 | 14.7643 | 15.0686 | 15.3764 | 15.6869 | 16.0014 | 16.3169 |  | 4.774%
| PEAS BRISAS DE LA RIVERA | 2.9786 | 3.0726 | 3.1436 | 3.215 | 3.2872 | 3.3601 | 3.434 | 3.5082 | 3.5833 | 3.659 | 3.7358 | 3.8128 | 3.8906 | 3.9692 | 4.0488 | 4.1286 |  | 1.208%
| PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | 5.598 | 5.7747 | 5.9082 | 6.0424 | 6.1781 | 6.3151 | 6.454 | 6.5935 | 6.7345 | 6.8769 | 7.0211 | 7.1658 | 7.3122 | 7.4598 | 7.6094 | 7.7594 |  | 2.27%
| PEAS BOMBERO SOLIZ | 0.13566 | 0.13994 | 0.14318 | 0.14643 | 0.14972 | 0.15304 | 0.15641 | 0.15979 | 0.1632 | 0.16665 | 0.17015 | 0.17366 | 0.1772 | 0.18078 | 0.1844 | 0.18804 |  | 0.05502%
| PEAS NUEVA SEDEÑO | 7.738 | 7.8341 | 7.9069 | 7.9799 | 8.0538 | 8.1285 | 8.2041 | 8.28 | 8.3568 | 8.4343 | 8.5129 | 8.5917 | 8.6714 | 8.7518 | 8.8332 | 8.9149 |  | 3.138%
| PEAS JARDIN DEL RIO | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 |  | 0.375%
| PEAS ESPAÑA | 1.8494 | 1.9078 | 1.9519 | 1.9962 | 2.041 | 2.0863 | 2.1322 | 2.1783 | 2.2249 | 2.2719 | 2.3195 | 2.3673 | 2.4157 | 2.4645 | 2.5139 | 2.5635 |  | 0.7501%
| PEAS CALLE CALLE | 21.9406 | 22.4289 | 22.7982 | 23.1691 | 23.5444 | 23.9233 | 24.3073 | 24.6928 | 25.0828 | 25.4764 | 25.8751 | 26.2753 | 26.6799 | 27.0882 | 27.5017 | 27.9165 |  | 8.898%
| PEAS SANTA MARIA | 3.5928 | 3.7061 | 3.7919 | 3.878 | 3.9651 | 4.053 | 4.1422 | 4.2316 | 4.3222 | 4.4135 | 4.5061 | 4.599 | 4.6929 | 4.7877 | 4.8837 | 4.9799 |  | 1.457%
| PEAS BERTOLOTO | 0.47199 | 0.48688 | 0.49814 | 0.50945 | 0.5209 | 0.53245 | 0.54416 | 0.55592 | 0.56781 | 0.57981 | 0.59197 | 0.60417 | 0.61651 | 0.62896 | 0.64157 | 0.65422 |  | 0.1914%
| PEAS BUERAS | 78.0395 | 80.2707 | 81.9578 | 83.6524 | 85.3668 | 87.0981 | 88.8525 | 90.614 | 92.3955 | 94.1938 | 96.0156 | 97.844 | 99.6926 | 101.558 | 103.4472 | 105.3424 |  | 31.65%
| PEAS CHUMPULLO | 3.2131 | 3.3144 | 3.3911 | 3.4681 | 3.546 | 3.6247 | 3.7044 | 3.7844 | 3.8654 | 3.9471 | 4.0298 | 4.1129 | 4.1969 | 4.2817 | 4.3675 | 4.4536 |  | 1.303%
| PEAS BALMACEDA | 5.7749 | 5.9571 | 6.0949 | 6.2333 | 6.3733 | 6.5147 | 6.6579 | 6.8018 | 6.9473 | 7.0941 | 7.2429 | 7.3922 | 7.5432 | 7.6955 | 7.8498 | 8.0046 |  | 2.342%
| PEAS ECUADOR | 10.4494 | 10.7791 | 11.0284 | 11.2788 | 11.5321 | 11.788 | 12.0472 | 12.3075 | 12.5708 | 12.8365 | 13.1057 | 13.3759 | 13.649 | 13.9247 | 14.2038 | 14.4839 |  | 4.238%
| PEAS DON BOSCO | 10.3536 | 10.6803 | 10.9273 | 11.1754 | 11.4264 | 11.6799 | 11.9367 | 12.1946 | 12.4555 | 12.7188 | 12.9855 | 13.2532 | 13.5239 | 13.797 | 14.0736 | 14.3511 |  | 4.199%
| PEAS SIMPSON | 23.7165 | 24.4648 | 25.0306 | 25.599 | 26.174 | 26.7546 | 27.343 | 27.9338 | 28.5313 | 29.1344 | 29.7454 | 30.3586 | 30.9786 | 31.6042 | 32.2378 | 32.8734 |  | 9.619%
| PEAS MERIDIEN | 17.8086 | 18.3705 | 18.7954 | 19.2221 | 19.6539 | 20.0899 | 20.5317 | 20.9753 | 21.424 | 21.8769 | 22.3356 | 22.7961 | 23.2616 | 23.7314 | 24.2072 | 24.6845 |  | 7.223%
| PEAS LOS CONQUISTADORES | 1.2722 | 1.3124 | 1.3427 | 1.3732 | 1.4041 | 1.4352 | 1.4668 | 1.4985 | 1.5305 | 1.5629 | 1.5956 | 1.6285 | 1.6618 | 1.6953 | 1.7293 | 1.7634 |  | 0.516%
| PEAS VALDIVIA SUR | 13.5651 | 13.9932 | 14.3168 | 14.6419 | 14.9708 | 15.3029 | 15.6394 | 15.9773 | 16.3191 | 16.664 | 17.0135 | 17.3642 | 17.7188 | 18.0767 | 18.4391 | 18.8026 |  | 5.502%
| PEAS SAN PABLO | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 |  | 0.4625%
| PEAS AUSTRAL | 1.2738 | 1.314 | 1.3444 | 1.3749 | 1.4058 | 1.437 | 1.4686 | 1.5003 | 1.5324 | 1.5648 | 1.5976 | 1.6305 | 1.6638 | 1.6974 | 1.7314 | 1.7656 |  | 0.5166%
| PEAS SAN FRANCISCO | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 |  | 0.09993%
| PEAS CUT | 0.49939 | 0.51515 | 0.52706 | 0.53903 | 0.55114 | 0.56336 | 0.57575 | 0.58819 | 0.60078 | 0.61348 | 0.62634 | 0.63925 | 0.65231 | 0.66548 | 0.67882 | 0.69221 |  | 0.2025%
| PEAS SAN MARTIN | 2.9389 | 3.0317 | 3.1018 | 3.1722 | 3.2435 | 3.3154 | 3.3883 | 3.4615 | 3.5356 | 3.6103 | 3.686 | 3.762 | 3.8388 | 3.9164 | 3.9949 | 4.0737 |  | 1.192%
| PEAS BOSQUE SUR | 1.9686 | 2.0307 | 2.0776 | 2.1248 | 2.1725 | 2.2207 | 2.2696 | 2.3186 | 2.3682 | 2.4183 | 2.469 | 2.5199 | 2.5713 | 2.6233 | 2.6759 | 2.7286 |  | 0.7984%
| PEAS MAHUIZA | 1.3993 | 1.4434 | 1.4768 | 1.5103 | 1.5442 | 1.5785 | 1.6132 | 1.6481 | 1.6833 | 1.7189 | 1.755 | 1.7911 | 1.8277 | 1.8646 | 1.902 | 1.9395 |  | 0.5675%
| PEAS GALILEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAS GUACAMAYO II | 4.3984 | 4.5372 | 4.6421 | 4.7475 | 4.8542 | 4.9618 | 5.071 | 5.1805 | 5.2913 | 5.4032 | 5.5165 | 5.6302 | 5.7452 | 5.8612 | 5.9787 | 6.0966 |  | 1.784%
| PEAS GUACAMAYO | 15.6528 | 16.1466 | 16.5201 | 16.8952 | 17.2747 | 17.6579 | 18.0462 | 18.4361 | 18.8305 | 19.2285 | 19.6318 | 20.0365 | 20.4457 | 20.8586 | 21.2768 | 21.6963 |  | 6.348%
| PEAS MIRAFLORES | 230.9154 | 237.6604 | 242.7603 | 247.883 | 253.0658 | 258.2992 | 263.6027 | 268.9276 | 274.3131 | 279.7493 | 285.2566 | 290.7836 | 296.3719 | 302.0109 | 307.7217 | 313.4509 |  | 93.65%
| PEAS TORREONES DE COLLICO | 0.98285 | 1.0139 | 1.0373 | 1.0609 | 1.0847 | 1.1088 | 1.1331 | 1.1576 | 1.1824 | 1.2074 | 1.2327 | 1.2581 | 1.2838 | 1.3097 | 1.336 | 1.3623 |  | 0.3986%
POBLACION POR PEAS
| Año/PEAS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | [12 empty] | 95480
| PEAS JOSE MARTI | 226.1782 | 228.0097 | 229.8495 | 231.6961 | 233.5528 | 235.4179 | 237.293 | 239.1749 | 241.0669 | 242.969 | 244.8811 | 246.8051 | 248.7357 | 250.6799 | 252.6324 | 254.5967 |  | 0.1571%
| PEAS CARAMPANGUE | 591.0791 | 595.8653 | 600.6734 | 605.4992 | 610.3512 | 615.2253 | 620.1258 | 625.0438 | 629.9882 | 634.9589 | 639.9561 | 644.9839 | 650.0294 | 655.1101 | 660.2127 | 665.346 |  | 0.4105%
| PEAS JANEQUEO | 4927.6698 | 4967.5708 | 5007.655 | 5047.8858 | 5088.3364 | 5128.9702 | 5169.8239 | 5210.8241 | 5252.0442 | 5293.4841 | 5335.1438 | 5377.0601 | 5419.1228 | 5461.4788 | 5504.0179 | 5546.8134 |  | 3.423%
| PEAS SAN CARLOS | 5974.121 | 6022.4955 | 6071.0921 | 6119.8664 | 6168.9072 | 6218.1702 | 6267.6996 | 6317.4067 | 6367.3804 | 6417.6206 | 6468.1273 | 6518.9449 | 6569.9402 | 6621.291 | 6672.8638 | 6724.7475 |  | 4.149%
| PEAS LOS LAURELES | 1010.2628 | 1018.4432 | 1026.6612 | 1034.9093 | 1043.2024 | 1051.5331 | 1059.9088 | 1068.3146 | 1076.7655 | 1085.2614 | 1093.8024 | 1102.396 | 1111.0197 | 1119.7034 | 1128.4247 | 1137.1986 |  | 0.7017%
| PEAS LOS PELUES | 7798.6255 | 7861.7736 | 7925.2117 | 7988.8817 | 8052.8996 | 8117.2075 | 8181.8633 | 8246.751 | 8311.9867 | 8377.5703 | 8443.5018 | 8509.8392 | 8576.4086 | 8643.4419 | 8710.7651 | 8778.4942 |  | 5.417%
| PEAS BRISAS DE LA RIVERA | 2334.1594 | 2353.0598 | 2372.0471 | 2391.1038 | 2410.2646 | 2429.5122 | 2448.864 | 2468.2851 | 2487.8104 | 2507.4398 | 2527.1734 | 2547.0285 | 2566.9529 | 2587.0163 | 2607.1664 | 2627.4379 |  | 1.621%
| PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | 4363.732 | 4399.0667 | 4434.5635 | 4470.1902 | 4506.0115 | 4541.9951 | 4578.1733 | 4614.4813 | 4650.9841 | 4687.6814 | 4724.5735 | 4761.6927 | 4798.9417 | 4836.4503 | 4874.1211 | 4912.019 |  | 3.031%
| PEAS BOMBERO SOLIZ | 63.3299 | 63.8427 | 64.3579 | 64.8749 | 65.3948 | 65.917 | 66.442 | 66.969 | 67.4987 | 68.0313 | 68.5667 | 69.1054 | 69.646 | 70.1904 | 70.7371 | 71.2871 |  | 0.04399%
| PEAS NUEVA SEDEÑO | 4559.7532 | 4572.7686 | 4585.8438 | 4598.9668 | 4612.1616 | 4625.4161 | 4638.7422 | 4652.1163 | 4665.562 | 4679.0794 | 4692.6685 | 4706.3413 | 4720.0619 | 4733.8781 | 4747.7541 | 4761.7137 |  | 3.167%
| PEAS JARDIN DEL RIO | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 |  | 0.3833%
| PEAS ESPAÑA | 108.5656 | 109.4446 | 110.3278 | 111.2141 | 112.1053 | 113.0006 | 113.9006 | 114.804 | 115.7121 | 116.6251 | 117.5429 | 118.4664 | 119.3932 | 120.3263 | 121.2636 | 122.2064 |  | 0.07541%
| PEAS CALLE CALLE | 12418.6928 | 12488.3853 | 12558.3978 | 12628.6662 | 12699.3187 | 12770.2911 | 12841.6475 | 12913.2599 | 12985.2562 | 13057.6366 | 13130.4009 | 13203.6132 | 13277.0815 | 13351.0618 | 13425.362 | 13500.1103 |  | 8.626%
| PEAS SANTA MARIA | 1106.7655 | 1115.7273 | 1124.7303 | 1133.7663 | 1142.8516 | 1151.978 | 1161.1538 | 1170.3626 | 1179.6207 | 1188.9282 | 1198.2851 | 1207.6995 | 1217.1469 | 1226.6602 | 1236.2145 | 1245.8265 |  | 0.7687%
| PEAS BERTOLOTO | 174.9112 | 176.3275 | 177.7503 | 179.1783 | 180.6141 | 182.0565 | 183.5066 | 184.9619 | 186.4251 | 187.896 | 189.3748 | 190.8626 | 192.3556 | 193.8591 | 195.3691 | 196.8881 |  | 0.1215%
| PEAS BUERAS | 38586.0065 | 38863.6775 | 39142.6235 | 39422.5894 | 39704.0851 | 39986.8557 | 40271.1562 | 40556.4766 | 40843.3269 | 41131.7071 | 41421.6171 | 41713.3119 | 42006.0267 | 42300.7813 | 42596.8108 | 42894.6251 |  | 26.8%
| PEAS CHUMPULLO | 2156.2325 | 2173.6922 | 2191.2321 | 2208.8362 | 2226.5364 | 2244.3168 | 2262.1934 | 2280.1342 | 2298.1711 | 2316.3042 | 2334.5336 | 2352.8751 | 2371.2808 | 2389.8148 | 2408.4289 | 2427.1552 |  | 1.498%
| PEAS BALMACEDA | 3709.323 | 3739.3587 | 3769.5322 | 3799.8161 | 3830.2655 | 3860.8527 | 3891.6055 | 3922.4686 | 3953.4972 | 3984.6912 | 4016.0507 | 4047.6034 | 4079.2663 | 4111.1499 | 4143.1713 | 4175.3859 |  | 2.576%
| PEAS ECUADOR | 6474.7289 | 6527.157 | 6579.8258 | 6632.6871 | 6685.8374 | 6739.2283 | 6792.9081 | 6846.7805 | 6900.9418 | 6955.3919 | 7010.1309 | 7065.2068 | 7120.4754 | 7176.1291 | 7232.0235 | 7288.2549 |  | 4.497%
| PEAS DON BOSCO | 7225.6406 | 7284.1491 | 7342.9262 | 7401.9182 | 7461.2326 | 7520.8156 | 7580.721 | 7640.8412 | 7701.2839 | 7762.0489 | 7823.1363 | 7884.5997 | 7946.2781 | 8008.3862 | 8070.763 | 8133.5159 |  | 5.019%
| PEAS SIMPSON | 14837.2921 | 14957.4347 | 15078.1289 | 15199.2644 | 15321.0619 | 15443.411 | 15566.422 | 15689.8743 | 15813.9886 | 15938.7648 | 16064.203 | 16190.4134 | 16317.0651 | 16444.5994 | 16572.6854 | 16701.5436 |  | 10.31%
| PEAS MERIDIEN | 7910.2067 | 7974.2584 | 8038.6041 | 8103.1851 | 8168.119 | 8233.347 | 8298.9278 | 8364.744 | 8430.913 | 8497.435 | 8564.3098 | 8631.5964 | 8699.1183 | 8767.1106 | 8835.3971 | 8904.0953 |  | 5.494%
| PEAS LOS CONQUISTADORES | 1043.4356 | 1051.8846 | 1060.3725 | 1068.8914 | 1077.4568 | 1086.061 | 1094.7118 | 1103.3936 | 1112.122 | 1120.8969 | 1129.7183 | 1138.5941 | 1147.5009 | 1156.4698 | 1165.4775 | 1174.5394 |  | 0.7247%
| PEAS VALDIVIA SUR | 9707.5697 | 9786.1752 | 9865.1417 | 9944.3968 | 10024.085 | 10104.1341 | 10184.6164 | 10265.3873 | 10346.5913 | 10428.2285 | 10510.2987 | 10592.8741 | 10675.7383 | 10759.18 | 10842.9826 | 10927.2904 |  | 6.743%
| PEAS SAN PABLO | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 |  | 0.5886%
| PEAS AUSTRAL | 937.8857 | 945.4801 | 953.1094 | 960.7665 | 968.4655 | 976.1994 | 983.9751 | 991.7786 | 999.6241 | 1007.5114 | 1015.4405 | 1023.4184 | 1031.4242 | 1039.4859 | 1047.5823 | 1055.7277 |  | 0.6514%
| PEAS SAN FRANCISCO | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 |  | 0.09845%
| PEAS CUT | 419.1837 | 422.5779 | 425.9878 | 429.4101 | 432.8511 | 436.3077 | 439.7831 | 443.2708 | 446.7773 | 450.3025 | 453.8464 | 457.4121 | 460.9903 | 464.5934 | 468.212 | 471.8526 |  | 0.2912%
| PEAS SAN MARTIN | 1863.7086 | 1878.7997 | 1893.9601 | 1909.1759 | 1924.4748 | 1939.8431 | 1955.2945 | 1970.8013 | 1986.3913 | 2002.0644 | 2017.8206 | 2033.6739 | 2049.5826 | 2065.6021 | 2081.691 | 2097.8768 |  | 1.294%
| PEAS BOSQUE SUR | 1127.8755 | 1137.0082 | 1146.183 | 1155.3912 | 1164.6498 | 1173.9503 | 1183.3012 | 1192.6856 | 1202.1203 | 1211.6053 | 1221.1406 | 1230.7347 | 1240.3623 | 1250.0569 | 1259.7936 | 1269.5889 |  | 0.7834%
| PEAS MAHUIZA | 1167.0797 | 1176.5299 | 1186.0236 | 1195.5519 | 1205.1323 | 1214.7561 | 1224.432 | 1234.1426 | 1243.9052 | 1253.7199 | 1263.5867 | 1273.5142 | 1283.4765 | 1293.5081 | 1303.5832 | 1313.719 |  | 0.8106%
| PEAS GALILEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAS GUACAMAYO II | 4451.1876 | 4487.2304 | 4523.4387 | 4559.7793 | 4596.3186 | 4633.0233 | 4669.9266 | 4706.9623 | 4744.1966 | 4781.6294 | 4819.2609 | 4857.124 | 4895.1195 | 4933.3798 | 4971.8056 | 5010.4631 |  | 3.092%
| PEAS GUACAMAYO | 12301.0801 | 12400.6862 | 12500.7496 | 12601.1788 | 12702.1568 | 12803.5922 | 12905.5763 | 13007.9263 | 13110.8251 | 13214.2727 | 13318.2691 | 13422.9058 | 13527.9083 | 13633.6425 | 13739.8341 | 13846.6659 |  | 8.544%
| PEAS MIRAFLORES | 131671.9199 | 132661.3138 | 133655.2504 | 134652.8212 | 135655.8432 | 136663.4078 | 137676.4237 | 138693.0737 | 139715.1749 | 140742.7273 | 141775.7309 | 142815.0942 | 143858.0917 | 144908.3575 | 145963.1659 | 147024.3341 |  | 91.46%
| PEAS TORREONES DE COLLICO | 838.3673 | 845.1559 | 851.9756 | 858.8202 | 865.7023 | 872.6155 | 879.5661 | 886.5417 | 893.5546 | 900.605 | 907.6928 | 914.8242 | 921.9805 | 929.1867 | 936.4241 | 943.7051 |  | 0.5823%

## QmedioAS
FR = | 0.9 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
|  | Consumos | 261.0722 | 268.7369 | 274.5321 | 280.3534 | 286.2428 | 292.1898 | 298.2165 | 304.2675 | 310.3874 | 316.5648 | 322.8229 | 329.1036 | 335.4539 | 341.8618 | 348.3514 | 354.8617 | 361.4424
| 2022 | Cons sin Cte | 242.916 | 250.5807 | 256.3759 | 262.1972 | 268.0866 | 274.0337 | 280.0604 | 286.1113 | 292.2312 | 298.4086 | 304.6668 | 310.9475 | 317.2977 | 323.7056 | 330.1952 | 336.7056 | 343.2863
SECTOR | Consumos | % CONSUMO
Barrios Bajos 1A | 1.7927 | 0.738% | 1.7927 | 1.8493 | 1.892 | 1.935 | 1.9785 | 2.0223 | 2.0668 | 2.1115 | 2.1566 | 2.2022 | 2.2484 | 2.2948 | 2.3416 | 2.3889 | 2.4368 | 2.4849 | 2.5334
Barrios Bajos 2 | 1.8156 | 0.7474% | 1.8156 | 1.8729 | 1.9162 | 1.9597 | 2.0037 | 2.0482 | 2.0932 | 2.1384 | 2.1842 | 2.2303 | 2.2771 | 2.3241 | 2.3715 | 2.4194 | 2.4679 | 2.5166 | 2.5658
Barrios Bajos 3A | 10.4341 | 4.295% | 10.4341 | 10.7633 | 11.0122 | 11.2623 | 11.5153 | 11.7707 | 12.0296 | 12.2895 | 12.5523 | 12.8177 | 13.0865 | 13.3563 | 13.629 | 13.9043 | 14.183 | 14.4627 | 14.7453
Barrios Bajos 4B | 3.5043 |  | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043 | 3.5043
Collico_Industrial 1 | 3.4021 | 1.401% | 3.4021 | 3.5094 | 3.5906 | 3.6721 | 3.7546 | 3.8379 | 3.9223 | 4.007 | 4.0927 | 4.1792 | 4.2669 | 4.3549 | 4.4438 | 4.5335 | 4.6244 | 4.7156 | 4.8078
Collico 2 | 1.6719 | 0.6882% | 1.6719 | 1.7246 | 1.7645 | 1.8046 | 1.8451 | 1.886 | 1.9275 | 1.9691 | 2.0113 | 2.0538 | 2.0968 | 2.1401 | 2.1838 | 2.2279 | 2.2725 | 2.3174 | 2.3626
Collico_corvi | 10.9626 | 4.513% | 10.9626 | 11.3085 | 11.57 | 11.8327 | 12.0985 | 12.3669 | 12.6389 | 12.912 | 13.1882 | 13.4669 | 13.7494 | 14.0328 | 14.3194 | 14.6086 | 14.9014 | 15.1953 | 15.4922
Collico 1 | 4.3303 | 1.783% | 4.3303 | 4.4669 | 4.5702 | 4.674 | 4.779 | 4.885 | 4.9924 | 5.1003 | 5.2094 | 5.3195 | 5.4311 | 5.543 | 5.6562 | 5.7705 | 5.8861 | 6.0022 | 6.1195
Corvi | 16.4522 | 6.773% | 16.4522 | 16.9713 | 17.3638 | 17.7581 | 18.1569 | 18.5597 | 18.9679 | 19.3777 | 19.7922 | 20.2106 | 20.6344 | 21.0598 | 21.4899 | 21.9239 | 22.3634 | 22.8043 | 23.25
P. Montt 1C | 3.9085 | 1.609% | 3.9085 | 4.0318 | 4.1251 | 4.2187 | 4.3135 | 4.4092 | 4.5061 | 4.6035 | 4.702 | 4.8014 | 4.9021 | 5.0031 | 5.1053 | 5.2084 | 5.3128 | 5.4176 | 5.5234
P. Montt 2C | 3.8041 | 1.566% | 3.8041 | 3.9241 | 4.0149 | 4.1061 | 4.1983 | 4.2914 | 4.3858 | 4.4806 | 4.5764 | 4.6731 | 4.7711 | 4.8695 | 4.969 | 5.0693 | 5.1709 | 5.2729 | 5.3759
Barrios Bajos 7A | 0.49975 | 0.2057% | 0.49975 | 0.51552 | 0.52744 | 0.53942 | 0.55154 | 0.56377 | 0.57617 | 0.58862 | 0.60121 | 0.61392 | 0.62679 | 0.63971 | 0.65278 | 0.66596 | 0.67931 | 0.69271 | 0.70624
Centro civico 2B | 1.5969 | 0.6574% | 1.5969 | 1.6473 | 1.6854 | 1.7237 | 1.7624 | 1.8015 | 1.8411 | 1.8809 | 1.9211 | 1.9617 | 2.0029 | 2.0442 | 2.0859 | 2.128 | 2.1707 | 2.2135 | 2.2568
Centro civico 1A | 3.0665 | 1.262% | 3.0665 | 3.1632 | 3.2364 | 3.3099 | 3.3842 | 3.4593 | 3.5354 | 3.6118 | 3.689 | 3.767 | 3.846 | 3.9253 | 4.0055 | 4.0863 | 4.1683 | 4.2504 | 4.3335
Centro civico 4B | 7.1785 | 2.955% | 7.1785 | 7.405 | 7.5763 | 7.7483 | 7.9224 | 8.0981 | 8.2762 | 8.455 | 8.6359 | 8.8184 | 9.0034 | 9.189 | 9.3766 | 9.566 | 9.7578 | 9.9502 | 10.1446
Centro civico 3A | 1.7073 | 0.7028% | 1.7073 | 1.7611 | 1.8019 | 1.8428 | 1.8842 | 1.926 | 1.9683 | 2.0108 | 2.0539 | 2.0973 | 2.1413 | 2.1854 | 2.23 | 2.2751 | 2.3207 | 2.3664 | 2.4127
Barrios Bajos 5 | 7.3659 | 3.032% | 7.3659 | 7.5983 | 7.774 | 7.9505 | 8.1291 | 8.3095 | 8.4922 | 8.6757 | 8.8613 | 9.0486 | 9.2383 | 9.4288 | 9.6213 | 9.8156 | 10.0124 | 10.2098 | 10.4094
Centro civico 5 | 3.7089 | 1.527% | 3.7089 | 3.8259 | 3.9144 | 4.0033 | 4.0932 | 4.184 | 4.276 | 4.3684 | 4.4618 | 4.5562 | 4.6517 | 4.7476 | 4.8446 | 4.9424 | 5.0415 | 5.1409 | 5.2414
Barrios Bajos 8A | 0.95903 | 0.3948% | 0.95903 | 0.98929 | 1.0122 | 1.0352 | 1.0584 | 1.0819 | 1.1057 | 1.1296 | 1.1537 | 1.1781 | 1.2028 | 1.2276 | 1.2527 | 1.278 | 1.3036 | 1.3293 | 1.3553
Barrios Bajos 9A | 0.91237 |  | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237
Barrios Bajos 6B | 1.3252 | 0.5455% | 1.3252 | 1.367 | 1.3986 | 1.4303 | 1.4625 | 1.4949 | 1.5278 | 1.5608 | 1.5942 | 1.6279 | 1.662 | 1.6963 | 1.7309 | 1.7659 | 1.8013 | 1.8368 | 1.8727
P. Montt 4B | 3.8346 |  | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346 | 3.8346
P. Montt 7A | 4.0394 | 1.663% | 4.0394 | 4.1668 | 4.2632 | 4.36 | 4.4579 | 4.5568 | 4.657 | 4.7577 | 4.8594 | 4.9622 | 5.0662 | 5.1707 | 5.2763 | 5.3828 | 5.4907 | 5.599 | 5.7084
P. Montt | 0.75379 | 0.3103% | 0.75379 | 0.77757 | 0.79556 | 0.81362 | 0.83189 | 0.85035 | 0.86905 | 0.88783 | 0.90682 | 0.92599 | 0.94541 | 0.9649 | 0.9846 | 1.0045 | 1.0246 | 1.0448 | 1.0652
Krahmer 6 | 2.9894 | 1.231% | 2.9894 | 3.0837 | 3.155 | 3.2266 | 3.2991 | 3.3723 | 3.4465 | 3.5209 | 3.5962 | 3.6722 | 3.7493 | 3.8266 | 3.9047 | 3.9836 | 4.0634 | 4.1435 | 4.2245
P. Montt 3B | 1.5936 |  | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936
Krahmer 7 | 4.4749 | 1.842% | 4.4749 | 4.6161 | 4.7228 | 4.8301 | 4.9386 | 5.0481 | 5.1591 | 5.2706 | 5.3833 | 5.4971 | 5.6124 | 5.7281 | 5.8451 | 5.9632 | 6.0827 | 6.2026 | 6.3239
Krahmer | 6.6518 | 2.738% | 6.6518 | 6.8617 | 7.0204 | 7.1798 | 7.3411 | 7.5039 | 7.669 | 7.8347 | 8.0023 | 8.1714 | 8.3428 | 8.5148 | 8.6887 | 8.8641 | 9.0418 | 9.2201 | 9.4003
Krahmer 2 | 3.0849 | 1.27% | 3.0849 | 3.1823 | 3.2559 | 3.3298 | 3.4046 | 3.4801 | 3.5566 | 3.6335 | 3.7112 | 3.7897 | 3.8691 | 3.9489 | 4.0295 | 4.1109 | 4.1933 | 4.276 | 4.3596
Guacamayo 1 | 8.3505 | 3.438% | 8.3505 | 8.6139 | 8.8131 | 9.0133 | 9.2157 | 9.4201 | 9.6273 | 9.8353 | 10.0457 | 10.2581 | 10.4732 | 10.6891 | 10.9074 | 11.1277 | 11.3507 | 11.5745 | 11.8008
Los Fundadores 2 | 3.1522 | 1.298% | 3.1522 | 3.2516 | 3.3268 | 3.4023 | 3.4788 | 3.5559 | 3.6341 | 3.7127 | 3.7921 | 3.8722 | 3.9534 | 4.0349 | 4.1174 | 4.2005 | 4.2847 | 4.3692 | 4.4546
Los Fundadores 1 | 2.2051 | 0.9077% | 2.2051 | 2.2746 | 2.3272 | 2.3801 | 2.4335 | 2.4875 | 2.5422 | 2.5972 | 2.6527 | 2.7088 | 2.7656 | 2.8226 | 2.8803 | 2.9384 | 2.9973 | 3.0564 | 3.1162
Rene Schneider 7B | 1.3471 | 0.5545% | 1.3471 | 1.3896 | 1.4217 | 1.454 | 1.4866 | 1.5196 | 1.553 | 1.5866 | 1.6205 | 1.6548 | 1.6895 | 1.7243 | 1.7595 | 1.7951 | 1.8311 | 1.8672 | 1.9037
Rene Schneider 1A | 9.0059 | 3.707% | 9.0059 | 9.29 | 9.5049 | 9.7207 | 9.9391 | 10.1595 | 10.383 | 10.6073 | 10.8342 | 11.0632 | 11.2952 | 11.5281 | 11.7635 | 12.0011 | 12.2417 | 12.4831 | 12.727
Rene Schneider 4B | 2.2276 | 0.917% | 2.2276 | 2.2978 | 2.351 | 2.4044 | 2.4584 | 2.5129 | 2.5682 | 2.6237 | 2.6798 | 2.7364 | 2.7938 | 2.8514 | 2.9096 | 2.9684 | 3.0279 | 3.0876 | 3.148
Rene Schneider 9B | 4.502 | 1.853% | 4.502 | 4.6441 | 4.7515 | 4.8593 | 4.9685 | 5.0787 | 5.1904 | 5.3025 | 5.416 | 5.5305 | 5.6464 | 5.7628 | 5.8805 | 5.9993 | 6.1196 | 6.2402 | 6.3622
Rene Schneider 2 | 1.7641 | 0.7262% | 1.7641 | 1.8198 | 1.8619 | 1.9041 | 1.9469 | 1.9901 | 2.0339 | 2.0778 | 2.1223 | 2.1671 | 2.2126 | 2.2582 | 2.3043 | 2.3508 | 2.398 | 2.4452 | 2.493
El Bosque Sur | 2.0844 | 0.8581% | 2.0844 | 2.1501 | 2.1999 | 2.2498 | 2.3003 | 2.3514 | 2.4031 | 2.455 | 2.5075 | 2.5605 | 2.6142 | 2.6681 | 2.7226 | 2.7776 | 2.8333 | 2.8891 | 2.9456
El Bosque 1 | 5.2051 | 2.143% | 5.2051 | 5.3694 | 5.4935 | 5.6183 | 5.7445 | 5.8719 | 6.001 | 6.1307 | 6.2618 | 6.3942 | 6.5283 | 6.6629 | 6.7989 | 6.9362 | 7.0753 | 7.2148 | 7.3558
El Bosque 2 | 3.2602 | 1.342% | 3.2602 | 3.363 | 3.4408 | 3.519 | 3.598 | 3.6778 | 3.7587 | 3.8399 | 3.922 | 4.0049 | 4.0889 | 4.1732 | 4.2585 | 4.3445 | 4.4316 | 4.5189 | 4.6072
Llancahue 1 | 7.324 | 3.015% | 7.324 | 7.5551 | 7.7298 | 7.9053 | 8.0829 | 8.2622 | 8.4439 | 8.6264 | 8.8109 | 8.9971 | 9.1858 | 9.3752 | 9.5666 | 9.7598 | 9.9555 | 10.1518 | 10.3502
Picarte 3000 1 | 11.5322 | 4.747% | 11.5322 | 11.896 | 12.1712 | 12.4475 | 12.7271 | 13.0094 | 13.2955 | 13.5828 | 13.8733 | 14.1666 | 14.4637 | 14.7619 | 15.0633 | 15.3675 | 15.6756 | 15.9847 | 16.2971
Rene Schneider 10C | 3.0416 | 1.252% | 3.0416 | 3.1376 | 3.2102 | 3.2831 | 3.3568 | 3.4313 | 3.5067 | 3.5825 | 3.6591 | 3.7365 | 3.8148 | 3.8935 | 3.973 | 4.0532 | 4.1345 | 4.216 | 4.2984
Rene Schneider 2C | 5.9423 | 2.446% | 5.9423 | 6.1298 | 6.2716 | 6.414 | 6.5581 | 6.7035 | 6.851 | 6.999 | 7.1487 | 7.2998 | 7.4529 | 7.6065 | 7.7619 | 7.9186 | 8.0774 | 8.2366 | 8.3976
Picarte 3000 5 | 1.3487 | 0.5552% | 1.3487 | 1.3913 | 1.4234 | 1.4558 | 1.4885 | 1.5215 | 1.5549 | 1.5885 | 1.6225 | 1.6568 | 1.6916 | 1.7264 | 1.7617 | 1.7973 | 1.8333 | 1.8694 | 1.906
Picarte 3000 | 13.319 | 5.483% | 13.319 | 13.7392 | 14.057 | 14.3762 | 14.6991 | 15.0252 | 15.3556 | 15.6874 | 16.0229 | 16.3616 | 16.7048 | 17.0491 | 17.3973 | 17.7486 | 18.1045 | 18.4614 | 18.8222
Isla Teja 2 | 8.1766 | 3.366% | 8.1766 | 8.4346 | 8.6296 | 8.8256 | 9.0238 | 9.224 | 9.4269 | 9.6305 | 9.8365 | 10.0445 | 10.2551 | 10.4665 | 10.6803 | 10.896 | 11.1144 | 11.3335 | 11.555
Isla Teja 1A | 1.2684 | 0.5221% | 1.2684 | 1.3084 | 1.3386 | 1.369 | 1.3998 | 1.4308 | 1.4623 | 1.4939 | 1.5259 | 1.5581 | 1.5908 | 1.6236 | 1.6567 | 1.6902 | 1.7241 | 1.7581 | 1.7924
Isla Teja 3A | 1.5241 | 0.6274% | 1.5241 | 1.5722 | 1.6085 | 1.645 | 1.682 | 1.7193 | 1.7571 | 1.7951 | 1.8335 | 1.8722 | 1.9115 | 1.9509 | 1.9907 | 2.0309 | 2.0717 | 2.1125 | 2.1538
Isla Teja 5 | 1.4953 | 0.6155% | 1.4953 | 1.5424 | 1.5781 | 1.6139 | 1.6502 | 1.6868 | 1.7239 | 1.7611 | 1.7988 | 1.8368 | 1.8754 | 1.914 | 1.9531 | 1.9926 | 2.0325 | 2.0726 | 2.1131
Isla Teja 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 10A | 3.1538 | 1.298% | 3.1538 | 3.2533 | 3.3286 | 3.4041 | 3.4806 | 3.5578 | 3.636 | 3.7146 | 3.7941 | 3.8743 | 3.9555 | 4.0371 | 4.1195 | 4.2027 | 4.287 | 4.3715 | 4.4569
Las Animas 10 | 2.7735 | 1.142% | 2.7735 | 2.861 | 2.9272 | 2.9937 | 3.0609 | 3.1288 | 3.1976 | 3.2667 | 3.3366 | 3.4071 | 3.4786 | 3.5503 | 3.6228 | 3.6959 | 3.77 | 3.8444 | 3.9195
Las Animas 5A | 1.797 | 0.7398% | 1.797 | 1.8537 | 1.8966 | 1.9397 | 1.9833 | 2.0273 | 2.0718 | 2.1166 | 2.1619 | 2.2076 | 2.2539 | 2.3003 | 2.3473 | 2.3947 | 2.4427 | 2.4909 | 2.5396
Las Animas 3B | 4.9654 | 2.044% | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654
Las Animas Jdel Rio | 0.97907 | 0.403% | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907 | 0.97907
Las Animas 8 | 1.3038 | 0.5367% | 1.3038 | 1.345 | 1.3761 | 1.4073 | 1.4389 | 1.4709 | 1.5032 | 1.5357 | 1.5685 | 1.6017 | 1.6353 | 1.669 | 1.7031 | 1.7375 | 1.7723 | 1.8072 | 1.8426
Las Animas | 2.1741 | 0.895% | 2.1741 | 2.2427 | 2.2946 | 2.3467 | 2.3994 | 2.4526 | 2.5066 | 2.5607 | 2.6155 | 2.6708 | 2.7268 | 2.783 | 2.8398 | 2.8972 | 2.9553 | 3.0135 | 3.0724
Las Animas 4A | 0.89849 | 0.3699% | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849
Las Animas 7B | 3.0841 | 1.27% | 3.0841 | 3.1814 | 3.255 | 3.3289 | 3.4036 | 3.4791 | 3.5557 | 3.6325 | 3.7102 | 3.7886 | 3.8681 | 3.9478 | 4.0284 | 4.1098 | 4.1922 | 4.2748 | 4.3584
Las Animas 9 | 1.9582 | 0.8061% | 1.9582 | 2.02 | 2.0667 | 2.1136 | 2.1611 | 2.209 | 2.2576 | 2.3064 | 2.3557 | 2.4055 | 2.456 | 2.5066 | 2.5578 | 2.6095 | 2.6618 | 2.7142 | 2.7673
Las Animas 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rene Schneider 1 | 2.2262 | 0.9164% | 2.2262 | 2.2964 | 2.3495 | 2.4029 | 2.4569 | 2.5114 | 2.5666 | 2.622 | 2.6781 | 2.7347 | 2.7921 | 2.8497 | 2.9079 | 2.9666 | 3.0261 | 3.0857 | 3.146
Corvi 7B | 0.26089 | 0.1074% | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089 | 0.26089
Collico 8 | 0.61919 | 0.2549% | 0.61919 | 0.63872 | 0.65349 | 0.66833 | 0.68334 | 0.6985 | 0.71387 | 0.72929 | 0.74489 | 0.76063 | 0.77659 | 0.7926 | 0.80878 | 0.82512 | 0.84166 | 0.85825 | 0.87503
Picarte 3000 6A | 0.52877 | 0.2177% | 0.52877 | 0.54545 | 0.55807 | 0.57074 | 0.58356 | 0.5965 | 0.60962 | 0.62279 | 0.63612 | 0.64956 | 0.66318 | 0.67686 | 0.69068 | 0.70463 | 0.71875 | 0.73293 | 0.74725
Rene Schneider 7A | 1.2075 | 0.4971% | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2075
Bombero Soliz | 0.14364 | 0.05913% | 0.14364 | 0.14817 | 0.1516 | 0.15504 | 0.15853 | 0.16204 | 0.16561 | 0.16918 | 0.1728 | 0.17646 | 0.18016 | 0.18387 | 0.18763 | 0.19141 | 0.19525 | 0.1991 | 0.20299
Galilea | 2.9875 | 1.23% | 2.9875 | 3.0818 | 3.1531 | 3.2246 | 3.2971 | 3.3702 | 3.4443 | 3.5188 | 3.594 | 3.67 | 3.747 | 3.8242 | 3.9023 | 3.9811 | 4.0609 | 4.141 | 4.2219
Mahuiza | 1.4816 | 0.6099% | 1.4816 | 1.5283 | 1.5637 | 1.5992 | 1.6351 | 1.6714 | 1.7081 | 1.745 | 1.7823 | 1.82 | 1.8582 | 1.8965 | 1.9352 | 1.9743 | 2.0139 | 2.0536 | 2.0937
Yañez Zabala 2A | 6.8104 | 2.804% | 6.8104 | 7.0253 | 7.1877 | 7.351 | 7.5161 | 7.6828 | 7.8518 | 8.0214 | 8.193 | 8.3662 | 8.5416 | 8.7177 | 8.8957 | 9.0754 | 9.2573 | 9.4399 | 9.6244
Yañez Zabala 1A | 3.1118 | 1.281% | 3.1118 | 3.21 | 3.2842 | 3.3588 | 3.4343 | 3.5104 | 3.5876 | 3.6652 | 3.7436 | 3.8227 | 3.9029 | 3.9833 | 4.0647 | 4.1468 | 4.2299 | 4.3133 | 4.3976
Guacamayo 2 | 1.6696 | 0.6873% | 1.6696 | 1.7223 | 1.7621 | 1.8021 | 1.8426 | 1.8835 | 1.9249 | 1.9665 | 2.0086 | 2.051 | 2.094 | 2.1372 | 2.1809 | 2.2249 | 2.2695 | 2.3142 | 2.3595
Torreones Collico | 1.0407 | 0.4284% | 1.0407 | 1.0735 | 1.0983 | 1.1233 | 1.1485 | 1.174 | 1.1998 | 1.2257 | 1.2519 | 1.2784 | 1.3052 | 1.3321 | 1.3593 | 1.3868 | 1.4146 | 1.4425 | 1.4707
Total | 261.0722 |  | 261.0722 | 268.7369 | 274.5321 | 280.3534 | 286.2428 | 292.1898 | 298.2165 | 304.2675 | 310.3874 | 316.5648 | 322.8229 | 329.1036 | 335.4539 | 341.8618 | 348.3514 | 354.8617 | 361.4424
Total sin sectores que no crecen | 242.916 | 100%
Sectores: | no crecieron entre 2017 y 2022, se asume que no crecerán en el período de previsión.
Barrios Bajos 4B
Barrios Bajos 9A
P. Montt 4B
P. Montt 3B
Las Animas 3B
Las Animas Jdel Rio
Las Animas 4A
Corvi 7B
Rene Schneider 7A

## Población Saneada
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
|  | Población Saneada | 143973 | 145062 | 146156 | 147254 | 148358 | 149467 | 150582 | 151701 | 152826 | 153957 | 155094 | 156238 | 157386 | 158542 | 159703 | 160871 | 162045
| 2022 | Población sin Cte | 134488.5928 | 135577.5928 | 136671.5928 | 137769.5928 | 138873.5928 | 139982.5928 | 141097.5928 | 142216.5928 | 143341.5928 | 144472.5928 | 145609.5928 | 146753.5928 | 147901.5928 | 149057.5928 | 150218.5928 | 151386.5928 | 152560.5928
SECTOR |  | % CONSUMO
Barrios Bajos 1A | 765.9903 | 0.5696% | 765.9903 | 772.1928 | 778.4237 | 784.6775 | 790.9654 | 797.2818 | 803.6324 | 810.0057 | 816.4132 | 822.8549 | 829.3308 | 835.8465 | 842.3851 | 848.9692 | 855.5817 | 862.2342 | 868.9208
Barrios Bajos 2 | 654.409 | 0.4866% | 654.409 | 659.708 | 665.0313 | 670.3741 | 675.746 | 681.1423 | 686.5678 | 692.0128 | 697.4869 | 702.9902 | 708.5228 | 714.0894 | 719.6754 | 725.3004 | 730.9497 | 736.6331 | 742.3457
Barrios Bajos 3A | 3486.1605 | 2.592% | 3486.1605 | 3514.3891 | 3542.7474 | 3571.2093 | 3599.8267 | 3628.5738 | 3657.4764 | 3686.4827 | 3715.6445 | 3744.9618 | 3774.4347 | 3804.089 | 3833.847 | 3863.8124 | 3893.9074 | 3924.1838 | 3954.6158
Barrios Bajos 4B | 1064.5455 |  | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455 | 1064.5455
Collico_Industrial 1 | 2156.2325 | 1.603% | 2156.2325 | 2173.6922 | 2191.2321 | 2208.8362 | 2226.5364 | 2244.3168 | 2262.1934 | 2280.1342 | 2298.1711 | 2316.3042 | 2334.5336 | 2352.8751 | 2371.2808 | 2389.8148 | 2408.4289 | 2427.1552 | 2445.9778
Collico 2 | 714.7232 | 0.5314% | 714.7232 | 720.5106 | 726.3245 | 732.1597 | 738.0268 | 743.9204 | 749.8459 | 755.7927 | 761.7714 | 767.782 | 773.8244 | 779.9041 | 786.005 | 792.1484 | 798.3184 | 804.5256 | 810.7647
Collico_corvi | 7225.6406 | 5.373% | 7225.6406 | 7284.1491 | 7342.9262 | 7401.9182 | 7461.2326 | 7520.8156 | 7580.721 | 7640.8412 | 7701.2839 | 7762.0489 | 7823.1363 | 7884.5997 | 7946.2781 | 8008.3862 | 8070.763 | 8133.5159 | 8196.5912
Collico 1 | 2367.3322 | 1.76% | 2367.3322 | 2386.5013 | 2405.7584 | 2425.0859 | 2444.519 | 2464.0402 | 2483.6669 | 2503.3641 | 2523.1669 | 2543.0753 | 2563.0893 | 2583.2265 | 2603.4342 | 2623.7826 | 2644.2191 | 2664.7788 | 2685.4441
Corvi | 10232.3032 | 7.608% | 10232.3032 | 10315.1577 | 10398.3926 | 10481.9317 | 10565.9274 | 10650.3036 | 10735.1362 | 10820.2731 | 10905.8665 | 10991.9165 | 11078.4229 | 11165.4619 | 11252.8053 | 11340.7573 | 11429.0897 | 11517.9547 | 11607.2762
P. Montt 1C | 2110.9968 | 1.57% | 2110.9968 | 2128.0903 | 2145.2622 | 2162.497 | 2179.8259 | 2197.2333 | 2214.7348 | 2232.2992 | 2249.9577 | 2267.7104 | 2285.5573 | 2303.5141 | 2321.5337 | 2339.6788 | 2357.9024 | 2376.2359 | 2394.6635
P. Montt 2C | 1106.7655 | 0.8229% | 1106.7655 | 1115.7273 | 1124.7303 | 1133.7663 | 1142.8516 | 1151.978 | 1161.1538 | 1170.3626 | 1179.6207 | 1188.9282 | 1198.2851 | 1207.6995 | 1217.1469 | 1226.6602 | 1236.2145 | 1245.8265 | 1255.4879
Barrios Bajos 7A | 174.9112 | 0.1301% | 174.9112 | 176.3275 | 177.7503 | 179.1783 | 180.6141 | 182.0565 | 183.5066 | 184.9619 | 186.4251 | 187.896 | 189.3748 | 190.8626 | 192.3556 | 193.8591 | 195.3691 | 196.8881 | 198.415
Centro civico 2B | 591.0791 | 0.4395% | 591.0791 | 595.8653 | 600.6734 | 605.4992 | 610.3512 | 615.2253 | 620.1258 | 625.0438 | 629.9882 | 634.9589 | 639.9561 | 644.9839 | 650.0294 | 655.1101 | 660.2127 | 665.346 | 670.5058
Centro civico 1A | 995.1842 | 0.74% | 995.1842 | 1003.2426 | 1011.3379 | 1019.4629 | 1027.6322 | 1035.8385 | 1044.0893 | 1052.3696 | 1060.6944 | 1069.0635 | 1077.477 | 1085.9424 | 1094.4373 | 1102.9914 | 1111.5826 | 1120.2255 | 1128.9128
Centro civico 4B | 3115.2282 | 2.316% | 3115.2282 | 3140.4533 | 3165.7941 | 3191.2277 | 3216.8002 | 3242.4885 | 3268.3158 | 3294.2358 | 3320.2948 | 3346.4927 | 3372.8296 | 3399.3287 | 3425.9204 | 3452.6974 | 3479.5902 | 3506.6452 | 3533.8392
Centro civico 3A | 226.1782 | 0.1682% | 226.1782 | 228.0097 | 229.8495 | 231.6961 | 233.5528 | 235.4179 | 237.293 | 239.1749 | 241.0669 | 242.969 | 244.8811 | 246.8051 | 248.7357 | 250.6799 | 252.6324 | 254.5967 | 256.5711
Barrios Bajos 5 | 3799.7943 | 2.825% | 3799.7943 | 3830.5625 | 3861.472 | 3892.4945 | 3923.6866 | 3955.0199 | 3986.5227 | 4018.1386 | 4049.9239 | 4081.8788 | 4114.0032 | 4146.3254 | 4178.7606 | 4211.4218 | 4244.2243 | 4277.2246 | 4310.3944
Centro civico 5 | 1046.4513 | 0.7781% | 1046.4513 | 1054.9248 | 1063.4371 | 1071.9806 | 1080.5708 | 1089.1999 | 1097.8757 | 1106.5826 | 1115.3362 | 1124.1365 | 1132.9834 | 1141.8848 | 1150.8174 | 1159.8122 | 1168.8459 | 1177.9341 | 1187.0689
Barrios Bajos 8A | 467.435 | 0.3476% | 467.435 | 471.22 | 475.0224 | 478.8386 | 482.6757 | 486.5302 | 490.4056 | 494.2948 | 498.2049 | 502.1359 | 506.0877 | 510.0638 | 514.0539 | 518.0717 | 522.107 | 526.1665 | 530.2469
Barrios Bajos 9A | 482.5136 |  | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136 | 482.5136
Barrios Bajos 6B | 494.5764 | 0.3677% | 494.5764 | 498.5812 | 502.6043 | 506.6421 | 510.7021 | 514.7804 | 518.8807 | 522.9958 | 527.133 | 531.2922 | 535.4734 | 539.6804 | 543.9022 | 548.1533 | 552.4228 | 556.7181 | 561.0355
P. Montt 4B | 2246.7038 |  | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038 | 2246.7038
P. Montt 7A | 1987.3527 | 1.478% | 1987.3527 | 2003.445 | 2019.6112 | 2035.8364 | 2052.1504 | 2068.5382 | 2085.0147 | 2101.5502 | 2118.1745 | 2134.8874 | 2151.689 | 2168.594 | 2185.5581 | 2202.6405 | 2219.7967 | 2237.0563 | 2254.4047
P. Montt | 367.9166 | 0.2736% | 367.9166 | 370.8957 | 373.8886 | 376.8923 | 379.9125 | 382.9464 | 385.9966 | 389.0579 | 392.1355 | 395.2295 | 398.34 | 401.4696 | 404.6102 | 407.7726 | 410.9487 | 414.144 | 417.3556
Krahmer 6 | 1670.7032 | 1.242% | 1670.7032 | 1684.2315 | 1697.8218 | 1711.4619 | 1725.1765 | 1738.9532 | 1752.8044 | 1766.7054 | 1780.6808 | 1794.7308 | 1808.8554 | 1823.0669 | 1837.3281 | 1851.6886 | 1866.1113 | 1880.621 | 1895.2051
P. Montt 3B | 889.6344 |  | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344 | 889.6344
Krahmer 7 | 3106.1811 | 2.31% | 3106.1811 | 3131.3329 | 3156.6002 | 3181.9598 | 3207.4581 | 3233.0718 | 3258.8241 | 3284.6688 | 3310.6521 | 3336.7739 | 3363.0344 | 3389.4565 | 3415.971 | 3442.6702 | 3469.4849 | 3496.4614 | 3523.5763
Krahmer | 4574.8317 | 3.402% | 4574.8317 | 4611.8757 | 4649.0897 | 4686.4399 | 4723.9941 | 4761.7184 | 4799.6468 | 4837.7113 | 4875.9798 | 4914.4525 | 4953.1293 | 4992.0441 | 5031.0951 | 5070.4182 | 5109.9113 | 5149.6426 | 5189.578
Krahmer 2 | 1136.9226 | 0.8454% | 1136.9226 | 1146.1286 | 1155.377 | 1164.6591 | 1173.9919 | 1183.3671 | 1192.7929 | 1202.2526 | 1211.7629 | 1221.3241 | 1230.9359 | 1240.6069 | 1250.3117 | 1260.0841 | 1269.8989 | 1279.7727 | 1289.6974
Guacamayo 1 | 5554.9374 | 4.13% | 5554.9374 | 5599.9176 | 5645.1044 | 5690.4563 | 5736.0561 | 5781.8624 | 5827.9165 | 5874.1359 | 5920.6031 | 5967.3181 | 6014.2809 | 6061.5328 | 6108.95 | 6156.6976 | 6204.6517 | 6252.895 | 6301.386
Los Fundadores 2 | 1878.7872 | 1.397% | 1878.7872 | 1894.0004 | 1909.2834 | 1924.6223 | 1940.045 | 1955.5376 | 1971.114 | 1986.7463 | 2002.4624 | 2018.2623 | 2034.146 | 2050.1276 | 2066.165 | 2082.3141 | 2098.5331 | 2114.8499 | 2131.2505
Los Fundadores 1 | 1522.9334 | 1.132% | 1522.9334 | 1535.2651 | 1547.6535 | 1560.0871 | 1572.5887 | 1585.1469 | 1597.773 | 1610.4444 | 1623.1838 | 1635.9911 | 1648.8664 | 1661.8209 | 1674.8207 | 1687.9111 | 1701.0582 | 1714.2845 | 1727.5787
Rene Schneider 7B | 1043.4356 | 0.7759% | 1043.4356 | 1051.8846 | 1060.3725 | 1068.8914 | 1077.4568 | 1086.061 | 1094.7118 | 1103.3936 | 1112.122 | 1120.8969 | 1129.7183 | 1138.5941 | 1147.5009 | 1156.4698 | 1165.4775 | 1174.5394 | 1183.648
Rene Schneider 1A | 6305.8491 | 4.689% | 6305.8491 | 6356.9097 | 6408.2048 | 6459.6874 | 6511.4513 | 6563.4497 | 6615.7294 | 6668.1966 | 6720.9452 | 6773.9751 | 6827.2863 | 6880.9257 | 6934.7527 | 6988.9548 | 7043.3913 | 7098.156 | 7153.2021
Rene Schneider 4B | 1366.1165 | 1.016% | 1366.1165 | 1377.1784 | 1388.2911 | 1399.4445 | 1410.6587 | 1421.9238 | 1433.2498 | 1444.6165 | 1456.0441 | 1467.5326 | 1479.0821 | 1490.7027 | 1502.3639 | 1514.1064 | 1525.8997 | 1537.7641 | 1549.6894
Rene Schneider 9B | 2837.7829 | 2.11% | 2837.7829 | 2860.7614 | 2883.8454 | 2907.0138 | 2930.3088 | 2953.7093 | 2977.2364 | 3000.8479 | 3024.586 | 3048.4508 | 3072.4421 | 3096.5811 | 3120.8045 | 3145.1968 | 3169.6945 | 3194.3399 | 3219.112
Rene Schneider 2 | 1019.3099 | 0.7579% | 1019.3099 | 1027.5636 | 1035.8552 | 1044.1771 | 1052.5445 | 1060.9498 | 1069.4005 | 1077.8816 | 1086.4082 | 1094.9802 | 1103.5977 | 1112.2682 | 1120.9691 | 1129.7306 | 1138.53 | 1147.3825 | 1156.2804
El Bosque Sur | 1127.8755 | 0.8386% | 1127.8755 | 1137.0082 | 1146.183 | 1155.3912 | 1164.6498 | 1173.9503 | 1183.3012 | 1192.6856 | 1202.1203 | 1211.6053 | 1221.1406 | 1230.7347 | 1240.3623 | 1250.0569 | 1259.7936 | 1269.5889 | 1279.4345
El Bosque 1 | 2439.7092 | 1.814% | 2439.7092 | 2459.4644 | 2479.3102 | 2499.2286 | 2519.2559 | 2539.3739 | 2559.6007 | 2579.9001 | 2600.3083 | 2620.8254 | 2641.4513 | 2662.2042 | 2683.0296 | 2704.0002 | 2725.0615 | 2746.2497 | 2767.5469
El Bosque 2 | 1655.6247 | 1.231% | 1655.6247 | 1669.0308 | 1682.4985 | 1696.0155 | 1709.6063 | 1723.2587 | 1736.9849 | 1750.7604 | 1764.6097 | 1778.5329 | 1792.53 | 1806.6132 | 1820.7457 | 1834.9766 | 1849.2692 | 1863.6478 | 1878.1004
Llancahue 1 | 3.0157 | 0.002242% | 3.0157 | 3.0401 | 3.0647 | 3.0893 | 3.114 | 3.1389 | 3.1639 | 3.189 | 3.2142 | 3.2396 | 3.2651 | 3.2907 | 3.3165 | 3.3424 | 3.3684 | 3.3946 | 3.4209
Picarte 3000 1 | 7907.191 | 5.879% | 7907.191 | 7971.2182 | 8035.5394 | 8100.0958 | 8165.0049 | 8230.2081 | 8295.7639 | 8361.555 | 8427.6988 | 8494.1954 | 8561.0448 | 8628.3057 | 8695.8018 | 8763.7682 | 8832.0287 | 8900.7007 | 8969.7254
Rene Schneider 10C | 1842.5987 | 1.37% | 1842.5987 | 1857.5188 | 1872.5075 | 1887.5509 | 1902.6766 | 1917.8708 | 1933.1471 | 1948.4783 | 1963.8917 | 1979.3873 | 1994.965 | 2010.6387 | 2026.3672 | 2042.2053 | 2058.1119 | 2074.1145 | 2090.1992
Rene Schneider 2C | 3564.5689 | 2.65% | 3564.5689 | 3593.4325 | 3622.4285 | 3651.5306 | 3680.7917 | 3710.1853 | 3739.738 | 3769.3966 | 3799.2143 | 3829.1911 | 3859.3268 | 3889.6481 | 3920.0754 | 3950.7147 | 3981.4866 | 4012.444 | 4043.5604
Picarte 3000 5 | 937.8857 | 0.6974% | 937.8857 | 945.4801 | 953.1094 | 960.7665 | 968.4655 | 976.1994 | 983.9751 | 991.7786 | 999.6241 | 1007.5114 | 1015.4405 | 1023.4184 | 1031.4242 | 1039.4859 | 1047.5823 | 1055.7277 | 1063.9148
Picarte 3000 | 7599.5886 | 5.651% | 7599.5886 | 7661.1251 | 7722.9441 | 7784.9891 | 7847.3732 | 7910.0398 | 7973.0454 | 8036.2771 | 8099.8478 | 8163.7576 | 8228.0064 | 8292.6508 | 8357.5212 | 8422.8436 | 8488.4486 | 8554.4491 | 8620.7887
Isla Teja 2 | 4876.4027 | 3.626% | 4876.4027 | 4915.8886 | 4955.5558 | 4995.368 | 5035.3978 | 5075.6089 | 5116.0375 | 5156.6111 | 5197.4024 | 5238.4111 | 5279.6374 | 5321.1176 | 5362.7427 | 5404.658 | 5446.7545 | 5489.1049 | 5531.6728
Isla Teja 1A | 624.2519 | 0.4642% | 624.2519 | 629.3067 | 634.3847 | 639.4812 | 644.6057 | 649.7533 | 654.9287 | 660.1228 | 665.3446 | 670.5944 | 675.872 | 681.182 | 686.5107 | 691.8764 | 697.2654 | 702.6869 | 708.1362
Isla Teja 3A | 1287.7081 | 0.9575% | 1287.7081 | 1298.1351 | 1308.61 | 1319.1232 | 1329.6938 | 1340.3123 | 1350.9883 | 1361.7025 | 1372.4742 | 1383.3034 | 1394.19 | 1405.1436 | 1416.1355 | 1427.2041 | 1438.3205 | 1449.5039 | 1460.7448
Isla Teja 5 | 1010.2628 | 0.7512% | 1010.2628 | 1018.4432 | 1026.6612 | 1034.9093 | 1043.2024 | 1051.5331 | 1059.9088 | 1068.3146 | 1076.7655 | 1085.2614 | 1093.8024 | 1102.396 | 1111.0197 | 1119.7034 | 1128.4247 | 1137.1986 | 1146.0175
Isla Teja 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 10A | 2334.1594 | 1.736% | 2334.1594 | 2353.0598 | 2372.0471 | 2391.1038 | 2410.2646 | 2429.5122 | 2448.864 | 2468.2851 | 2487.8104 | 2507.4398 | 2527.1734 | 2547.0285 | 2566.9529 | 2587.0163 | 2607.1664 | 2627.4379 | 2647.8137
Las Animas 10 | 2029.5727 | 1.509% | 2029.5727 | 2046.0068 | 2062.5164 | 2079.0864 | 2095.7469 | 2112.4828 | 2129.3094 | 2146.1962 | 2163.1736 | 2180.2416 | 2197.4001 | 2214.6643 | 2231.9888 | 2249.434 | 2266.9547 | 2284.5811 | 2302.2979
Las Animas 5A | 931.8543 | 0.6929% | 931.8543 | 939.3999 | 946.98 | 954.5879 | 962.2374 | 969.9215 | 977.6472 | 985.4006 | 993.1956 | 1001.0322 | 1008.9103 | 1016.8369 | 1024.7913 | 1032.8011 | 1040.8455 | 1048.9384 | 1057.0729
Las Animas 3B | 2952.3799 |  | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799 | 2952.3799
Las Animas Jdel Rio | 551.8749 |  | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749 | 551.8749
Las Animas 8 | 452.3565 | 0.3364% | 452.3565 | 456.0193 | 459.6991 | 463.3922 | 467.1055 | 470.8357 | 474.586 | 478.3498 | 482.1338 | 485.938 | 489.7623 | 493.6102 | 497.4715 | 501.3597 | 505.2648 | 509.1934 | 513.1422
Las Animas | 1142.954 | 0.8499% | 1142.954 | 1152.2089 | 1161.5063 | 1170.8376 | 1180.22 | 1189.6449 | 1199.1207 | 1208.6306 | 1218.1914 | 1227.8032 | 1237.466 | 1247.1884 | 1256.9447 | 1266.7689 | 1276.6357 | 1286.562 | 1296.5393
Las Animas 4A | 307.6024 |  | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024 | 307.6024
Las Animas 7B | 1544.0434 | 1.148% | 1544.0434 | 1556.546 | 1569.1061 | 1581.7121 | 1594.3869 | 1607.1192 | 1619.9203 | 1632.7674 | 1645.6834 | 1658.6682 | 1671.7219 | 1684.856 | 1698.036 | 1711.3079 | 1724.6372 | 1738.0468 | 1751.5253
Las Animas 9 | 108.5656 | 0.08072% | 108.5656 | 109.4446 | 110.3278 | 111.2141 | 112.1053 | 113.0006 | 113.9006 | 114.804 | 115.7121 | 116.6251 | 117.5429 | 118.4664 | 119.3932 | 120.3263 | 121.2636 | 122.2064 | 123.1541
Las Animas 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rene Schneider 1 | 1097.7184 | 0.8162% | 1097.7184 | 1106.607 | 1115.5364 | 1124.4984 | 1133.5095 | 1142.5613 | 1151.6621 | 1160.7956 | 1169.978 | 1179.2094 | 1188.4898 | 1197.8273 | 1207.1975 | 1216.633 | 1226.1092 | 1235.6427 | 1245.225
Corvi 7B | 141.7384 |  | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384 | 141.7384
Collico 8 | 398.0737 | 0.296% | 398.0737 | 401.297 | 404.5352 | 407.7851 | 411.0529 | 414.3354 | 417.6357 | 420.9478 | 424.2777 | 427.6254 | 430.9908 | 434.3769 | 437.7749 | 441.1966 | 444.633 | 448.0902 | 451.5651
Picarte 3000 6A | 419.1837 | 0.3117% | 419.1837 | 422.5779 | 425.9878 | 429.4101 | 432.8511 | 436.3077 | 439.7831 | 443.2708 | 446.7773 | 450.3025 | 453.8464 | 457.4121 | 460.9903 | 464.5934 | 468.212 | 471.8526 | 475.5118
Rene Schneider 7A | 847.4144 |  | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144 | 847.4144
Bombero Soliz | 63.3299 | 0.04709% | 63.3299 | 63.8427 | 64.3579 | 64.8749 | 65.3948 | 65.917 | 66.442 | 66.969 | 67.4987 | 68.0313 | 68.5667 | 69.1054 | 69.646 | 70.1904 | 70.7371 | 71.2871 | 71.8399
Galilea | 3326.3279 | 2.473% | 3326.3279 | 3353.2623 | 3380.3204 | 3407.4774 | 3434.7828 | 3462.2119 | 3489.7893 | 3517.4657 | 3545.2905 | 3573.2637 | 3601.3853 | 3629.6801 | 3658.0737 | 3686.6653 | 3715.3805 | 3744.2688 | 3773.3055
Mahuiza | 1167.0797 | 0.8678% | 1167.0797 | 1176.5299 | 1186.0236 | 1195.5519 | 1205.1323 | 1214.7561 | 1224.432 | 1234.1426 | 1243.9052 | 1253.7199 | 1263.5867 | 1273.5142 | 1283.4765 | 1293.5081 | 1303.5832 | 1313.719 | 1323.9068
Yañez Zabala 2A | 4665.303 | 3.469% | 4665.303 | 4703.0796 | 4741.0296 | 4779.1183 | 4817.4152 | 4855.8855 | 4894.564 | 4933.3812 | 4972.4066 | 5011.6401 | 5051.0817 | 5090.7662 | 5130.5894 | 5170.6901 | 5210.9643 | 5251.4813 | 5292.2064
Yañez Zabala 1A | 1863.7086 | 1.386% | 1863.7086 | 1878.7997 | 1893.9601 | 1909.1759 | 1924.4748 | 1939.8431 | 1955.2945 | 1970.8013 | 1986.3913 | 2002.0644 | 2017.8206 | 2033.6739 | 2049.5826 | 2065.6021 | 2081.691 | 2097.8768 | 2114.1458
Guacamayo 2 | 1124.8597 | 0.8364% | 1124.8597 | 1133.9681 | 1143.1183 | 1152.302 | 1161.5358 | 1170.8114 | 1180.1373 | 1189.4966 | 1198.906 | 1208.3657 | 1217.8756 | 1227.4439 | 1237.0458 | 1246.7146 | 1256.4251 | 1266.1943 | 1276.0136
Torreones Collico | 838.3673 | 0.6234% | 838.3673 | 845.1559 | 851.9756 | 858.8202 | 865.7023 | 872.6155 | 879.5661 | 886.5417 | 893.5546 | 900.605 | 907.6928 | 914.8242 | 921.9805 | 929.1867 | 936.4241 | 943.7051 | 951.0235
Total | 143973 |  | 143973 | 145062 | 146156 | 147254 | 148358 | 149467 | 150582 | 151701 | 152826 | 153957 | 155094 | 156238 | 157386 | 158542 | 159703 | 160871 | 162045
Total sin sectores que no crecen | 134488.5928 | 100%
Sectores: | Pobl (hab)
Barrios Bajos 4B | 1064.5455
Barrios Bajos 9A | 482.5136
P. Montt 4B | 2246.7038
P. Montt 3B | 889.6344
Las Animas 3B | 2952.3799
Las Animas Jdel Rio | 551.8749
Las Animas 4A | 307.6024
Corvi 7B | 141.7384
Rene Schneider 7A | 847.4144
| 9484.4072 | no crecieron entre 2013 y 2017, se asume que no crecerán en el período de previsión.
Sectores: | Clientes (#)
Barrios Bajos 4B | 353
Barrios Bajos 9A | 160
P. Montt 4B | 745
P. Montt 3B | 295
Las Animas 3B | 979
Las Animas Jdel Rio | 183
Las Animas 4A | 102
Corvi 7B | 47
Rene Schneider 7A | 281
| 3145 | no crecieron entre 2017 y 2022, se asume que no crecerán en el período de previsión.

## Impulsiones x PEAS
IMPULSIONES ASOCIADAS POR PEAS (SEGÚN NBI)
SON DOS PARALELAS
| Código NBI | PE02 | PE01 | PE17 | PE16 | PE04 | PE15 | PE28 | PE33 | PE32 | PE24 | PE29 | PE18 | PE13 | PE25 | PE23 | PE14 | PE30 | PE19 | PE06 | PE08 | PE07 | PE10 | PE31 | PE12 | PE05 | PE26 | PE03 | PE09 | PE21 | PE27 | PE35 | PE34 | PE36 | PE22 | PE20 | PE37
| PEAS | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
| Código Impulsión | IPE02 | IPE01 | IPE17 | IPE16 | IPE04 | IPE15 | IPE28 | IPE33 | IPE32 | IPE24 | IPE29 | IPE18 | IPE13 | IPE25 | IPE23 | IPE14 | IPE30 | IPE19 | IPE06 | IPE08 | IPE07 | IPE10 | IPE31 | IPE12 | IPE05 | IPE26 | IPE03 | IPE09 | IPE21 | IPE27 | IPE35 | IPE34 | IPE36 | IPE22 | IPE20 | IPE37
| Tipo | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION | IMPULSION
| Diámetro (mm) | 160 | 160 | 300 | 300 | 150 | 280 | 160 | 250 | 110 | 315 | 160 | 160 | 300 | 180 | 125 | 700 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 200 | 110 | 250 | 140 | 125 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 250 | 355 | 900 | 125
| Material | PVC | PVC | ASBESTO CEMENTO | ASBESTO CEMENTO | ASBESTO CEMENTO | HDPE | PVC | HDPE | HDPE | HDPE | PVC | PVC | ACERO GALVANIZADO | HDPE | HDPE | ASBESTO CEMENTO | FIERRO FUNDIDO | PVC | ASBESTO CEMENTO | HIERRO DUCTIL | HIERRO DUCTIL | PVC | PVC | ASBESTO CEMENTO | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | HDPE | HDPE | PVC | ACERO GALVANIZADO | HDPE
| Longitud (m) | 210 | 147 | 296 | 200 | 130 | 327 | 419 | 630 | 40 | 547 | 223 | 306 | 323 | 89 | 239 | 12 | 1 | 1166 | 357 | 135 | 465 | 251 | 298 | 910 | 68 | 187 | 102 | 374 | 113 | 737 | 140.29 | 750 | 563 | 483 | 1272 | 370
| D int (mm) | 144.6 | 144.6 | 300 | 350 | 150 | 246.5 | 144.6 | 220.4 | 96.8 | 277.6 | 144.6 | 144.6 | 300 | 158.6 | 110.2 | 700 | 250 | 226.2264 | 201.5429 | 400 | 400 | 255.6898 | 99.4 | 392.5429 | 126.6 | 113 | 99.4 | 99.4 | 113 | 113 | 123.4 | 123.4 | 310.5023 | 312.2865 | 900 | 113
3 | V (m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Q max portear (l/s) | 49.266 | 49.266 | 212.0575 | 288.6338 | 53.0144 | 143.1677 | 49.266 | 114.4549 | 22.0781 | 181.5725 | 49.266 | 49.266 | 212.0575 | 59.2676 | 28.6137 | 1154.5353 | 147.2622 | 120.5862 | 95.7075 | 376.9911 | 376.9911 | 154.0416 | 23.28 | 363.0658 | 37.764 | 30.0862 | 23.28 | 23.28 | 30.0862 | 30.0862 | 35.8791 | 35.8791 | 227.1647 | 229.7829 | 1908.5175 | 30.0862
[19 empty] | OK |  |  |  | (*)
Considera Dequiv
0.025674
0.077021
0.15404

## 1152-Conducción AS Tramo
PERIODO_INFORMADO | RUT_EMPRESA | DESCRIPCION_RUT_EMPRESA | REGION | DESCRIPCION_REGION | SISTEMA | DESCRIPCION_SISTEMA | CODIGO_CONDUCCION | CODIGO_TRAMO | ANO_CONSTRUCCION | ESTADO_USO | DESCRIPCION_ESTADO_USO | TIPO_TRAMO | DESCRIPCION_TIPO_TRAMO | TIPO_OPERACION | DESCRIPCION_TIPO_OPERACION | DIAMETRO | MATERIAL | DESCRIPCION_MATERIAL | OTRO_MATERIAL | PRESION_MAX_TRABAJO | LONGITUD | PROFUNDIDAD_MEDIA_TRAMO | PENDIENTE | TIPO_TERRENO | DESCRIPCION_TIPO_TERRENO | PORCENTAJE_NAPA | PARALELO | DESCRIPCION_PARALELO | VIGENCIA
202112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE35 | 11728 | 2021 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 140.29 | 1.3 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 1 | SI | 1 | VIGENCIA | 1
201512 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE35 | 11313 | 2015 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 100 | 142 | 1.5 | 0.036 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 0
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 10797 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 708 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 0 | Suma de LONGITUD
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 11340 | 2009 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 419 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | CODIGO_CONDUCCION | CODIGO_TRAMO | DESCRIPCION_MATERIAL | DIAMETRO | Total | Dint | D ponderado
200912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | Tt04001 | 2009 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 1577 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 | CAVE | Tt21055 | PVC | 355 | 12 | 321.2
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 5129 | 2009 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 406 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 |  | Tt21056 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 71 | 350
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE32 | 10524 | 2011 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 1 | HDPE |  | 100 | 40 | 1.1 | 0.097 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 15 | 0 | NO | 1 |  | Tt22532 | PVC | 355 | 99 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE24 | Tt23458 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 315 | 1 | HDPE |  | 9.4 | 547 | 4.32 | 0.0071 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 65 | 0 | NO | 1 |  | Tt22543 | PVC | 355 | 64 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235c | 2005 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 98 | 5.17 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 0 |  | Tt22544 | PVC | 355 | 28 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE18 | Tt23404 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 4.8 | 306 | 2.95 | 0.0036 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 68 | 0 | NO | 1 |  | Tt22549 | PVC | 355 | 89 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE16 | Tt22619 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 11.5 | 200 | 3.54 | 0.03 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 14 | 0 | NO | 1 |  | Tt22555 | PVC | 355 | 7 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE14 | Tt32195 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 700 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 12 | 4.97 | 0.0069 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 100 | 0 | NO | 1 |  | 6090 | PVC | 355 | 102 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43592 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6 | 39 | 1.78 | 0.006 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | 495 | PVC | 355 | 48 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE09 | Tt35234 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 8 | 374 | 2.94 | 0.0027 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 22 | 0 | NO | 1 |  | 1189 | PVC | 355 | 97 | 321.2
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11019 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 1 | HDPE |  | 16 | 11 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 0 |  | 1422 | PVC | 355 | 58 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE02 | 1506 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 18 | 210 | 3.86 | 0.0365 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 32 | 0 | NO | 1 |  | 496 | PVC | 355 | 52 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44110 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0050487 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | 6092 | PVC | 355 | 63 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44834 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 105 | 2.09 | 0.0044183 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 | Total CAVE |  |  |  | 790 |  | 323.7884
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44845 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 66 | 2.09 | 0.0040665 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 | CCE1 | Tt24243 | PVC | 355 | 13 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44768 | 1995 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt24247 | PVC | 355 | 83 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | 5702 | 1992 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24248 | PVC | 355 | 82 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23306 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24249 | PVC | 355 | 41 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24237 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 106 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 1668 | PVC | 355 | 110 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | 1668 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 110 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 6124 | PVC | 355 | 119 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 6090 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 102 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CCE1 |  |  |  | 448 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt32300 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 114 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CCE2 | Tt23309 | PVC | 355 | 89 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22611 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 19 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23310 | PVC | 355 | 112 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34011 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 93 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23311 | PVC | 355 | 101 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44821 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 17 | 3.64 | 0.017949 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23312 | PVC | 355 | 78 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45158 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24237 | PVC | 355 | 106 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45155 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24240 | PVC | 355 | 97 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44890 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 3.64 | 0.010512 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24241 | PVC | 355 | 61 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45159 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 122 | 3.64 | 0.0031 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24242 | PVC | 355 | 108 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23324 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 69 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CCE2 |  |  |  | 752 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23329 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 29 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CCE3 | Tt23307 | PVC | 355 | 52 | 321.2
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 11328 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 252 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 0 |  | Tt23308 | PVC | 355 | 21 | 321.2
200912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE29 | Tt23487 | 2009 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 223 | 1.5 | 0.0257 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 15 | 0 | NO | 1 | Total CCE3 |  |  |  | 73 |  | 321.2
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 10826 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 13 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 | CCE4 | Tt23305 | PVC | 400 | 74 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24297 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 567 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt23306 | PVC | 400 | 56 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43604 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 125 | 1.78 | 0.0041 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total CCE4 |  |  |  | 130 |  | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43607 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 52 | 1.78 | 0.0011 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | CCSR | Tt44821 | PVC | 355 | 17 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE02 | Tt23223 | 1996 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 18 | 210 | 3.86 | 0.0365 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 32 | 1 | SI | 0 |  | Tt44822 | PVC | 355 | 38 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23273 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 81 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44823 | PVC | 355 | 49 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23272 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44848 | PVC | 355 | 8 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44099 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 2.09 | 0.0030988 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44880 | PVC | 400 | 62 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44104 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0026735 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44881 | PVC | 400 | 89 | 361.8
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | 3103 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44882 | PVC | 400 | 75 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44767 | 1995 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt44883 | PVC | 400 | 11 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44765 | 1995 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 96 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt44884 | PVC | 400 | 120 | 361.8
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | 414 | 1992 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44885 | PVC | 400 | 88 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23305 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 74 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44886 | PVC | 400 | 9 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24242 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 108 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44887 | PVC | 400 | 130 | 361.8
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 495 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 48 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44888 | PVC | 400 | 102 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22549 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44890 | PVC | 400 | 61 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22020 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 52 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt45155 | PVC | 400 | 101 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt21055 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 12 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt45156 | PVC | 400 | 55 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22712 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 24 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt45157 | PVC | 400 | 103 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22721 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 23 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt45158 | PVC | 400 | 16 | 361.8
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | 11540 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 42 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt45159 | PVC | 400 | 122 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44882 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 75 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt45160 | PVC | 400 | 3 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44881 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 11540 | PVC | 400 | 42 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44880 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 62 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 11541 | PVC | 400 | 84 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23323 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 42 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CCSR |  |  |  | 1385 |  | 358.5168
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23325 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CEC1 | Tt24254 | PVC | 250 | 23 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11348 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 13 | 7 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 |  | Tt24255 | PVC | 250 | 110 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 11030 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 128 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 |  | Tt24298 | PVC | 250 | 104 | 226
201912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE21 | 11564 | 2004 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 7.3 | 89 | 3.69 | 0.052 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt24305 | PVC | 250 | 13 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE10 | Tt44856 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 2 | PVC |  | 10.1 | 251 | 2.3 | 0.023 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 6 | 0 | NO | 1 |  | Tt341026 | PVC | 250 | 26 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE08 | Tt34896 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 400 | 10 | HIERRO DUCTIL |  | 8.9 | 135 | 4.97 | 0.027 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 12 | 0 | NO | 1 |  | Tt341027 | PVC | 250 | 94 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23276 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 73 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34884 | PVC | 250 | 47 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23275 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 34 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34976 | PVC | 250 | 25 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23243 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 8 | 2.5 | 0.014452 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CEC1 |  |  |  | 442 |  | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44102 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 47 | 2.09 | 0.0026735 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | CEC2 | Tt34011 | PVC | 355 | 93 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44809 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.09 | 0.0046447 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt34012 | PVC | 355 | 87 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | 3099 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 100 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt341131 | PVC | 355 | 19 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt44100 | 1992 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt34867 | PVC | 355 | 7 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt43413 | 1992 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 10.82 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 0 |  | Tt34868 | PVC | 355 | 5 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE3 | Tt23307 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 52 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34873 | PVC | 355 | 106 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24247 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34874 | PVC | 355 | 80 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 1189 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 97 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 5564 | PVC | 355 | 9 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22021 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 58 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 | Total CEC2 |  |  |  | 406 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22537 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 97 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 | CESP | Tt23321 | PVC | 250 | 44 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22538 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 102 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt23322 | PVC | 250 | 51 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22727 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 68 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23323 | PVC | 250 | 42 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34874 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 80 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23324 | PVC | 250 | 69 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24255 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 110 | 2.1 | 0.006207 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23325 | PVC | 250 | 63 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24298 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 104 | 2.1 | 0.0080336 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23326 | PVC | 250 | 71 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45160 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 3 | 3.64 | 0.0198 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23327 | PVC | 250 | 16 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44823 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 49 | 3.64 | 0.013798 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23328 | PVC | 250 | 84 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44887 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 130 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23329 | PVC | 250 | 29 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23321 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 44 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23330 | PVC | 250 | 101 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23330 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23331 | PVC | 250 | 45 | 226
201912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE37 | 11585 | 2019 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 100 | 370 | 1.3 | 0.021 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 |  | Tt23332 | PVC | 250 | 39 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 11339 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 498 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 0 |  | Tt23436 | PVC | 250 | 18 | 226
201012 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE30 | Tt14000 | 2010 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 7 | FIERRO FUNDIDO |  | 40.3 | 1 | 1.5 | 1.33 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 15 | 0 | NO | 1 | Total CESP |  |  |  | 672 |  | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE25 | Tt33982 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 180 | 1 | HDPE |  | 7.9 | 89 | 4.21 | 0.0444 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | CGUA | 11348 | HDPE | 450 | 13 | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE23 | Tt22795 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 1 | HDPE |  | 6.1 | 239 | 3.79 | 0.00092 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 100 | 0 | NO | 1 |  | 11349 | HDPE | 450 | 64 | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42236 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 350 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 11.1 | 5 | 5.17 | 9.66 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 |  | 11350 | HDPE | 450 | 17 | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42237 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 11.1 | 5 | 5.17 | 0.0038 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 | Total CGUA |  |  |  | 94 |  | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE13 | Tt23301 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 300 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 18.6 | 323 | 4.73 | 0.029 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 0 | 0 | NO | 1 | CMOB | Tt23243 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 8 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43605 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 139 | 1.78 | 0.00716 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23244 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 22 | 350
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE10 | 3856 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 2 | PVC |  | 10.1 | 251 | 2.3 | 0.023 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 6 | 1 | SI | 1 |  | Tt23271 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 110 | 400
201912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11604 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 16 | 319 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 |  | Tt23272 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | Tt34871 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 200 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 16 | 358 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 0 |  | Tt23273 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 81 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE04 | Tt22566 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 150 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 13 | 130 | 2.31 | 0.0623 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 |  | Tt23274 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 108 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt33583 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 42 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23275 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 34 | 400
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | 3840 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 105 | 2.09 | 0.0044183 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23276 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 73 | 400
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | 3101 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 60 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23277 | ACERO GALVANIZADO | 400 | 43 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23312 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 78 | 2.5 | 0.0030305 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt33582 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 46 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24250 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 110 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 |  | Tt33583 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 42 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt14076 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 119 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 | Total CMOB |  |  |  | 623 |  | 398.2343
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24243 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CPH1 | Tt22712 | PVC | 315 | 24 | 285
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 1422 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 58 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22721 | PVC | 315 | 23 | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22543 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 64 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 3518 | PVC | 315 | 50 | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22532 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 99 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CPH1 |  |  |  | 97 |  | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt21056 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 71 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CPH2 | Tt22611 | PVC | 400 | 19 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22725 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 104 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22711 | PVC | 400 | 17 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt341026 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 26 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22717 | PVC | 400 | 36 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44883 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 11 | 3.64 | 0.0041 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22725 | PVC | 400 | 104 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23322 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 51 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22726 | PVC | 400 | 59 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 11033 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 191 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 |  | Tt22727 | PVC | 400 | 68 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235d | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 6 | 5.17 | 0.2226 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 |  | Tt22728 | PVC | 400 | 87 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24304 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 267 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt22729 | PVC | 400 | 113 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24328 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 12 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt32300 | PVC | 400 | 114 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE17 | Tt22574 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 300 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 296 | 3.26 | 0.0012 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 31 | 0 | NO | 1 |  | Tt32308 | PVC | 400 | 94 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43609 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 56 | 1.78 | 0.0045 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | 2812 | PVC | 400 | 132 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43611 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 120 | 1.78 | 0.0029 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total CPH2 |  |  |  | 843 |  | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE10 | Tt44855 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 2 | PVC |  | 10.1 | 251 | 2.3 | 0.023 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 6 | 0 | NO | 0 | CRDA | 11112 | CEMENTO COMPRIMIDO | 700 | 40 | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt33582 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 46 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 5780 | CEMENTO COMPRIMIDO | 700 | 56 | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23274 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 108 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44051 | CEMENTO COMPRIMIDO | 600 | 103 | 600
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | 3102 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44052 | CEMENTO COMPRIMIDO | 600 | 68 | 600
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44763 | 1995 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 60 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | 4464 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44764 | 1995 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 100 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 | Total CRDA |  |  |  | 323 |  | 595.0464
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44863 | 1990 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 | CSL1 | 2519 | ACERO GALVANIZADO | 300 | 13 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23309 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 2.5 | 0.010565 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 5702 | PVC | 355 | 83 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23310 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 112 | 2.5 | 0.0038687 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 414 | PVC | 355 | 83 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24241 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CSL1 |  |  |  | 179 |  | 319.6603
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24249 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 41 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CSL2 | 3103 | PVC | 355 | 63 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22555 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 7 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 3099 | PVC | 355 | 100 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22015 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 |  | 3101 | PVC | 355 | 60 | 321.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | 2812 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 132 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 3102 | PVC | 355 | 61 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22612 | 2000 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 132 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | 3100 | PVC | 355 | 96 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22729 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 113 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CSL2 |  |  |  | 380 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34873 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 106 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CSMG | Tt44094 | PVC | 355 | 2 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34867 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 7 | 2.04 | 0.0025969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44099 | PVC | 355 | 13 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt341027 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 94 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44102 | CEMENTO COMPRIMIDO | 350 | 47 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24254 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 23 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44104 | CEMENTO COMPRIMIDO | 350 | 63 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45156 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 55 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44108 | CEMENTO COMPRIMIDO | 300 | 63 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44884 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 120 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44110 | CEMENTO COMPRIMIDO | 300 | 63 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23436 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 18 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44842 | PVC | 355 | 16 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23327 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 3840 | PVC | 355 | 105 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23332 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 39 | 2.86 | 0.0039801 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 3839 | PVC | 355 | 66 | 321.2
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11350 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 17 | 7.45 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 |  | 5694 | PVC | 355 | 87 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE21 | Tt43698 | 2004 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 7.3 | 106 | 3.69 | 0.052 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 | Total CSMG |  |  |  | 525 |  | 322.1463
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42084 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 370 | 5.94 | 0.0067 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | IPE01 | Tt23214 | PVC | 160 | 147 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24291 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 6.5 | 11 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 | Total IPE01 |  |  |  | 147 |  | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43610 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 88 | 1.78 | 0.0025 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | IPE02 | 1506 | PVC | 160 | 210 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43591 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 38 | 1.78 | 0.00464 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total IPE02 |  |  |  | 210 |  | 144.6
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 1245 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 1 | HDPE |  | 16 | 320 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 0 | IPE03 | Tt35081 | PVC | 110 | 102 | 99.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE05 | Tt54010 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 2 | PVC |  | 6.6 | 68 | 2.19 | 0.0321 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total IPE03 |  |  |  | 102 |  | 99.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE03 | Tt35081 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 11.9 | 102 | 1.58 | 0.057 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 15 | 0 | NO | 1 | IPE04 | Tt22566 | ASBESTO CEMENTO | 150 | 130 | 150
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23277 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 0 | 43 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE04 |  |  |  | 130 |  | 150
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44094 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 2 | 2.09 | 0.0046447 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | IPE05 | Tt54010 | PVC | 140 | 68 | 126.6
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | 3100 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 96 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE05 |  |  |  | 68 |  | 126.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44052 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 600 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 68 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE06 | 11020 | HDPE | 250 | 27 | 220.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23304 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 14.08 | 2.5 | 0.0039778 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 0 |  | 11604 | ASBESTO CEMENTO | 200 | 319 | 200
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24248 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 82 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | 11605 | ASBESTO CEMENTO | 200 | 11 | 200
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 496 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 52 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE06 |  |  |  | 357 |  | 201.5429
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22544 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 28 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE07 | Tt33714 | HIERRO DUCTIL | 400 | 465 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22019 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 48 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 0 | Total IPE07 |  |  |  | 465 |  | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22728 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE08 | Tt34896 | HIERRO DUCTIL | 400 | 135 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22726 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 59 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE08 |  |  |  | 135 |  | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22717 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 36 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE09 | Tt35234 | PVC | 110 | 374 | 99.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22711 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 17 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE09 |  |  |  | 374 |  | 99.4
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | 3518 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 50 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE10 | Tt44856 | PVC | 200 | 251 | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22720 | 2001 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 50 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | 3856 | PVC | 200 | 251 | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44848 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 8 | 3.64 | 0.095671 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE10 |  |  |  | 502 |  | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44889 | 2007 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 126 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 0 | IPE12 | Tt43591 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 38 | 400
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11346 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 100 | 14 | 1.5 | 1.5 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt43592 | PVC | 250 | 39 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11344 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 100 | 279 | 1.5 | 5.3 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt43604 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 125 | 400
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE33 | 10854 | 2012 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 100 | 634 | 1.5 | 0.012129 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt43605 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 139 | 400
201012 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE31 | Tt44000 | 2010 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 40.3 | 298 | 1.5 | 1.86 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt43606 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 75 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42255 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 261 | 5.94 | 0.0067 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt43607 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 52 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43608 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 72 | 1.78 | 0.0036 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt43608 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 72 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE07 | Tt33714 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 400 | 10 | HIERRO DUCTIL |  | 11 | 465 | 3.7 | 0.0096 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 9 | 0 | NO | 1 |  | Tt43609 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23271 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 110 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43610 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 88 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23244 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 22 | 2.5 | 0.032302 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43611 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 120 | 400
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | 3839 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 66 | 2.09 | 0.0040665 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43613 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 106 | 400
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | 5694 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.09 | 0.0046447 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE12 |  |  |  | 910 |  | 392.5429
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44108 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0034052 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | IPE13 | Tt23301 | ACERO GALVANIZADO | 300 | 323 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44842 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 2.09 | 0.0055859 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE13 |  |  |  | 323 |  | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt44145 | 1992 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 1 | SI | 0 | IPE14 | Tt32195 | ASBESTO CEMENTO | 700 | 12 | 700
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | 5780 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.002954 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE14 |  |  |  | 12 |  | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44051 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 600 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 103 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE15 | Tt22554 | HDPE | 280 | 327 | 246.5
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE3 | Tt23308 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 21 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE15 |  |  |  | 327 |  | 246.5
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24240 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 97 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE16 | Tt22619 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 200 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt32308 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 94 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE16 |  |  |  | 200 |  | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34012 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE17 | Tt22574 | ASBESTO CEMENTO | 300 | 296 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34868 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 5 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE17 |  |  |  | 296 |  | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt34884 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 47 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE18 | Tt23404 | PVC | 160 | 306 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt34976 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 25 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE18 |  |  |  | 306 |  | 144.6
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | 11541 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 84 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE19 | 10370 | PVC | 250 | 309 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44888 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 102 | 3.64 | 0.004 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24291 | ACERO GALVANIZADO | 250 | 11 | 250
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23331 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 45 | 2.86 | 0.0039801 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24297 | PVC | 250 | 567 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11345 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 100 | 270 | 1.5 | 4.2 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt24304 | PVC | 250 | 267 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11349 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 64 | 7.4 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 |  | Tt24328 | PVC | 250 | 12 | 226
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 5126 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 418 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 | Total IPE19 |  |  |  | 1166 |  | 226.2264
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | Tt42256 | 2007 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 736 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 0 | IPE20 | Tt32334 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 129 | 900
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE26 | Tt45154 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 3.7 | 187 | 3.23 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt42084 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 370 | 900
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235b | 2005 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 99 | 5.17 | 0.0364 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 0 |  | Tt42089 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 512 | 900
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 467 | 5.17 | 0.0038 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 |  | Tt42255 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 261 | 900
201912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE21 | 11563 | 2019 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 1 | HDPE |  | 7.3 | 16 | 3.69 | 0.052 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total IPE20 |  |  |  | 1272 |  | 900
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42089 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 512 | 5.94 | 0.014 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | IPE21 | 11564 | PVC | 125 | 89 | 113
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt32334 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 129 | 5.94 | 0.0012 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 72 | 0 | NO | 1 |  | 11563 | HDPE | 125 | 16 | 110.2
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | 10370 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 309 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 | Total IPE21 |  |  |  | 105 |  | 112.5733
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE15 | Tt22554 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 280 | 1 | HDPE |  | 10 | 327 | 2.6 | 0.8307 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 84 | 0 | NO | 1 | IPE22 | Tt42235 | HDPE | 355 | 467 | 312.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43613 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 106 | 1.78 | 0.0031 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt42235d | HDPE | 355 | 6 | 312.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43606 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 75 | 1.78 | 0.0208 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt42236 | ACERO GALVANIZADO | 350 | 5 | 350
201912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11605 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 16 | 11 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 |  | Tt42237 | PVC | 250 | 5 | 226
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11020 | 2013 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 16 | 27 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 | Total IPE22 |  |  |  | 483 |  | 312.2865
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE01 | Tt23214 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 18 | 147 | 3.24 | 0.046 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 22 | 0 | NO | 1 | IPE23 | Tt22795 | HDPE | 125 | 239 | 110.2
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | 2519 | 2011 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 0 | 13 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE23 |  |  |  | 239 |  | 110.2
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | 4464 | 1990 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE24 | Tt23458 | HDPE | 315 | 547 | 277.6
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | 11112 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 40 | 2.5 | 0.002954 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE24 |  |  |  | 547 |  | 277.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44044 | 1950 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 96 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 0 | IPE25 | Tt33982 | HDPE | 180 | 89 | 158.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23311 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 2.5 | 0.0035784 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE25 |  |  |  | 89 |  | 158.6
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | 6124 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 119 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE26 | Tt45154 | PVC | 125 | 187 | 113
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | 6092 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE26 |  |  |  | 187 |  | 113
201812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | 5564 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 9 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE27 | 11030 | PVC | 125 | 128 | 113
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34866 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 9 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 0 |  | 11033 | PVC | 125 | 191 | 113
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt341131 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 19 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 5126 | PVC | 125 | 418 | 113
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24305 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 2.1 | 0.027653 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE27 |  |  |  | 737 |  | 113
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44822 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 38 | 3.64 | 0.010512 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE28 | 11340 | PVC | 160 | 419 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44885 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 88 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE28 |  |  |  | 419 |  | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44886 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 9 | 3.64 | 0.0558 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE29 | Tt23487 | PVC | 160 | 223 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45157 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 103 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE29 |  |  |  | 223 |  | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23326 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 71 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE30 | Tt14000 | FIERRO FUNDIDO | 250 | 1 | 250
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23328 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 84 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE30 |  |  |  | 1 |  | 250
[30 empty] | IPE31 | Tt44000 | PVC | 110 | 298 | 99.4
[30 empty] | Total IPE31 |  |  |  | 298 |  | 99.4
[30 empty] | IPE32 | 10524 | HDPE | 110 | 40 | 96.8
[30 empty] | Total IPE32 |  |  |  | 40 |  | 96.8
[30 empty] | IPE33 | 10854 | HDPE | 250 | 634 | 220.4
[30 empty] | Total IPE33 |  |  |  | 634 |  | 220.4
[30 empty] | IPE35 | 11728 | HDPE | 140 | 140.29 | 123.4
[30 empty] | Total IPE35 |  |  |  | 140.29 |  | 123.4
[30 empty] | IPE36 | 11344 | HDPE | 355 | 279 | 312.8
[31 empty] | 11345 | HDPE | 355 | 270 | 312.8
[31 empty] | 11346 | HDPE | 250 | 14 | 220.4
[30 empty] | Total IPE36 |  |  |  | 563 |  | 310.5023
[30 empty] | IPE37 | 11585 | PVC | 125 | 370 | 113
[30 empty] | Total IPE37 |  |  |  | 370 |  | 113
[30 empty] | Total general |  |  |  | 20539.29

## 1152 (2)
PERIODO_INFORMADO | RUT_EMPRESA | DESCRIPCION_RUT_EMPRESA | REGION | DESCRIPCION_REGION | SISTEMA | DESCRIPCION_SISTEMA | CODIGO_CONDUCCION | CODIGO_TRAMO | ANO_CONSTRUCCION | ESTADO_USO | DESCRIPCION_ESTADO_USO | TIPO_TRAMO | DESCRIPCION_TIPO_TRAMO | TIPO_OPERACION | DESCRIPCION_TIPO_OPERACION | DIAMETRO | MATERIAL | DESCRIPCION_MATERIAL | OTRO_MATERIAL | PRESION_MAX_TRABAJO | LONGITUD | PROFUNDIDAD_MEDIA_TRAMO | PENDIENTE | TIPO_TERRENO | DESCRIPCION_TIPO_TERRENO | PORCENTAJE_NAPA | PARALELO | DESCRIPCION_PARALELO | VIGENCIA | VIGENCIA | 1
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11348 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 13 | 7 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | Tt42256 | 2007 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 736 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 0 | Suma de LONGITUD
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE26 | Tt45154 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 3.7 | 187 | 3.23 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | CODIGO_CONDUCCION | CODIGO_TRAMO | DESCRIPCION_MATERIAL | DIAMETRO | Total | Dint | D ponderado
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42237 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 11.1 | 5 | 5.17 | 0.0038 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 | CAVE | Tt21055 | PVC | 355 | 12 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE13 | Tt23301 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 300 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 18.6 | 323 | 4.73 | 0.029 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt21056 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 71 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE07 | Tt33714 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 400 | 10 | HIERRO DUCTIL |  | 11 | 465 | 3.7 | 0.0096 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 9 | 0 | NO | 1 |  | Tt22015 | PVC | 355 | 63 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE02 | Tt23223 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 18 | 210 | 3.86 | 0.0365 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 32 | 1 | SI | 1 |  | Tt22019 | PVC | 355 | 48 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23276 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 73 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22020 | PVC | 355 | 52 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44809 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.09 | 0.0046447 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt22021 | PVC | 355 | 58 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44842 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 2.09 | 0.0055859 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22532 | PVC | 355 | 99 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44764 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 100 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt22537 | PVC | 355 | 97 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt44145 | 1992 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt22538 | PVC | 355 | 102 | 321.2
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | 11112 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 40 | 2.5 | 0.002954 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22543 | PVC | 355 | 64 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23305 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 74 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22544 | PVC | 355 | 28 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24240 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 97 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22549 | PVC | 355 | 89 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24249 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 41 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22555 | PVC | 355 | 7 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22725 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 104 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CAVE |  |  |  | 790 |  | 323.7884
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt341131 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 19 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CCE1 | Tt14076 | PVC | 355 | 119 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45156 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 55 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24243 | PVC | 355 | 13 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44888 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 102 | 3.64 | 0.004 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24247 | PVC | 355 | 83 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23321 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 44 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24248 | PVC | 355 | 82 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23324 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 69 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24249 | PVC | 355 | 41 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23332 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 39 | 2.86 | 0.0039801 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24250 | PVC | 355 | 110 | 321.2
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 11033 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 191 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 | Total CCE1 |  |  |  | 448 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235d | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 6 | 5.17 | 0.2226 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 | CCE2 | Tt23309 | PVC | 355 | 89 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24304 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 267 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt23310 | PVC | 355 | 112 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE14 | Tt32195 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 700 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 12 | 4.97 | 0.0069 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 100 | 0 | NO | 1 |  | Tt23311 | PVC | 355 | 101 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43607 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 52 | 1.78 | 0.0011 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23312 | PVC | 355 | 78 | 321.2
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11020 | 2013 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 16 | 27 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 |  | Tt24237 | PVC | 355 | 106 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | Tt34871 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 200 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 16 | 358 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 0 |  | Tt24240 | PVC | 355 | 97 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE05 | Tt54010 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 2 | PVC |  | 6.6 | 68 | 2.19 | 0.0321 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt24241 | PVC | 355 | 61 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23273 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 81 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24242 | PVC | 355 | 108 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23244 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 22 | 2.5 | 0.032302 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CCE2 |  |  |  | 752 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23243 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 8 | 2.5 | 0.014452 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CCE3 | Tt23307 | PVC | 355 | 52 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt43413 | 1992 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 10.82 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 0 |  | Tt23308 | PVC | 355 | 21 | 321.2
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | 5780 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.002954 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CCE3 |  |  |  | 73 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24247 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CCE4 | Tt23305 | PVC | 400 | 74 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22543 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 64 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23306 | PVC | 400 | 56 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22538 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 102 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 | Total CCE4 |  |  |  | 130 |  | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22015 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 | CCSR | Tt44821 | PVC | 355 | 17 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt21055 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 12 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44822 | PVC | 355 | 38 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt32308 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 94 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44823 | PVC | 355 | 49 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt32300 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 114 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44848 | PVC | 355 | 8 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34874 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 80 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44880 | PVC | 400 | 62 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24254 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 23 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44881 | PVC | 400 | 89 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24305 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 2.1 | 0.027653 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44882 | PVC | 400 | 75 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44882 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 75 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44883 | PVC | 400 | 11 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23322 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 51 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44884 | PVC | 400 | 120 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23323 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 42 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44885 | PVC | 400 | 88 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23330 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44886 | PVC | 400 | 9 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 11339 | 2012 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 498 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt44887 | PVC | 400 | 130 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 5126 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 418 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 |  | Tt44888 | PVC | 400 | 102 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42236 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 350 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 11.1 | 5 | 5.17 | 9.66 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 |  | Tt44889 | PVC | 400 | 126 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt32334 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 129 | 5.94 | 0.0012 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 72 | 0 | NO | 1 |  | Tt44890 | PVC | 400 | 61 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24291 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 6.5 | 11 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt45155 | PVC | 400 | 101 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24297 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 567 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt45156 | PVC | 400 | 55 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE17 | Tt22574 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 300 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 296 | 3.26 | 0.0012 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 31 | 0 | NO | 1 |  | Tt45157 | PVC | 400 | 103 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43609 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 56 | 1.78 | 0.0045 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt45158 | PVC | 400 | 16 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43592 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6 | 39 | 1.78 | 0.006 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt45159 | PVC | 400 | 122 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE08 | Tt34896 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 400 | 10 | HIERRO DUCTIL |  | 8.9 | 135 | 4.97 | 0.027 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 12 | 0 | NO | 1 |  | Tt45160 | PVC | 400 | 3 | 361.8
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 1245 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 200 | 1 | HDPE |  | 16 | 320 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 | Total CCSR |  |  |  | 1385 |  | 358.5168
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt33583 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 42 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CEC1 | Tt24254 | PVC | 250 | 23 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44099 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 2.09 | 0.0030988 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24255 | PVC | 250 | 110 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44094 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 2 | 2.09 | 0.0046447 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24298 | PVC | 250 | 104 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44052 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 600 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 68 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24305 | PVC | 250 | 13 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23306 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt341026 | PVC | 250 | 26 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE3 | Tt23307 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 52 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt341027 | PVC | 250 | 94 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23311 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 2.5 | 0.0035784 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34884 | PVC | 250 | 47 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24237 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 106 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34976 | PVC | 250 | 25 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22555 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 7 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CEC1 |  |  |  | 442 |  | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22549 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CEC2 | Tt34011 | PVC | 355 | 93 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24298 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 104 | 2.1 | 0.0080336 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34012 | PVC | 355 | 87 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44823 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 49 | 3.64 | 0.013798 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt341131 | PVC | 355 | 19 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23327 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34866 | PVC | 355 | 9 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23329 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 29 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt34867 | PVC | 355 | 7 | 321.2
201512 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE35 | 11313 | 2015 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 100 | 142 | 1.5 | 0.036 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt34868 | PVC | 355 | 5 | 321.2
200912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE29 | Tt23487 | 2009 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 223 | 1.5 | 0.0257 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 15 | 0 | NO | 1 |  | Tt34873 | PVC | 355 | 106 | 321.2
200912 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | Tt04001 | 2009 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 1577 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 |  | Tt34874 | PVC | 355 | 80 | 321.2
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 10826 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 13 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 | Total CEC2 |  |  |  | 406 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235c | 2005 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 98 | 5.17 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 0 | CESP | Tt23321 | PVC | 250 | 44 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE21 | Tt43698 | 2004 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 2 | PVC |  | 7.3 | 106 | 3.69 | 0.052 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23322 | PVC | 250 | 51 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43613 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 106 | 1.78 | 0.0031 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23323 | PVC | 250 | 42 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43605 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 139 | 1.78 | 0.00716 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23324 | PVC | 250 | 69 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE01 | Tt23214 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 18 | 147 | 3.24 | 0.046 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 22 | 0 | NO | 1 |  | Tt23325 | PVC | 250 | 63 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44102 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 47 | 2.09 | 0.0026735 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23326 | PVC | 250 | 71 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44104 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0026735 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23327 | PVC | 250 | 16 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44768 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt23328 | PVC | 250 | 84 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44044 | 1950 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 700 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 96 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 0 |  | Tt23329 | PVC | 250 | 29 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44051 | 1950 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 600 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 103 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23330 | PVC | 250 | 101 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24250 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 110 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt23331 | PVC | 250 | 45 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22611 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 19 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23332 | PVC | 250 | 39 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22729 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 113 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23436 | PVC | 250 | 18 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34866 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 9 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | Total CESP |  |  |  | 672 |  | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34868 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 5 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CGUA | 11348 | HDPE | 450 | 13 | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt34976 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 25 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 11349 | HDPE | 450 | 64 | 396.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44887 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 130 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | 11350 | HDPE | 450 | 17 | 396.6
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11346 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 100 | 14 | 1.5 | 1.5 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 | Total CGUA |  |  |  | 94 |  | 396.6
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11345 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 100 | 270 | 1.5 | 4.2 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 | CMOB | Tt23243 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 8 | 400
201012 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE31 | Tt44000 | 2010 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 40.3 | 298 | 1.5 | 1.86 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23244 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 22 | 350
201012 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE30 | Tt14000 | 2010 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 7 | FIERRO FUNDIDO |  | 40.3 | 1 | 1.5 | 1.33 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 15 | 0 | NO | 1 |  | Tt23271 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 110 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235 | 2005 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 467 | 5.17 | 0.0038 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 1 |  | Tt23272 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42255 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 261 | 5.94 | 0.0067 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23273 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 81 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42084 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 370 | 5.94 | 0.0067 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23274 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 108 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE18 | Tt23404 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 4.8 | 306 | 2.95 | 0.0036 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 68 | 0 | NO | 1 |  | Tt23275 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 34 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43591 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 38 | 1.78 | 0.00464 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt23276 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 73 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23275 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 34 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt23277 | ACERO GALVANIZADO | 400 | 43 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23271 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 110 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt33582 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 46 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44834 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 105 | 2.09 | 0.0044183 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt33583 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 42 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44767 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | Total CMOB |  |  |  | 623 |  | 398.2343
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23310 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 112 | 2.5 | 0.0038687 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CPH1 | Tt22712 | PVC | 315 | 24 | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23312 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 78 | 2.5 | 0.0030305 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22720 | PVC | 315 | 50 | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt14076 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 119 | 3.63 | 0.0029891 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt22721 | PVC | 315 | 23 | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24243 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 13 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CPH1 |  |  |  | 97 |  | 285
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34011 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 93 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | CPH2 | Tt22611 | PVC | 400 | 19 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34012 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22612 | PVC | 400 | 132 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt24255 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 110 | 2.1 | 0.006207 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22711 | PVC | 400 | 17 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45155 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 101 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22717 | PVC | 400 | 36 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44890 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 3.64 | 0.010512 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22725 | PVC | 400 | 104 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44885 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 88 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22726 | PVC | 400 | 59 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44883 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 11 | 3.64 | 0.0041 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22727 | PVC | 400 | 68 | 361.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45159 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 122 | 3.64 | 0.0031 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt22728 | PVC | 400 | 87 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE36 | 11344 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 100 | 279 | 1.5 | 5.3 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt22729 | PVC | 400 | 113 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11349 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 64 | 7.4 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 |  | Tt32300 | PVC | 400 | 114 | 361.8
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 11328 | 2012 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 252 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 1 |  | Tt32308 | PVC | 400 | 94 | 361.8
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 5129 | 2009 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 406 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 0 | Total CPH2 |  |  |  | 843 |  | 361.8
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE32 | 10524 | 2011 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 1 | HDPE |  | 100 | 40 | 1.1 | 0.097 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 15 | 0 | NO | 1 | CRDA | 11112 | CEMENTO COMPRIMIDO | 700 | 40 | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE23 | Tt22795 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 125 | 1 | HDPE |  | 6.1 | 239 | 3.79 | 0.00092 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 100 | 0 | NO | 1 |  | 5780 | CEMENTO COMPRIMIDO | 700 | 56 | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE20 | Tt42089 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 900 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 21 | 512 | 5.94 | 0.014 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt44051 | CEMENTO COMPRIMIDO | 600 | 103 | 600
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | 10370 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 309 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 |  | Tt44052 | CEMENTO COMPRIMIDO | 600 | 68 | 600
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43611 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 120 | 1.78 | 0.0029 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt44863 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE10 | Tt44856 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 2 | PVC |  | 10.1 | 251 | 2.3 | 0.023 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 6 | 0 | NO | 1 | Total CRDA |  |  |  | 323 |  | 595.0464
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE09 | Tt35234 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 8 | 374 | 2.94 | 0.0027 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 22 | 0 | NO | 1 | CSL1 | 2519 | ACERO GALVANIZADO | 300 | 13 | 300
201312 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE06 | 11019 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 200 | 1 | HDPE |  | 16 | 11 | 4.34 | 0.019 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 27 | 0 | NO | 1 |  | Tt44100 | PVC | 355 | 83 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE04 | Tt22566 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 150 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 13 | 130 | 2.31 | 0.0623 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 |  | Tt44145 | PVC | 355 | 83 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE03 | Tt35081 | 1996 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 110 | 2 | PVC |  | 11.9 | 102 | 1.58 | 0.057 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 15 | 0 | NO | 1 | Total CSL1 |  |  |  | 179 |  | 319.6603
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23274 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 108 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CSL2 | Tt44763 | PVC | 355 | 60 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44763 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 60 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt44764 | PVC | 355 | 100 | 321.2
201112 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | 2519 | 2011 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 0 | 13 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44765 | PVC | 355 | 96 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL1 | Tt44100 | 1992 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 83 | 0.93 | 0.001306 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt44767 | PVC | 355 | 61 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE4 | Tt23304 | 1997 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 14.08 | 2.5 | 0.0039778 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 0 |  | Tt44768 | PVC | 355 | 63 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt23309 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 2.5 | 0.010565 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total CSL2 |  |  |  | 380 |  | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24241 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 61 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | CSMG | Tt44094 | PVC | 355 | 2 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE2 | Tt24242 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 108 | 2.5 | 0.0032928 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44099 | PVC | 355 | 13 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22020 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 52 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt44102 | CEMENTO COMPRIMIDO | 350 | 47 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22532 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 99 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44104 | CEMENTO COMPRIMIDO | 350 | 63 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22721 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 23 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44108 | CEMENTO COMPRIMIDO | 300 | 63 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22720 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 50 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 |  | Tt44110 | CEMENTO COMPRIMIDO | 300 | 63 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34873 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 106 | 2.04 | 0.0022969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44809 | PVC | 355 | 87 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44821 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 17 | 3.64 | 0.017949 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44834 | PVC | 355 | 105 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44822 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 38 | 3.64 | 0.010512 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44842 | PVC | 355 | 16 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44880 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 62 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44845 | PVC | 355 | 66 | 321.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44889 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 126 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total CSMG |  |  |  | 525 |  | 322.1463
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45157 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 103 | 3.64 | 0.0032 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE01 | Tt23214 | PVC | 160 | 147 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23436 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 18 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE01 |  |  |  | 147 |  | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23325 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 63 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE02 | Tt23223 | PVC | 160 | 210 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23331 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 45 | 2.86 | 0.0039801 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE02 |  |  |  | 210 |  | 144.6
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CGUA | 11350 | 2016 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 2 | ACUEDUCTO | 450 | 1 | HDPE |  | 100 | 17 | 7.45 | 0.003 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 50 | 0 | NO | 1 | IPE03 | Tt35081 | PVC | 110 | 102 | 99.4
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE33 | 10854 | 2012 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 1 | HDPE |  | 100 | 634 | 1.5 | 0.012129 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 0 | 0 | NO | 1 | Total IPE03 |  |  |  | 102 |  | 99.4
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE28 | 11340 | 2009 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 160 | 2 | PVC |  | 100 | 419 | 1.5 | 0.15262 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | IPE04 | Tt22566 | ASBESTO CEMENTO | 150 | 130 | 150
201612 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE27 | 11030 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 125 | 2 | PVC |  | 20.1 | 128 | 1.8 | 0.01 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 40 | 0 | NO | 1 | Total IPE04 |  |  |  | 130 |  | 150
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE25 | Tt33982 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 180 | 1 | HDPE |  | 7.9 | 89 | 4.21 | 0.0444 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | IPE05 | Tt54010 | PVC | 140 | 68 | 126.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE24 | Tt23458 | 2006 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 315 | 1 | HDPE |  | 9.4 | 547 | 4.32 | 0.0071 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 65 | 0 | NO | 1 | Total IPE05 |  |  |  | 68 |  | 126.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE19 | Tt24328 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 250 | 2 | PVC |  | 6.5 | 12 | 3.54 | 0.0023 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 69 | 0 | NO | 1 | IPE06 | 11019 | HDPE | 200 | 11 | 176.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43608 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 72 | 1.78 | 0.0036 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | 11020 | HDPE | 250 | 27 | 220.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43610 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 88 | 1.78 | 0.0025 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | 1245 | HDPE | 200 | 320 | 176.2
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43604 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 125 | 1.78 | 0.0041 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 | Total IPE06 |  |  |  | 358 |  | 179.5335
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt33582 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 46 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE07 | Tt33714 | HIERRO DUCTIL | 400 | 465 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44110 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0050487 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE07 |  |  |  | 465 |  | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE3 | Tt23308 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 21 | 2.5 | 0.011525 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE08 | Tt34896 | HIERRO DUCTIL | 400 | 135 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCE1 | Tt24248 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 82 | 3.63 | 0.0028915 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE08 |  |  |  | 135 |  | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22544 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 28 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE09 | Tt35234 | PVC | 110 | 374 | 99.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22021 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 58 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 | Total IPE09 |  |  |  | 374 |  | 99.4
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22612 | 2000 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 132 | 2.81 | 0.0013802 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | IPE10 | Tt44855 | PVC | 200 | 251 | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22728 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 87 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt44856 | PVC | 200 | 251 | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22711 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 17 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE10 |  |  |  | 502 |  | 180.8
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC2 | Tt34867 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 7 | 2.04 | 0.0025969 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE12 | Tt43591 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 38 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44848 | 1999 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 8 | 3.64 | 0.095671 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43592 | PVC | 250 | 39 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44886 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 9 | 3.64 | 0.0558 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43604 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 125 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23326 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 71 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43605 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 139 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CESP | Tt23328 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 84 | 2.86 | 0.0036386 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt43606 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 75 | 400
201212 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE34 | 10797 | 2012 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 140 | 1 | HDPE |  | 100 | 708 | 1.5 | 0.004542 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 20 | 0 | NO | 0 |  | Tt43607 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 52 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE22 | Tt42235b | 2005 | 3 | ABANDONADA | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 355 | 1 | HDPE |  | 11.1 | 99 | 5.17 | 0.0364 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 35 | 0 | NO | 0 |  | Tt43608 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 72 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE16 | Tt22619 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 11.5 | 200 | 3.54 | 0.03 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 14 | 0 | NO | 1 |  | Tt43609 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 56 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE15 | Tt22554 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 2 | AGUAS_SERVIDAS_Y_AGUAS_LLUVIAS | 3 | IMPULSION | 280 | 1 | HDPE |  | 10 | 327 | 2.6 | 0.8307 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 84 | 0 | NO | 1 |  | Tt43610 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 88 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE12 | Tt43606 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 6 | 75 | 1.78 | 0.0208 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 0 | 0 | NO | 1 |  | Tt43611 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 120 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | IPE10 | Tt44855 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 3 | IMPULSION | 200 | 2 | PVC |  | 10.1 | 251 | 2.3 | 0.023 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 6 | 0 | NO | 1 |  | Tt43613 | ASBESTO CEMENTO | 400 | 106 | 400
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23277 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 6 | ACERO GALVANIZADO |  | 0 | 43 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE12 |  |  |  | 910 |  | 392.5429
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CMOB | Tt23272 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.0022836 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | IPE13 | Tt23301 | ACERO GALVANIZADO | 300 | 323 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44108 | 1965 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 300 | 12 | CEMENTO COMPRIMIDO |  | 0 | 63 | 2.09 | 0.0034052 | 3 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_IV | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE13 |  |  |  | 323 |  | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSMG | Tt44845 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 66 | 2.09 | 0.0040665 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | IPE14 | Tt32195 | ASBESTO CEMENTO | 700 | 12 | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CSL2 | Tt44765 | 1995 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 96 | 1.1 | 0.0015717 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | Total IPE14 |  |  |  | 12 |  | 700
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CRDA | Tt44863 | 1990 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 56 | 2.5 | 0.0029543 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 1 | SI | 1 | IPE15 | Tt22554 | HDPE | 280 | 327 | 246.5
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22019 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 48 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 | Total IPE15 |  |  |  | 327 |  | 246.5
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt22537 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 355 | 2 | PVC |  | 0 | 97 | 4.33 | 0.0020706 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 1 | SI | 1 | IPE16 | Tt22619 | ASBESTO CEMENTO | 350 | 200 | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CAVE | Tt21056 | 1997 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 350 | 3 | ASBESTO CEMENTO |  | 0 | 71 | 4.33 | 0.002199 | 2 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_III | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE16 |  |  |  | 200 |  | 350
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22726 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 59 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE17 | Tt22574 | ASBESTO CEMENTO | 300 | 296 | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22727 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 68 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE17 |  |  |  | 296 |  | 300
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH2 | Tt22717 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 36 | 2.81 | 0.001399 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE18 | Tt23404 | PVC | 160 | 306 | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CPH1 | Tt22712 | 2001 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 315 | 2 | PVC |  | 0 | 24 | 2.91 | 0.0023953 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE18 |  |  |  | 306 |  | 144.6
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt341026 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 26 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE19 | 10370 | PVC | 250 | 309 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt341027 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 94 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24291 | ACERO GALVANIZADO | 250 | 11 | 250
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CEC1 | Tt34884 | 1998 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 250 | 2 | PVC |  | 0 | 47 | 2.1 | 0.0065315 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24297 | PVC | 250 | 567 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45158 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 16 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24304 | PVC | 250 | 267 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt45160 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 3 | 3.64 | 0.0198 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 |  | Tt24328 | PVC | 250 | 12 | 226
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44881 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 89 | 3.64 | 0.0026 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | Total IPE19 |  |  |  | 1166 |  | 226.2264
200812 | 96703230 | AGUAS DECIMA S.A. | 14 | REGION DE LOS RIOS | 58 | AGUAS DECIMA | CCSR | Tt44884 | 2007 | 1 | EN_OPERACION | 1 | SOLO_AGUAS_SERVIDAS | 1 | ADUCCION | 400 | 2 | PVC |  | 0 | 120 | 3.64 | 0.003 | 1 | CLASIF_EX_SENDOS_TERRENO_TIPO_I-II | 86 | 0 | NO | 1 | IPE20 | Tt32334 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 129 | 900
[31 empty] | Tt42084 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 370 | 900
[31 empty] | Tt42089 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 512 | 900
[31 empty] | Tt42255 | ACERO GALVANIZADO | 900 | 261 | 900
[30 empty] | Total IPE20 |  |  |  | 1272 |  | 900
[30 empty] | IPE21 | Tt43698 | PVC | 125 | 106 | 113
[30 empty] | Total IPE21 |  |  |  | 106 |  | 113
[30 empty] | IPE22 | Tt42235 | HDPE | 355 | 467 | 312.8
[31 empty] | Tt42235d | HDPE | 355 | 6 | 312.8
[31 empty] | Tt42236 | ACERO GALVANIZADO | 350 | 5 | 350
[31 empty] | Tt42237 | PVC | 250 | 5 | 226
[30 empty] | Total IPE22 |  |  |  | 483 |  | 312.2865
[30 empty] | IPE23 | Tt22795 | HDPE | 125 | 239 | 110.2
[30 empty] | Total IPE23 |  |  |  | 239 |  | 110.2
[30 empty] | IPE24 | Tt23458 | HDPE | 315 | 547 | 277.6
[30 empty] | Total IPE24 |  |  |  | 547 |  | 277.6
[30 empty] | IPE25 | Tt33982 | HDPE | 180 | 89 | 158.6
[30 empty] | Total IPE25 |  |  |  | 89 |  | 158.6
[30 empty] | IPE26 | Tt45154 | PVC | 125 | 187 | 113
[30 empty] | Total IPE26 |  |  |  | 187 |  | 113
[30 empty] | IPE27 | 11030 | PVC | 125 | 128 | 113
[31 empty] | 11033 | PVC | 125 | 191 | 113
[31 empty] | 5126 | PVC | 125 | 418 | 113
[30 empty] | Total IPE27 |  |  |  | 737 |  | 113
[30 empty] | IPE28 | 11340 | PVC | 160 | 419 | 144.6
[30 empty] | Total IPE28 |  |  |  | 419 |  | 144.6
[30 empty] | IPE29 | Tt23487 | PVC | 160 | 223 | 144.6
[30 empty] | Total IPE29 |  |  |  | 223 |  | 144.6
[30 empty] | IPE30 | Tt14000 | FIERRO FUNDIDO | 250 | 1 | 250
[30 empty] | Total IPE30 |  |  |  | 1 |  | 250
[30 empty] | IPE31 | Tt44000 | PVC | 110 | 298 | 99.4
[30 empty] | Total IPE31 |  |  |  | 298 |  | 99.4
[30 empty] | IPE32 | 10524 | HDPE | 110 | 40 | 96.8
[30 empty] | Total IPE32 |  |  |  | 40 |  | 96.8
[30 empty] | IPE33 | 10854 | HDPE | 250 | 634 | 220.4
[30 empty] | Total IPE33 |  |  |  | 634 |  | 220.4
[30 empty] | IPE34 | 11328 | HDPE | 140 | 252 | 123.4
[31 empty] | 11339 | HDPE | 140 | 498 | 123.4
[30 empty] | Total IPE34 |  |  |  | 750 |  | 123.4
[30 empty] | IPE35 | 11313 | PVC | 110 | 142 | 99.4
[30 empty] | Total IPE35 |  |  |  | 142 |  | 99.4
[30 empty] | IPE36 | 11344 | HDPE | 355 | 279 | 312.8
[31 empty] | 11345 | HDPE | 355 | 270 | 312.8
[31 empty] | 11346 | HDPE | 250 | 14 | 220.4
[30 empty] | Total IPE36 |  |  |  | 563 |  | 310.5023
[30 empty] | Total general |  |  |  | 20923

## Aporte x PEAS
PEAS TORREONES COLLICO
AREA APORTANTE POR PEAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
SECTOR | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES | PEAS TORREONES DE COLLICO
Barrios Bajos 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 3A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Collico_Industrial 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Collico 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Collico_corvi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Collico 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Corvi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt 1C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt 2C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Centro civico 2B | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Centro civico 1A | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Centro civico 4B | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Centro civico 3A | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Centro civico 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 8A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 9A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Barrios Bajos 6B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Krahmer 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
P. Montt 3B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Krahmer 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Krahmer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Krahmer 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Guacamayo 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Los Fundadores 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Los Fundadores 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 9B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
El Bosque Sur | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
El Bosque 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
El Bosque 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Llancahue 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Picarte 3000 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 10C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 2C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Picarte 3000 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Picarte 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Isla Teja 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Isla Teja 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Isla Teja 3A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Isla Teja 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Isla Teja 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Las Animas 10A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 3B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas Jdel Rio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Las Animas 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rene Schneider 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Corvi 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Collico 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Picarte 3000 6A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Rene Schneider 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Bombero Soliz | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Galilea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Mahuiza | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Yañez Zabala 2A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Yañez Zabala 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Guacamayo 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Torreones Collico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%

## Sectores a PEAS_2022
PEAS | Barrios Bajos 1A | Barrios Bajos 2 | Barrios Bajos 3A | Barrios Bajos 4B | Barrios Bajos 5 | Barrios Bajos 6B | Barrios Bajos 7A | Barrios Bajos 8A | Barrios Bajos 9A | Bombero Soliz | Centro civico 1A | Centro civico 2B | Centro civico 3A | Centro civico 4B | Centro civico 5 | Collico 1 | Collico 2 | Collico 8 | Collico_corvi | Collico_Industrial 1 | Corvi | Corvi 7B | El Bosque 1 | El Bosque 2 | El Bosque Sur | Galilea | Guacamayo 1 | Guacamayo 2 | Isla Teja 1A | Isla Teja 2 | Isla Teja 3A | Isla Teja 4 | Isla Teja 5 | Krahmer | Krahmer 2 | Krahmer 6 | Krahmer 7 | Las Animas | Las Animas 1 | Las Animas 10 | Las Animas 10A | Las Animas 3B | Las Animas 4A | Las Animas 5A | Las Animas 6 | Las Animas 7B | Las Animas 8 | Las Animas 9 | Las Animas Jdel Rio | Llancahue 1 | Los Fundadores 1 | Los Fundadores 2 | Mahuiza | P. Montt | P. Montt 1C | P. Montt 2C | P. Montt 3B | P. Montt 4B | P. Montt 7A | Picarte 3000 | Picarte 3000 1 | Picarte 3000 5 | Picarte 3000 6A | Rene Schneider 1 | Rene Schneider 10C | Rene Schneider 1A | Rene Schneider 2 | Rene Schneider 2C | Rene Schneider 4B | Rene Schneider 7A | Rene Schneider 7B | Rene Schneider 9B | Torreones Collico | Yañez Zabala 1A | Yañez Zabala 2A
PEAS JOSE MARTI | [12 empty] | 100% | [62 empty] | 1
PEAS CARAMPANGUE | [11 empty] | 100% | [63 empty] | 2
PEAS JANEQUEO | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [61 empty] | 3
PEAS SAN CARLOS | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [60 empty] | 4
PEAS LOS LAURELES | [32 empty] | 100% | [42 empty] | 5
PEAS LOS PELUES | [28 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [42 empty] | 6
PEAS BRISAS DE LA RIVERA | [40 empty] | 100% | [34 empty] | 7
PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | [39 empty] | 100% | 100% | [34 empty] | 8
PEAS BOMBERO SOLIZ | [9 empty] | 100% | [65 empty] | 9
PEAS NUEVA SEDEÑO | [9 empty] | 100% | [31 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [29 empty] | 10
PEAS JARDIN DEL RIO | [48 empty] | 100% | [26 empty] | 11
PEAS ESPAÑA | [47 empty] | 100% | [27 empty] | 12
PEAS CALLE CALLE | [9 empty] | 100% | [27 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [26 empty] | 13
PEAS SANTA MARIA | [55 empty] | 100% | [19 empty] | 14
PEAS BERTOLOTO | [6 empty] | 100% | [68 empty] | 15
PEAS BUERAS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | [19 empty] | 16
PEAS CHUMPULLO | [19 empty] | 100% | [55 empty] | 17
PEAS BALMACEDA | [16 empty] | 100% |  |  | 100% | [52 empty] | 100% |  |  | 18
PEAS ECUADOR | [15 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [52 empty] | 100% |  |  | 19
PEAS DON BOSCO | [18 empty] | 100% | [56 empty] | 20
PEAS SIMPSON | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | [37 empty] | 100% |  |  | 21
PEAS MERIDIEN | [49 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | [14 empty] | 22
PEAS LOS CONQUISTADORES | [70 empty] | 100% |  |  |  |  | 23
PEAS VALDIVIA SUR | [50 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | [9 empty] | 24
PEAS SAN PABLO | [69 empty] | 100% | [5 empty] | 25
PEAS AUSTRAL | [61 empty] | 100% | [13 empty] | 26
PEAS SAN FRANCISCO | [21 empty] | 100% | [53 empty] | 27
PEAS CUT | [62 empty] | 100% | [12 empty] | 28
PEAS SAN MARTIN | [73 empty] | 100% |  | 29
PEAS BOSQUE SUR | [24 empty] | 100% | [50 empty] | 30
PEAS MAHUIZA | [52 empty] | 100% | [22 empty] | 31
PEAS GALILEA | [75 empty] | 32
PEAS GUACAMAYO II | [25 empty] | 100% |  | 100% | [47 empty] | 33
PEAS GUACAMAYO | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [24 empty] | 100% | [22 empty] | 34
PEAS MIRAFLORES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
PEAS TORREONES DE COLLICO | [72 empty] | 100% |  |  | 36
EDAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Proyec Consumos AS
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
|  |  | Consumos | 9147969.13 | 9416540.1555 | 9619605.3658 | 9823582.5605 | 10029948.498 | 10238332.2243 | 10449507.3572 | 10661533.5241 | 10875973.3808 | 11092431.0262 | 11311716.0816 | 11531791.2207 | 11754304.9965 | 11978836.5612 | 12206231.5391 | 12434355.6503 | 12664943.3454
|  | 2022 | Cons sin Cte | 8511776.7774 | 8780347.8029 | 8983413.0132 | 9187390.2079 | 9393756.1454 | 9602139.8717 | 9813315.0046 | 10025341.1715 | 10239781.0282 | 10456238.6736 | 10675523.729 | 10895598.8681 | 11118112.6439 | 11342644.2086 | 11570039.1865 | 11798163.2977 | 12028750.9928
| SECTOR | Consumos | % CONSUMO
20.609 | Barrios Bajos 1A | 62816.2451 | 0.738% | 62816.2451 | 64798.2782 | 66296.8836 | 67802.2193 | 69325.1837 | 70863.0393 | 72421.4952 | 73986.2317 | 75568.781 | 77166.2214 | 78784.528 | 80408.6652 | 82050.7994 | 83707.8248 | 85385.9819 | 87069.5199 | 88771.239
24.4309 | Barrios Bajos 2 | 63618.1388 | 0.7474% | 63618.1388 | 65625.474 | 67143.2101 | 68667.7625 | 70210.1686 | 71767.656 | 73346.0067 | 74930.7181 | 76533.4698 | 78151.3027 | 79790.2681 | 81435.1386 | 83098.2358 | 84776.4143 | 86475.9942 | 88181.0238 | 89904.4666
26.356 | Barrios Bajos 3A | 365610.3182 | 4.295% | 365610.3182 | 377146.3747 | 385868.7294 | 394630.257 | 403494.3894 | 412445.1928 | 421515.8968 | 430623.1556 | 439834.0908 | 449131.697 | 458550.7503 | 468003.7404 | 477561.4784 | 487205.8874 | 496973.29 | 506772.0113 | 516676.5521
28.9873 | Barrios Bajos 4B | 122790.0902 |  | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902 | 122790.0902
13.8937 | Collico_Industrial 1 | 119208.3231 | 1.401% | 119208.3231 | 122969.6884 | 125813.6379 | 128670.3598 | 131560.5363 | 134478.9722 | 137436.502 | 140405.9506 | 143409.2032 | 146440.7151 | 149511.8253 | 152594.0006 | 155710.3293 | 158854.9173 | 162039.6077 | 165234.5097 | 168463.9145
20.5984 | Collico 2 | 58581.7145 | 0.6882% | 58581.7145 | 60430.136 | 61827.7183 | 63231.5772 | 64651.8765 | 66086.0631 | 67539.4613 | 68998.7167 | 70474.5842 | 71964.339 | 73473.5532 | 74988.2051 | 76519.6407 | 78064.9637 | 79629.9939 | 81200.0423 | 82787.0462
13.3601 | Collico_corvi | 384129.6441 | 4.513% | 384129.6441 | 396250.0386 | 405414.2083 | 414619.5352 | 423932.6641 | 433336.8541 | 442867.0181 | 452435.5886 | 462113.087 | 471881.6465 | 481777.8048 | 491709.6189 | 501751.4868 | 511884.4158 | 522146.5684 | 532441.6262 | 542847.8635
16.1076 | Collico 1 | 151733.1771 | 1.783% | 151733.1771 | 156520.795 | 160140.689 | 163776.8402 | 167455.5738 | 171170.2771 | 174934.7407 | 178714.375 | 182537.0365 | 186395.6675 | 190304.7007 | 194227.8182 | 198194.4074 | 202196.9663 | 206250.5691 | 210317.1697 | 214427.6867
14.1587 | Corvi | 576484.2689 | 6.773% | 576484.2689 | 594674.0048 | 608427.1732 | 622242.1083 | 636218.8278 | 650332.2078 | 664634.6438 | 678994.7184 | 693518.2671 | 708178.4762 | 723030.1797 | 737935.3938 | 753005.7716 | 768212.8098 | 783613.7808 | 799064.1345 | 814681.3414
16.304 | P. Montt 1C | 136953.5338 | 1.609% | 136953.5338 | 141274.8115 | 144542.1079 | 147824.0781 | 151144.4829 | 154497.3537 | 157895.1379 | 161306.6152 | 164756.9284 | 168239.7076 | 171767.9796 | 175308.9639 | 178889.1856 | 182501.8733 | 186160.633 | 189831.1244 | 193541.2545
30.2671 | P. Montt 2C | 133296.2686 | 1.566% | 133296.2686 | 137502.1491 | 140682.1943 | 143876.5213 | 147108.2566 | 150371.5909 | 153678.6393 | 156999.015 | 160357.1896 | 163746.9632 | 167181.0147 | 170627.4391 | 174112.053 | 177628.266 | 181189.3206 | 184761.7936 | 188372.8469
25.1599 | Barrios Bajos 7A | 17511.3229 | 0.2057% | 17511.3229 | 18063.8555 | 18481.6226 | 18901.266 | 19325.8237 | 19754.5326 | 20188.9843 | 20625.1869 | 21066.3551 | 21511.6745 | 21962.8108 | 22415.5726 | 22873.3513 | 23335.2813 | 23803.1022 | 24272.4231 | 24746.8124
23.791 | Centro civico 2B | 55956.4081 | 0.6574% | 55956.4081 | 57721.9936 | 59056.944 | 60397.8898 | 61754.5391 | 63124.4534 | 64512.7184 | 65906.5782 | 67316.3055 | 68739.2977 | 70180.8773 | 71627.651 | 73090.4562 | 74566.5264 | 76061.4206 | 77561.1082 | 79076.9914
27.1337 | Centro civico 1A | 107449.5621 | 1.262% | 107449.5621 | 110839.9046 | 113403.3257 | 115978.2593 | 118583.3476 | 121213.9076 | 123879.7054 | 126556.2463 | 129263.2568 | 131995.7391 | 134763.9135 | 137542.0617 | 140350.9944 | 143185.3989 | 146055.95 | 148935.7055 | 151846.5604
20.2917 | Centro civico 4B | 251536.2189 | 2.955% | 251536.2189 | 259472.9097 | 265473.8019 | 271501.6447 | 277600.0786 | 283758.1412 | 289998.6943 | 296264.3967 | 302601.4274 | 308998.0869 | 315478.3007 | 321981.8628 | 328557.4903 | 335192.7466 | 341912.6213 | 348654.043 | 355468.2673
66.4695 | Centro civico 3A | 59822.5261 | 0.7028% | 59822.5261 | 61710.0987 | 63137.283 | 64570.8769 | 66021.2593 | 67485.8232 | 68970.0057 | 70460.1694 | 71967.297 | 73488.6061 | 75029.7868 | 76576.5203 | 78140.3931 | 79718.4473 | 81316.6262 | 82919.9296 | 84540.5476
17.0701 | Barrios Bajos 5 | 258100.4787 | 3.032% | 258100.4787 | 266244.2907 | 272401.7863 | 278586.9358 | 284844.5185 | 291163.2861 | 297566.6969 | 303995.9133 | 310498.3194 | 317061.9105 | 323711.2364 | 330384.5198 | 337131.7494 | 343940.1639 | 350835.4049 | 357752.7553 | 364744.8083
31.2103 | Centro civico 5 | 129959.5855 | 1.527% | 129959.5855 | 134060.184 | 137160.626 | 140274.9924 | 143425.8306 | 146607.4769 | 149831.7429 | 153069.0027 | 156343.1152 | 159648.0358 | 162996.1258 | 166356.279 | 169753.6658 | 173181.8606 | 176653.7746 | 180136.8212 | 183657.4823
18.0669 | Barrios Bajos 8A | 33604.4818 | 0.3948% | 33604.4818 | 34664.7998 | 35466.501 | 36271.8026 | 37086.535 | 37909.2337 | 38742.9528 | 39580.0318 | 40426.64 | 41281.2145 | 42146.9515 | 43015.8078 | 43894.2919 | 44780.7422 | 45678.4972 | 46579.1308 | 47489.4907
16.6508 | Barrios Bajos 9A | 31969.4966 |  | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966 | 31969.4966
23.5943 | Barrios Bajos 6B | 46433.5608 | 0.5455% | 46433.5608 | 47898.6732 | 49006.4373 | 50119.1764 | 51244.9467 | 52381.7245 | 53533.7299 | 54690.378 | 55860.1932 | 57041.0159 | 58237.2627 | 59437.8196 | 60651.6798 | 61876.5475 | 63117.0357 | 64361.5014 | 65619.4066
15.0297 | P. Montt 4B | 134365.4367 |  | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367 | 134365.4367
17.8983 | P. Montt 7A | 141540.0257 | 1.663% | 141540.0257 | 146006.0204 | 149382.7367 | 152774.6181 | 156206.2213 | 159671.3777 | 163182.9516 | 166708.6772 | 170274.5394 | 173873.9548 | 177520.3865 | 181179.9563 | 184880.0774 | 188613.7519 | 192395.0413 | 196188.4552 | 200022.8354
18.0415 | P. Montt | 26412.7355 | 0.3103% | 26412.7355 | 27246.1333 | 27876.2611 | 28509.219 | 29149.5892 | 29796.2209 | 30451.5145 | 31109.4489 | 31774.8732 | 32446.5589 | 33127.0183 | 33809.9293 | 34500.4077 | 35197.1474 | 35902.7725 | 36610.6602 | 37326.1925
15.7561 | Krahmer 6 | 104746.8612 | 1.231% | 104746.8612 | 108051.9258 | 110550.8686 | 113061.0344 | 115600.5963 | 118164.9894 | 120763.7338 | 123372.9511 | 126011.8716 | 128675.6232 | 131374.1692 | 134082.4381 | 136820.7171 | 139583.8272 | 142382.1748 | 145189.4952 | 148027.1327
15.7735 | P. Montt 3B | 55838.3345 |  | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345 | 55838.3345
12.6861 | Krahmer 7 | 156800.0225 | 1.842% | 156800.0225 | 161747.514 | 165488.2875 | 169245.8613 | 173047.4393 | 176886.1881 | 180776.3589 | 184682.2071 | 188632.5191 | 192620.002 | 196659.57 | 200713.6926 | 204812.7387 | 208948.9555 | 213137.9208 | 217340.3179 | 221588.098
12.8038 | Krahmer | 233080.5999 | 2.738% | 233080.5999 | 240434.9628 | 245995.5599 | 251581.1301 | 257232.112 | 262938.3476 | 268721.0212 | 274526.9989 | 280399.0714 | 286326.3977 | 292331.1477 | 298357.5329 | 304450.6961 | 310599.1129 | 316825.9395 | 323072.7321 | 329386.9859
23.8939 | Krahmer 2 | 108095.9307 | 1.27% | 108095.9307 | 111506.6681 | 114085.5095 | 116675.9328 | 119296.6921 | 121943.0765 | 124624.9105 | 127317.5523 | 130040.8469 | 132789.7666 | 135574.5931 | 138369.4534 | 141195.2834 | 144046.7384 | 146934.5575 | 149831.6363 | 152760.0016
13.2374 | Guacamayo 1 | 292599.7719 | 3.438% | 292599.7719 | 301832.1358 | 308812.68 | 315824.5745 | 322918.5841 | 330081.9569 | 337341.2868 | 344629.8718 | 352001.4294 | 359442.3503 | 366980.4659 | 374545.7413 | 382194.847 | 389913.3159 | 397730.2172 | 405572.183 | 413498.8368
14.7741 | Los Fundadores 2 | 110451.3706 | 1.298% | 110451.3706 | 113936.4288 | 116571.464 | 119218.3333 | 121896.1996 | 124600.2494 | 127340.5213 | 130091.8365 | 132874.4725 | 135683.2918 | 138528.8006 | 141384.5616 | 144271.9672 | 147185.5562 | 150136.3017 | 153096.5086 | 156088.6837
12.75 | Los Fundadores 1 | 77265.2703 | 0.9077% | 77265.2703 | 79703.2117 | 81546.527 | 83398.1208 | 85271.3983 | 87162.9921 | 89079.9249 | 91004.5829 | 92951.151 | 94916.0355 | 96906.5858 | 98904.3079 | 100924.1667 | 102962.3419 | 105026.5095 | 107097.2959 | 109190.4453
11.3683 | Rene Schneider 7B | 47201.1904 | 0.5545% | 47201.1904 | 48690.5237 | 49816.6011 | 50947.7358 | 52092.1171 | 53247.6878 | 54418.738 | 55594.5075 | 56783.6618 | 57984.0056 | 59200.0286 | 60420.4328 | 61654.3603 | 62899.4772 | 64160.4728 | 65425.5118 | 66704.2124
12.5764 | Rene Schneider 1A | 315566.3242 | 3.707% | 315566.3242 | 325523.3489 | 333051.8055 | 340614.0731 | 348264.9011 | 355990.5368 | 363819.6613 | 371680.3372 | 379630.4984 | 387655.4672 | 395785.2597 | 403944.3438 | 412193.8382 | 420518.1402 | 428948.6006 | 437406.093 | 445954.9205
14.3586 | Rene Schneider 4B | 78053.4059 | 0.917% | 78053.4059 | 80516.2152 | 82378.333 | 84248.8138 | 86141.1995 | 88052.0883 | 89988.5746 | 91932.8648 | 93899.2887 | 95884.2158 | 97895.0704 | 99913.1701 | 101953.6322 | 104012.5975 | 106097.8205 | 108189.7297 | 110304.23
13.9701 | Rene Schneider 9B | 157750.1991 | 1.853% | 157750.1991 | 162727.6714 | 166491.1133 | 170271.4572 | 174096.072 | 177958.0829 | 181871.8273 | 185801.3441 | 189775.5943 | 193787.2405 | 197851.2875 | 201929.9773 | 206053.8627 | 210215.1442 | 214429.4938 | 218657.3566 | 222930.8773
15.2403 | Rene Schneider 2 | 61814.637 | 0.7262% | 61814.637 | 63765.0665 | 65239.7765 | 66721.1095 | 68219.7902 | 69733.1246 | 71266.7309 | 72806.5175 | 74363.833 | 75935.8022 | 77528.3048 | 79126.5451 | 80742.4954 | 82373.0994 | 84024.4982 | 85681.1921 | 87355.7773
16.2736 | El Bosque Sur | 73035.9645 | 0.8581% | 73035.9645 | 75340.4592 | 77082.876 | 78833.1183 | 80603.8573 | 82391.9101 | 84203.9148 | 86023.2219 | 87863.2398 | 89720.5715 | 91602.164 | 93490.5359 | 95399.8327 | 97326.4433 | 99277.6237 | 101235.0604 | 103213.6361
18.7873 | El Bosque 1 | 182387.3122 | 2.143% | 182387.3122 | 188142.1562 | 192493.3649 | 196864.1154 | 201286.051 | 205751.223 | 210276.2083 | 214819.4293 | 219414.37 | 224052.5471 | 228751.3089 | 233467.0004 | 238234.9461 | 243046.1282 | 247918.6666 | 252806.8285 | 257747.7793
17.3401 | El Bosque 2 | 114236.6446 | 1.342% | 114236.6446 | 117841.1391 | 120566.4794 | 123304.0595 | 126073.6989 | 128870.419 | 131704.6027 | 134550.2081 | 137428.2076 | 140333.2879 | 143276.3149 | 146229.9457 | 149216.3054 | 152229.7458 | 155281.6162 | 158343.2723 | 161437.9921
21386.0851 | Llancahue 1 | 256633.0215 | 3.015% | 256633.0215 | 264730.5311 | 270853.0176 | 277003.0008 | 283225.0053 | 289507.8469 | 295874.8504 | 302267.5129 | 308732.9489 | 315259.222 | 321870.7425 | 328506.0842 | 335214.9517 | 341984.6563 | 348840.6937 | 355718.7148 | 362671.0137
12.8428 | Picarte 3000 1 | 404086.7323 | 4.747% | 404086.7323 | 416836.8303 | 426477.1157 | 436160.6964 | 445957.68 | 455850.4558 | 465875.7503 | 475941.4468 | 486121.7303 | 496397.806 | 506808.1097 | 517255.9218 | 527819.5052 | 538478.8809 | 549274.1938 | 560104.1214 | 571051.0049
14.5361 | Rene Schneider 10C | 106578.5652 | 1.252% | 106578.5652 | 109941.4253 | 112484.067 | 115038.1279 | 117622.0991 | 120231.3356 | 122875.5241 | 125530.3687 | 128215.4359 | 130925.7684 | 133671.5037 | 136427.132 | 139213.2952 | 142024.7237 | 144872.0059 | 147728.4178 | 150615.677
14.6798 | Rene Schneider 2C | 208218.9897 | 2.446% | 208218.9897 | 214788.8974 | 219756.3717 | 224746.1555 | 229794.3738 | 234891.9521 | 240057.8151 | 245244.4965 | 250490.2227 | 255785.309 | 261149.5606 | 266533.1397 | 271976.3738 | 277468.9679 | 283031.6082 | 288612.0849 | 294252.827
12.6631 | Picarte 3000 5 | 47258.684 | 0.5552% | 47258.684 | 48749.8313 | 49877.2803 | 51009.7928 | 52155.568 | 53312.5463 | 54485.0229 | 55662.2245 | 56852.8273 | 58054.6332 | 59272.1373 | 60494.0281 | 61729.4585 | 62976.0921 | 64238.6237 | 65505.2036 | 66785.4616
15.4331 | Picarte 3000 | 466697.1505 | 5.483% | 466697.1505 | 481422.7872 | 492556.7675 | 503740.7515 | 515055.7093 | 526481.3016 | 538059.9456 | 549685.2514 | 561442.8988 | 573311.1807 | 585334.4883 | 597401.1159 | 609601.4529 | 621912.4244 | 634380.3957 | 646888.345 | 659531.3716
14.7654 | Isla Teja 2 | 286507.1306 | 3.366% | 286507.1306 | 295547.2542 | 302382.4465 | 309248.3362 | 316194.6312 | 323208.8452 | 330317.0181 | 337453.8369 | 344671.9008 | 351957.8835 | 359339.0371 | 366746.7851 | 374236.6177 | 381794.3693 | 389448.5036 | 397127.1806 | 404888.782
17.8919 | Isla Teja 1A | 44443.4975 | 0.5221% | 44443.4975 | 45845.8176 | 46906.1048 | 47971.1539 | 49048.6756 | 50136.7329 | 51239.3654 | 52346.4415 | 53466.1204 | 54596.3351 | 55741.3128 | 56890.4159 | 58052.2521 | 59224.624 | 60411.947 | 61603.0771 | 62807.0705
10.4222 | Isla Teja 3A | 53403.4325 | 0.6274% | 53403.4325 | 55088.4643 | 56362.5084 | 57642.2744 | 58937.0275 | 60244.4403 | 61569.3666 | 62899.6324 | 64245.0418 | 65603.1109 | 66978.9194 | 68359.6849 | 69755.7506 | 71164.476 | 72591.1666 | 74022.4319 | 75469.1539
13.0333 | Isla Teja 5 | 52393.8055 | 0.6155% | 52393.8055 | 54046.9807 | 55296.9382 | 56552.5093 | 57822.7843 | 59105.4796 | 60405.3573 | 61710.4735 | 63030.4471 | 64362.841 | 65712.6389 | 67067.3002 | 68436.9723 | 69819.0648 | 71218.783 | 72622.9892 | 74042.36
#DIV/0! | Isla Teja 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | Las Animas 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8981 | Las Animas 10A | 110509.1667 | 1.298% | 110509.1667 | 113996.0486 | 116632.4626 | 119280.7169 | 121959.9845 | 124665.4493 | 127407.1551 | 130159.91 | 132944.002 | 135754.2912 | 138601.2888 | 141458.5442 | 144347.4607 | 147262.5743 | 150214.8638 | 153176.6198 | 156170.3606
12.0337 | Las Animas 10 | 97184.1908 | 1.142% | 97184.1908 | 100250.6314 | 102569.1518 | 104898.0849 | 107254.2917 | 109633.5369 | 112044.6533 | 114465.4864 | 116913.8782 | 119385.3082 | 121889.0206 | 124401.7538 | 126942.3304 | 129505.9454 | 132102.2537 | 134706.887 | 137339.6486
16.9818 | Las Animas 5A | 62968.5425 | 0.7398% | 62968.5425 | 64955.381 | 66457.6197 | 67966.6051 | 69493.2619 | 71034.846 | 72597.0804 | 74165.6106 | 75751.9968 | 77353.3102 | 78975.5403 | 80603.6152 | 82249.7308 | 83910.7736 | 85592.9994 | 87280.6191 | 88986.464
14.8101 | Las Animas 3B | 173988.5747 |  | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747 | 173988.5747
15.6223 | Las Animas Jdel Rio | 34306.4982 |  | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982 | 34306.4982
25.3812 | Las Animas 8 | 45686.1851 | 0.5367% | 45686.1851 | 47127.7156 | 48217.6496 | 49312.4785 | 50420.1289 | 51538.6095 | 52672.0728 | 53810.1039 | 54961.0902 | 56122.9069 | 57299.8994 | 58481.1326 | 59675.455 | 60880.6077 | 62101.1295 | 63325.5649 | 64563.2233
16.7504 | Las Animas | 76180.9219 | 0.895% | 76180.9219 | 78584.649 | 80402.095 | 82227.7033 | 84074.6911 | 85939.7381 | 87829.7685 | 89727.4156 | 91646.6654 | 93583.9746 | 95546.5892 | 97516.2751 | 99507.787 | 101517.3582 | 103552.5572 | 105594.2819 | 107658.0558
25.7216 | Las Animas 4A | 31483.2525 |  | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525 | 31483.2525
17.5888 | Las Animas 7B | 108065.6407 | 1.27% | 108065.6407 | 111475.4223 | 114053.5411 | 116643.2386 | 119263.2635 | 121908.9063 | 124589.9888 | 127281.8761 | 130004.4076 | 132752.557 | 135536.6032 | 138330.6803 | 141155.7184 | 144006.3744 | 146893.3843 | 149789.6513 | 152717.196
158.8311 | Las Animas 9 | 68615.0137 | 0.8061% | 68615.0137 | 70780.0146 | 72416.961 | 74061.259 | 75724.8132 | 77404.6331 | 79106.9551 | 80816.1374 | 82544.7769 | 84289.6822 | 86057.3797 | 87831.4463 | 89625.1712 | 91435.1618 | 93268.235 | 95107.1858 | 96965.9961
#DIV/0! | Las Animas 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8584 | Rene Schneider 1 | 78005.6459 | 0.9164% | 78005.6459 | 80466.9483 | 82327.9267 | 84197.2629 | 86088.4907 | 87998.2103 | 89933.5116 | 91876.6121 | 93841.8328 | 95825.5453 | 97835.1695 | 99852.0344 | 101891.2479 | 103948.9534 | 106032.9005 | 108123.5296 | 110236.7361
16.2083 | Corvi 7B | 9141.4734 |  | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734 | 9141.4734
13.6971 | Collico 8 | 21696.2678 | 0.2549% | 21696.2678 | 22380.8475 | 22898.4547 | 23418.3865 | 23944.4072 | 24475.5712 | 25013.8504 | 25554.2988 | 26100.8997 | 26652.6438 | 27211.595 | 27772.56 | 28339.7411 | 28912.0654 | 29491.6885 | 30073.1701 | 30660.9313
11.1079 | Picarte 3000 6A | 18528.0508 | 0.2177% | 18528.0508 | 19112.6641 | 19554.6873 | 19998.6956 | 20447.9036 | 20901.5039 | 21361.1804 | 21822.7094 | 22289.4924 | 22760.6676 | 23237.9974 | 23717.047 | 24201.4049 | 24690.1551 | 25185.1382 | 25681.7084 | 26183.6413
12.5472 | Rene Schneider 7A | 42309.1959 |  | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959 | 42309.1959
19.973 | Bombero Soliz | 5033.2067 | 0.05913% | 5033.2067 | 5192.0188 | 5312.0959 | 5432.7122 | 5554.7411 | 5677.9631 | 5802.8358 | 5928.2116 | 6055.0148 | 6183.0111 | 6312.6793 | 6442.8148 | 6574.3922 | 6707.1628 | 6841.6266 | 6976.5216 | 7112.8733
7.9089 | Galilea | 104682.6298 | 1.23% | 104682.6298 | 107985.6677 | 110483.0782 | 112991.7047 | 115529.7094 | 118092.5299 | 120689.6808 | 123297.2981 | 125934.6004 | 128596.7185 | 131293.6098 | 134000.2179 | 136736.8178 | 139498.2336 | 142294.8652 | 145100.4642 | 147936.3616
11.1788 | Mahuiza | 51914.148 | 0.6099% | 51914.148 | 53552.1886 | 54790.7029 | 56034.7795 | 57293.4253 | 58564.3777 | 59852.3552 | 61145.5233 | 62453.4127 | 63773.6087 | 65111.0494 | 66453.309 | 67810.4419 | 69179.8816 | 70566.7855 | 71958.1365 | 73364.5131
12.8548 | Yañez Zabala 2A | 238635.858 | 2.804% | 238635.858 | 246165.5053 | 251858.634 | 257577.3311 | 263362.9989 | 269205.2373 | 275125.7355 | 281070.0932 | 287082.1211 | 293150.7196 | 299298.5873 | 305468.6057 | 311706.9937 | 318001.9523 | 324377.1895 | 330772.8686 | 337237.6167
14.7031 | Yañez Zabala 1A | 109038.0179 | 1.281% | 109038.0179 | 112478.4808 | 115079.7976 | 117692.7972 | 120336.3972 | 123005.8455 | 125711.0525 | 128427.1614 | 131174.1903 | 133947.0676 | 136756.1648 | 139575.3831 | 142425.8409 | 145302.1472 | 148215.1345 | 151137.4622 | 154091.349
13.0704 | Guacamayo 2 | 58503.2106 | 0.6873% | 58503.2106 | 60349.1551 | 61744.8645 | 63146.8421 | 64565.2381 | 65997.5028 | 67448.9533 | 68906.2533 | 70380.143 | 71867.9013 | 73375.0931 | 74887.7153 | 76417.0987 | 77960.3508 | 79523.2837 | 81091.2281 | 82676.1053
10.9308 | Torreones Collico | 36465.0277 | 0.4284% | 36465.0277 | 37615.6041 | 38485.5492 | 39359.4013 | 40243.487 | 41136.217 | 42040.9055 | 42949.24 | 43867.9148 | 44795.234 | 45734.666 | 46677.4828 | 47630.7469 | 48592.6553 | 49566.8308 | 50544.1299 | 51531.9832
| Total | 9147969.13 |  | 9147969.13 | 9416540.1555 | 9619605.3658 | 9823582.5605 | 10029948.498 | 10238332.2243 | 10449507.3572 | 10661533.5241 | 10875973.3808 | 11092431.0262 | 11311716.0816 | 11531791.2207 | 11754304.9965 | 11978836.5612 | 12206231.5391 | 12434355.6503 | 12664943.3454
| Total sin sectores que no crecen | 8511776.7774 | 100%
| Sectores: | Consumos (m3)
| Barrios Bajos 4B | 122790.0902
| Barrios Bajos 9A | 31969.4966
| P. Montt 4B | 134365.4367
| P. Montt 3B | 55838.3345
| Las Animas 3B | 173988.5747
| Las Animas Jdel Rio | 34306.4982
| Las Animas 4A | 31483.2525
| Corvi 7B | 9141.4734
| Rene Schneider 7A | 42309.1959
|  | 636192.3526 | no crecieron entre 2017 y 2022, se asume que no crecerán en el período de previsión.
|  |  |  | 436747.8661 | 450528.5168 | 460947.9979 | 471414.2738 | 482003.1186 | 492695.4981 | 503531.1075 | 514410.3843 | 525413.51 | 536520.1705 | 547771.9083 | 559064.186 | 570481.5927 | 582002.5341 | 593670.4001 | 605375.6788 | 617207.3664

## Proyec Clientes AS
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
|  | Clientes | 47741 | 48520.1755 | 49301.4677 | 50080.6433 | 50859.8188 | 51638.9944 | 52420.2865 | 53199.4621 | 53978.6376 | 54757.8132 | 55539.1053 | 56318.2809 | 57097.4564 | 57876.632 | 58657.9242 | 59437.0997 | 60216.2752
| 2022 | Cl sin Cl Cte | 44596 | 45375.1755 | 46156.4677 | 46935.6433 | 47714.8188 | 48493.9944 | 49275.2865 | 50054.4621 | 50833.6376 | 51612.8132 | 52394.1053 | 53173.2809 | 53952.4564 | 54731.632 | 55512.9242 | 56292.0997 | 57071.2752
SECTOR | CLIENTES | % CLIENTE
Barrios Bajos 1A | 254 | 0.5696% | 254 | 258.4379 | 262.8878 | 267.3256 | 271.7635 | 276.2013 | 280.6512 | 285.0891 | 289.527 | 293.9648 | 298.4147 | 302.8526 | 307.2904 | 311.7283 | 316.1782 | 320.616 | 325.0539
Barrios Bajos 2 | 217 | 0.4866% | 217 | 220.7914 | 224.5931 | 228.3845 | 232.1759 | 235.9673 | 239.769 | 243.5604 | 247.3518 | 251.1432 | 254.9449 | 258.7363 | 262.5276 | 266.319 | 270.1207 | 273.9121 | 277.7035
Barrios Bajos 3A | 1156 | 2.592% | 1156 | 1176.1975 | 1196.4498 | 1216.6473 | 1236.8448 | 1257.0423 | 1277.2946 | 1297.4921 | 1317.6896 | 1337.8871 | 1358.1394 | 1378.3369 | 1398.5344 | 1418.7319 | 1438.9842 | 1459.1817 | 1479.3792
Barrios Bajos 4B | 353 |  | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353
Collico_Industrial 1 | 715 | 1.603% | 715 | 727.4924 | 740.0187 | 752.5111 | 765.0035 | 777.4959 | 790.0222 | 802.5146 | 815.007 | 827.4994 | 840.0257 | 852.5181 | 865.0105 | 877.5028 | 890.0292 | 902.5216 | 915.0139
Collico 2 | 237 | 0.5314% | 237 | 241.1408 | 245.2929 | 249.4337 | 253.5746 | 257.7154 | 261.8675 | 266.0083 | 270.1492 | 274.29 | 278.4421 | 282.5829 | 286.7237 | 290.8646 | 295.0167 | 299.1575 | 303.2983
Collico_corvi | 2396 | 5.373% | 2396 | 2437.8626 | 2479.8389 | 2521.7015 | 2563.5641 | 2605.4267 | 2647.4031 | 2689.2657 | 2731.1283 | 2772.9909 | 2814.9672 | 2856.8298 | 2898.6924 | 2940.555 | 2982.5313 | 3024.3939 | 3066.2565
Collico 1 | 785 | 1.76% | 785 | 798.7154 | 812.4681 | 826.1835 | 839.8989 | 853.6144 | 867.367 | 881.0824 | 894.7979 | 908.5133 | 922.266 | 935.9814 | 949.6968 | 963.4122 | 977.1649 | 990.8803 | 1004.5957
Corvi | 3393 | 7.608% | 3393 | 3452.2821 | 3511.7252 | 3571.0072 | 3630.2893 | 3689.5713 | 3749.0144 | 3808.2965 | 3867.5785 | 3926.8606 | 3986.3037 | 4045.5857 | 4104.8678 | 4164.1499 | 4223.593 | 4282.875 | 4342.1571
P. Montt 1C | 700 | 1.57% | 700 | 712.2303 | 724.4938 | 736.7242 | 748.9545 | 761.1848 | 773.4483 | 785.6786 | 797.9089 | 810.1392 | 822.4028 | 834.6331 | 846.8634 | 859.0937 | 871.3572 | 883.5875 | 895.8178
P. Montt 2C | 367 | 0.8229% | 367 | 373.4122 | 379.8418 | 386.2539 | 392.6661 | 399.0783 | 405.5079 | 411.9201 | 418.3322 | 424.7444 | 431.174 | 437.5862 | 443.9984 | 450.4106 | 456.8401 | 463.2523 | 469.6645
Barrios Bajos 7A | 58 | 0.1301% | 58 | 59.0134 | 60.0295 | 61.0429 | 62.0562 | 63.0696 | 64.0857 | 65.0991 | 66.1125 | 67.1258 | 68.1419 | 69.1553 | 70.1687 | 71.182 | 72.1982 | 73.2115 | 74.2249
Centro civico 2B | 196 | 0.4395% | 196 | 199.4245 | 202.8583 | 206.2828 | 209.7072 | 213.1317 | 216.5655 | 219.99 | 223.4145 | 226.839 | 230.2728 | 233.6973 | 237.1217 | 240.5462 | 243.98 | 247.4045 | 250.829
Centro civico 1A | 330 | 0.74% | 330 | 335.7657 | 341.5471 | 347.3128 | 353.0785 | 358.8442 | 364.6256 | 370.3913 | 376.1571 | 381.9228 | 387.7042 | 393.4699 | 399.2356 | 405.0013 | 410.7827 | 416.5484 | 422.3141
Centro civico 4B | 1033 | 2.316% | 1033 | 1051.0484 | 1069.1459 | 1087.1944 | 1105.2428 | 1123.2912 | 1141.3887 | 1159.4372 | 1177.4856 | 1195.534 | 1213.6315 | 1231.68 | 1249.7284 | 1267.7768 | 1285.8743 | 1303.9228 | 1321.9712
Centro civico 3A | 75 | 0.1682% | 75 | 76.3104 | 77.6243 | 78.9347 | 80.2451 | 81.5555 | 82.8695 | 84.1799 | 85.4902 | 86.8006 | 88.1146 | 89.425 | 90.7354 | 92.0458 | 93.3597 | 94.6701 | 95.9805
Barrios Bajos 5 | 1260 | 2.825% | 1260 | 1282.0146 | 1304.0889 | 1326.1035 | 1348.118 | 1370.1326 | 1392.2069 | 1414.2215 | 1436.2361 | 1458.2506 | 1480.325 | 1502.3395 | 1524.3541 | 1546.3686 | 1568.443 | 1590.4576 | 1612.4721
Centro civico 5 | 347 | 0.7781% | 347 | 353.0627 | 359.1419 | 365.2047 | 371.2674 | 377.3302 | 383.4094 | 389.4721 | 395.5349 | 401.5976 | 407.6768 | 413.7395 | 419.8023 | 425.865 | 431.9442 | 438.007 | 444.0697
Barrios Bajos 8A | 155 | 0.3476% | 155 | 157.7081 | 160.4236 | 163.1318 | 165.8399 | 168.5481 | 171.2636 | 173.9717 | 176.6798 | 179.388 | 182.1035 | 184.8116 | 187.5197 | 190.2279 | 192.9434 | 195.6515 | 198.3597
Barrios Bajos 9A | 160 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Barrios Bajos 6B | 164 | 0.3677% | 164 | 166.8654 | 169.7386 | 172.6039 | 175.4693 | 178.3347 | 181.2079 | 184.0733 | 186.9387 | 189.804 | 192.6772 | 195.5426 | 198.408 | 201.2734 | 204.1466 | 207.0119 | 209.8773
P. Montt 4B | 745 |  | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745
P. Montt 7A | 659 | 1.478% | 659 | 670.514 | 682.0592 | 693.5732 | 705.0871 | 716.6011 | 728.1463 | 739.6603 | 751.1743 | 762.6882 | 774.2335 | 785.7474 | 797.2614 | 808.7753 | 820.3206 | 831.8346 | 843.3485
P. Montt | 122 | 0.2736% | 122 | 124.1316 | 126.2689 | 128.4005 | 130.5321 | 132.6636 | 134.801 | 136.9326 | 139.0641 | 141.1957 | 143.3331 | 145.4646 | 147.5962 | 149.7278 | 151.8651 | 153.9967 | 156.1283
Krahmer 6 | 554 | 1.242% | 554 | 563.6794 | 573.3851 | 583.0645 | 592.744 | 602.4234 | 612.1291 | 621.8085 | 631.4879 | 641.1673 | 650.873 | 660.5525 | 670.2319 | 679.9113 | 689.617 | 699.2964 | 708.9758
P. Montt 3B | 295 |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
Krahmer 7 | 1030 | 2.31% | 1030 | 1047.996 | 1066.0409 | 1084.037 | 1102.033 | 1120.029 | 1138.0739 | 1156.07 | 1174.066 | 1192.062 | 1210.1069 | 1228.103 | 1246.099 | 1264.095 | 1282.1399 | 1300.1359 | 1318.132
Krahmer | 1517 | 3.402% | 1517 | 1543.5048 | 1570.0817 | 1596.5865 | 1623.0913 | 1649.5961 | 1676.173 | 1702.6778 | 1729.1826 | 1755.6875 | 1782.2643 | 1808.7691 | 1835.2739 | 1861.7788 | 1888.3556 | 1914.8604 | 1941.3652
Krahmer 2 | 377 | 0.8454% | 377 | 383.5869 | 390.1917 | 396.7786 | 403.3655 | 409.9524 | 416.5572 | 423.1441 | 429.7309 | 436.3178 | 442.9226 | 449.5095 | 456.0964 | 462.6833 | 469.2881 | 475.875 | 482.4619
Guacamayo 1 | 1842 | 4.13% | 1842 | 1874.1832 | 1906.4538 | 1938.637 | 1970.8202 | 2003.0034 | 2035.274 | 2067.4572 | 2099.6403 | 2131.8235 | 2164.0941 | 2196.2773 | 2228.4605 | 2260.6437 | 2292.9143 | 2325.0975 | 2357.2807
Los Fundadores 2 | 623 | 1.397% | 623 | 633.885 | 644.7995 | 655.6845 | 666.5695 | 677.4544 | 688.369 | 699.254 | 710.1389 | 721.0239 | 731.9385 | 742.8234 | 753.7084 | 764.5934 | 775.5079 | 786.3929 | 797.2779
Los Fundadores 1 | 505 | 1.132% | 505 | 513.8233 | 522.6706 | 531.4939 | 540.3171 | 549.1404 | 557.9877 | 566.811 | 575.6343 | 584.4576 | 593.3049 | 602.1281 | 610.9514 | 619.7747 | 628.622 | 637.4453 | 646.2686
Rene Schneider 7B | 346 | 0.7759% | 346 | 352.0453 | 358.107 | 364.1522 | 370.1975 | 376.2428 | 382.3044 | 388.3497 | 394.395 | 400.4402 | 406.5019 | 412.5472 | 418.5925 | 424.6377 | 430.6994 | 436.7447 | 442.79
Rene Schneider 1A | 2091 | 4.689% | 2091 | 2127.5337 | 2164.1666 | 2200.7003 | 2237.234 | 2273.7677 | 2310.4006 | 2346.9343 | 2383.4679 | 2420.0016 | 2456.6345 | 2493.1682 | 2529.7019 | 2566.2356 | 2602.8685 | 2639.4022 | 2675.9359
Rene Schneider 4B | 453 | 1.016% | 453 | 460.9148 | 468.851 | 476.7658 | 484.6805 | 492.5953 | 500.5315 | 508.4463 | 516.3611 | 524.2758 | 532.2121 | 540.1268 | 548.0416 | 555.9563 | 563.8926 | 571.8074 | 579.7221
Rene Schneider 9B | 941 | 2.11% | 941 | 957.441 | 973.9267 | 990.3678 | 1006.8088 | 1023.2498 | 1039.7355 | 1056.1765 | 1072.6176 | 1089.0586 | 1105.5443 | 1121.9853 | 1138.4263 | 1154.8674 | 1171.3531 | 1187.7941 | 1204.2351
Rene Schneider 2 | 338 | 0.7579% | 338 | 343.9055 | 349.827 | 355.7325 | 361.638 | 367.5435 | 373.465 | 379.3705 | 385.276 | 391.1815 | 397.103 | 403.0085 | 408.914 | 414.8195 | 420.7411 | 426.6466 | 432.552
El Bosque Sur | 374 | 0.8386% | 374 | 380.5345 | 387.0867 | 393.6212 | 400.1557 | 406.6901 | 413.2424 | 419.7769 | 426.3113 | 432.8458 | 439.398 | 445.9325 | 452.467 | 459.0015 | 465.5537 | 472.0882 | 478.6227
El Bosque 1 | 809 | 1.814% | 809 | 823.1347 | 837.3079 | 851.4426 | 865.5774 | 879.7121 | 893.8853 | 908.02 | 922.1547 | 936.2895 | 950.4626 | 964.5974 | 978.7321 | 992.8669 | 1007.04 | 1021.1747 | 1035.3095
El Bosque 2 | 549 | 1.231% | 549 | 558.5921 | 568.2102 | 577.8022 | 587.3943 | 596.9863 | 606.6045 | 616.1965 | 625.7886 | 635.3806 | 644.9987 | 654.5908 | 664.1829 | 673.7749 | 683.393 | 692.9851 | 702.5771
Llancahue 1 | 1 | 0.002242% | 1 | 1.0175 | 1.035 | 1.0525 | 1.0699 | 1.0874 | 1.1049 | 1.1224 | 1.1399 | 1.1573 | 1.1749 | 1.1923 | 1.2098 | 1.2273 | 1.2448 | 1.2623 | 1.2797
Picarte 3000 1 | 2622 | 5.879% | 2622 | 2667.8112 | 2713.7469 | 2759.5582 | 2805.3694 | 2851.1807 | 2897.1164 | 2942.9276 | 2988.7389 | 3034.5501 | 3080.4858 | 3126.297 | 3172.1083 | 3217.9195 | 3263.8552 | 3309.6665 | 3355.4777
Rene Schneider 10C | 611 | 1.37% | 611 | 621.6753 | 632.3796 | 643.0549 | 653.7303 | 664.4056 | 675.1099 | 685.7852 | 696.4605 | 707.1358 | 717.8401 | 728.5154 | 739.1908 | 749.8661 | 760.5704 | 771.2457 | 781.921
Rene Schneider 2C | 1182 | 2.65% | 1182 | 1202.6518 | 1223.3596 | 1244.0114 | 1264.6631 | 1285.3149 | 1306.0227 | 1326.6745 | 1347.3262 | 1367.978 | 1388.6858 | 1409.3376 | 1429.9893 | 1450.6411 | 1471.3489 | 1492.0007 | 1512.6524
Picarte 3000 5 | 311 | 0.6974% | 311 | 316.4338 | 321.8823 | 327.316 | 332.7498 | 338.1835 | 343.632 | 349.0658 | 354.4995 | 359.9333 | 365.3818 | 370.8156 | 376.2493 | 381.6831 | 387.1316 | 392.5653 | 397.9991
Picarte 3000 | 2520 | 5.651% | 2520 | 2564.0291 | 2608.1778 | 2652.2069 | 2696.2361 | 2740.2652 | 2784.4139 | 2828.443 | 2872.4721 | 2916.5012 | 2960.65 | 3004.6791 | 3048.7082 | 3092.7373 | 3136.886 | 3180.9151 | 3224.9442
Isla Teja 2 | 1617 | 3.626% | 1617 | 1645.252 | 1673.5808 | 1701.8328 | 1730.0848 | 1758.3368 | 1786.6656 | 1814.9176 | 1843.1696 | 1871.4216 | 1899.7504 | 1928.0024 | 1956.2544 | 1984.5064 | 2012.8352 | 2041.0872 | 2069.3392
Isla Teja 1A | 207 | 0.4642% | 207 | 210.6167 | 214.2432 | 217.8599 | 221.4765 | 225.0932 | 228.7197 | 232.3364 | 235.9531 | 239.5697 | 243.1962 | 246.8129 | 250.4296 | 254.0463 | 257.6728 | 261.2895 | 264.9061
Isla Teja 3A | 427 | 0.9575% | 427 | 434.4605 | 441.9412 | 449.4017 | 456.8622 | 464.3227 | 471.8035 | 479.264 | 486.7244 | 494.1849 | 501.6657 | 509.1262 | 516.5867 | 524.0472 | 531.5279 | 538.9884 | 546.4489
Isla Teja 5 | 335 | 0.7512% | 335 | 340.8531 | 346.7221 | 352.5751 | 358.4282 | 364.2813 | 370.1503 | 376.0033 | 381.8564 | 387.7095 | 393.5785 | 399.4315 | 405.2846 | 411.1377 | 417.0067 | 422.8597 | 428.7128
Isla Teja 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Animas 10A | 774 | 1.736% | 774 | 787.5232 | 801.0832 | 814.6064 | 828.1296 | 841.6529 | 855.2128 | 868.7361 | 882.2593 | 895.7825 | 909.3425 | 922.8657 | 936.3889 | 949.9122 | 963.4721 | 976.9954 | 990.5186
Las Animas 10 | 673 | 1.509% | 673 | 684.7586 | 696.5491 | 708.3076 | 720.0662 | 731.8248 | 743.6153 | 755.3739 | 767.1324 | 778.891 | 790.6815 | 802.4401 | 814.1987 | 825.9572 | 837.7477 | 849.5063 | 861.2649
Las Animas 5A | 309 | 0.6929% | 309 | 314.3988 | 319.8123 | 325.2111 | 330.6099 | 336.0087 | 341.4222 | 346.821 | 352.2198 | 357.6186 | 363.0321 | 368.4309 | 373.8297 | 379.2285 | 384.642 | 390.0408 | 395.4396
Las Animas 3B | 979 |  | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979
Las Animas Jdel Rio | 183 |  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Las Animas 8 | 150 | 0.3364% | 150 | 152.6208 | 155.2487 | 157.8695 | 160.4902 | 163.111 | 165.7389 | 168.3597 | 170.9805 | 173.6013 | 176.2292 | 178.8499 | 181.4707 | 184.0915 | 186.7194 | 189.3402 | 191.961
Las Animas | 379 | 0.8499% | 379 | 385.6218 | 392.2617 | 398.8835 | 405.5053 | 412.1272 | 418.767 | 425.3888 | 432.0107 | 438.6325 | 445.2724 | 451.8942 | 458.516 | 465.1379 | 471.7777 | 478.3995 | 485.0214
Las Animas 4A | 102 |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
Las Animas 7B | 512 | 1.148% | 512 | 520.9456 | 529.9155 | 538.8611 | 547.8067 | 556.7523 | 565.7222 | 574.6678 | 583.6134 | 592.559 | 601.5289 | 610.4745 | 619.4201 | 628.3657 | 637.3356 | 646.2812 | 655.2268
Las Animas 9 | 36 | 0.08072% | 36 | 36.629 | 37.2597 | 37.8887 | 38.5177 | 39.1466 | 39.7773 | 40.4063 | 41.0353 | 41.6643 | 42.295 | 42.924 | 43.553 | 44.182 | 44.8127 | 45.4416 | 46.0706
Las Animas 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rene Schneider 1 | 364 | 0.8162% | 364 | 370.3598 | 376.7368 | 383.0966 | 389.4563 | 395.8161 | 402.1931 | 408.5529 | 414.9126 | 421.2724 | 427.6494 | 434.0092 | 440.369 | 446.7287 | 453.1058 | 459.4655 | 465.8253
Corvi 7B | 47 |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Collico 8 | 132 | 0.296% | 132 | 134.3063 | 136.6188 | 138.9251 | 141.2314 | 143.5377 | 145.8503 | 148.1565 | 150.4628 | 152.7691 | 155.0817 | 157.388 | 159.6942 | 162.0005 | 164.3131 | 166.6194 | 168.9257
Picarte 3000 6A | 139 | 0.3117% | 139 | 141.4286 | 143.8638 | 146.2924 | 148.721 | 151.1495 | 153.5847 | 156.0133 | 158.4419 | 160.8705 | 163.3057 | 165.7343 | 168.1629 | 170.5915 | 173.0266 | 175.4552 | 177.8838
Rene Schneider 7A | 281 |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
Bombero Soliz | 21 | 0.04709% | 21 | 21.3669 | 21.7348 | 22.1017 | 22.4686 | 22.8355 | 23.2034 | 23.5704 | 23.9373 | 24.3042 | 24.6721 | 25.039 | 25.4059 | 25.7728 | 26.1407 | 26.5076 | 26.8745
Galilea | 1103 | 2.473% | 1103 | 1122.2715 | 1141.5953 | 1160.8668 | 1180.1382 | 1199.4097 | 1218.7335 | 1238.005 | 1257.2765 | 1276.548 | 1295.8718 | 1315.1433 | 1334.4147 | 1353.6862 | 1373.01 | 1392.2815 | 1411.553
Mahuiza | 387 | 0.8678% | 387 | 393.7616 | 400.5416 | 407.3032 | 414.0648 | 420.8264 | 427.6064 | 434.368 | 441.1296 | 447.8913 | 454.6712 | 461.4329 | 468.1945 | 474.9561 | 481.7361 | 488.4977 | 495.2593
Yañez Zabala 2A | 1547 | 3.469% | 1547 | 1574.029 | 1601.1314 | 1628.1604 | 1655.1894 | 1682.2183 | 1709.3208 | 1736.3497 | 1763.3787 | 1790.4077 | 1817.5101 | 1844.5391 | 1871.5681 | 1898.5971 | 1925.6995 | 1952.7285 | 1979.7574
Yañez Zabala 1A | 618 | 1.386% | 618 | 628.7976 | 639.6246 | 650.4222 | 661.2198 | 672.0174 | 682.8444 | 693.642 | 704.4396 | 715.2372 | 726.0642 | 736.8618 | 747.6594 | 758.457 | 769.284 | 780.0816 | 790.8792
Guacamayo 2 | 373 | 0.8364% | 373 | 379.517 | 386.0517 | 392.5687 | 399.0857 | 405.6027 | 412.1375 | 418.6545 | 425.1715 | 431.6885 | 438.2232 | 444.7402 | 451.2572 | 457.7742 | 464.3089 | 470.8259 | 477.3429
Torreones Collico | 278 | 0.6234% | 278 | 282.8572 | 287.7276 | 292.5847 | 297.4419 | 302.2991 | 307.1695 | 312.0266 | 316.8838 | 321.741 | 326.6114 | 331.4686 | 336.3257 | 341.1829 | 346.0533 | 350.9105 | 355.7677
Total | 47741 |  | 47741 | 48520.1755 | 49301.4677 | 50080.6433 | 50859.8188 | 51638.9944 | 52420.2865 | 53199.4621 | 53978.6376 | 54757.8132 | 55539.1053 | 56318.2809 | 57097.4564 | 57876.632 | 58657.9242 | 59437.0997 | 60216.2752
Total sin sectores que no crecen | 44596 | 100%
Sectores: | Clientes (#)
Barrios Bajos 4B | 353
Barrios Bajos 9A | 160
P. Montt 4B | 745
P. Montt 3B | 295
Las Animas 3B | 979
Las Animas Jdel Rio | 183
Las Animas 4A | 102
Corvi 7B | 47
Rene Schneider 7A | 281
| 3145 | no crecieron entre 2017 y 2022, se asume que no crecerán en el período de previsión.
Barrios Bajos 4B | 353
Barrios Bajos 9A | 160
Corvi 7B | 47
Las Animas 3B | 979
Las Animas 4A | 102
Las Animas Jdel Rio | 183
P. Montt 3B | 295
P. Montt 4B | 745
Rene Schneider 7A | 281
3145

## Sectores_AS_2022
| SECTOR | CLIENTES | CONSUMO AS | % CONSUMO | % CLIENTE
1 | Barrios Bajos 1A | 254 | 62816.2451 | 0.6867% | 0.532%
2 | Barrios Bajos 2 | 217 | 63618.1388 | 0.6954% | 0.4545%
3 | Barrios Bajos 3A | 1156 | 365610.3182 | 3.997% | 2.421%
4 | Barrios Bajos 4B | 353 | 122790.0902 | 1.342% | 0.7394%
5 | Collico_Industrial 1 | 715 | 119208.3231 | 1.303% | 1.498%
6 | Collico 2 | 237 | 58581.7145 | 0.6404% | 0.4964%
7 | Collico_corvi | 2396 | 384129.6441 | 4.199% | 5.019%
8 | Collico 1 | 785 | 151733.1771 | 1.659% | 1.644%
9 | Corvi | 3393 | 576484.2689 | 6.302% | 7.107%
10 | P. Montt 1C | 700 | 136953.5338 | 1.497% | 1.466%
11 | P. Montt 2C | 367 | 133296.2686 | 1.457% | 0.7687%
12 | Barrios Bajos 7A | 58 | 17511.3229 | 0.1914% | 0.1215%
13 | Centro civico 2B | 196 | 55956.4081 | 0.6117% | 0.4105%
14 | Centro civico 1A | 330 | 107449.5621 | 1.175% | 0.6912%
15 | Centro civico 4B | 1033 | 251536.2189 | 2.75% | 2.164%
16 | Centro civico 3A | 75 | 59822.5261 | 0.6539% | 0.1571%
17 | Barrios Bajos 5 | 1260 | 258100.4787 | 2.821% | 2.639%
18 | Centro civico 5 | 347 | 129959.5855 | 1.421% | 0.7268%
19 | Barrios Bajos 8A | 155 | 33604.4818 | 0.3673% | 0.3247%
20 | Barrios Bajos 9A | 160 | 31969.4966 | 0.3495% | 0.3351%
21 | Barrios Bajos 6B | 164 | 46433.5608 | 0.5076% | 0.3435%
22 | P. Montt 4B | 745 | 134365.4367 | 1.469% | 1.561%
23 | P. Montt 7A | 659 | 141540.0257 | 1.547% | 1.38%
24 | P. Montt | 122 | 26412.7355 | 0.2887% | 0.2555%
25 | Krahmer 6 | 554 | 104746.8612 | 1.145% | 1.16%
26 | P. Montt 3B | 295 | 55838.3345 | 0.6104% | 0.6179%
27 | Krahmer 7 | 1030 | 156800.0225 | 1.714% | 2.157%
28 | Krahmer | 1517 | 233080.5999 | 2.548% | 3.178%
29 | Krahmer 2 | 377 | 108095.9307 | 1.182% | 0.7897%
30 | Guacamayo 1 | 1842 | 292599.7719 | 3.199% | 3.858%
31 | Los Fundadores 2 | 623 | 110451.3706 | 1.207% | 1.305%
32 | Los Fundadores 1 | 505 | 77265.2703 | 0.8446% | 1.058%
33 | Rene Schneider 7B | 346 | 47201.1904 | 0.516% | 0.7247%
34 | Rene Schneider 1A | 2091 | 315566.3242 | 3.45% | 4.38%
35 | Rene Schneider 4B | 453 | 78053.4059 | 0.8532% | 0.9489%
36 | Rene Schneider 9B | 941 | 157750.1991 | 1.724% | 1.971%
37 | Rene Schneider 2 | 338 | 61814.637 | 0.6757% | 0.708%
38 | El Bosque Sur | 374 | 73035.9645 | 0.7984% | 0.7834%
39 | El Bosque 1 | 809 | 182387.3122 | 1.994% | 1.695%
40 | El Bosque 2 | 549 | 114236.6446 | 1.249% | 1.15%
41 | Llancahue 1 | 1 | 256633.0215 | 2.805% | 0.002095%
42 | Picarte 3000 1 | 2622 | 404086.7323 | 4.417% | 5.492%
43 | Rene Schneider 10C | 611 | 106578.5652 | 1.165% | 1.28%
44 | Rene Schneider 2C | 1182 | 208218.9897 | 2.276% | 2.476%
45 | Picarte 3000 5 | 311 | 47258.684 | 0.5166% | 0.6514%
46 | Picarte 3000 | 2520 | 466697.1505 | 5.102% | 5.278%
47 | Isla Teja 2 | 1617 | 286507.1306 | 3.132% | 3.387%
48 | Isla Teja 1A | 207 | 44443.4975 | 0.4858% | 0.4336%
49 | Isla Teja 3A | 427 | 53403.4325 | 0.5838% | 0.8944%
50 | Isla Teja 5 | 335 | 52393.8055 | 0.5727% | 0.7017%
51 | Isla Teja 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 | Las Animas 6 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 | Las Animas 10A | 774 | 110509.1667 | 1.208% | 1.621%
54 | Las Animas 10 | 673 | 97184.1908 | 1.062% | 1.41%
55 | Las Animas 5A | 309 | 62968.5425 | 0.6883% | 0.6472%
56 | Las Animas 3B | 979 | 173988.5747 | 1.902% | 2.051%
57 | Las Animas Jdel Rio | 183 | 34306.4982 | 0.375% | 0.3833%
58 | Las Animas 8 | 150 | 45686.1851 | 0.4994% | 0.3142%
59 | Las Animas | 379 | 76180.9219 | 0.8328% | 0.7939%
60 | Las Animas 4A | 102 | 31483.2525 | 0.3442% | 0.2137%
61 | Las Animas 7B | 512 | 108065.6407 | 1.181% | 1.072%
62 | Las Animas 9 | 36 | 68615.0137 | 0.7501% | 0.07541%
63 | Las Animas 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
64 | Rene Schneider 1 | 364 | 78005.6459 | 0.8527% | 0.7624%
65 | Corvi 7B | 47 | 9141.4734 | 0.09993% | 0.09845%
66 | Collico 8 | 132 | 21696.2678 | 0.2372% | 0.2765%
67 | Picarte 3000 6A | 139 | 18528.0508 | 0.2025% | 0.2912%
68 | Rene Schneider 7A | 281 | 42309.1959 | 0.4625% | 0.5886%
69 | Bombero Soliz | 21 | 5033.2067 | 0.05502% | 0.04399%
70 | Galilea | 1103 | 104682.6298 | 1.144% | 2.31%
71 | Mahuiza | 387 | 51914.148 | 0.5675% | 0.8106%
72 | Yañez Zabala 2A | 1547 | 238635.858 | 2.609% | 3.24%
73 | Yañez Zabala 1A | 618 | 109038.0179 | 1.192% | 1.294%
74 | Guacamayo 2 | 373 | 58503.2106 | 0.6395% | 0.7813%
75 | Torreones Collico | 278 | 36465.0277 | 0.3986% | 0.5823%
|  | 47741 | 9147969.13 | 100% | 100%
Clientes AS totales (Año 2022) |  | 47741 | 9147969.13
(datos de SIFAC SISS)
| Sectores que no crecen | 3145 | 636192.3526 | 6.954% | 6.588%

## Sectores a PEAS_2017
AREA APORTANTE POR PEAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
SECTOR | PEAS JOSE MARTI | PEAS CARAMPANGUE | PEAS JANEQUEO | PEAS SAN CARLOS | PEAS LOS LAURELES | PEAS LOS PELUES | PEAS BRISAS DE LA RIVERA | PEAS PEDRO AGUIRRE CERDA | PEAS BOMBERO SOLIZ | PEAS NUEVA SEDEÑO | PEAS JARDIN DEL RIO | PEAS ESPAÑA | PEAS CALLE CALLE | PEAS SANTA MARIA | PEAS BERTOLOTO | PEAS BUERAS | PEAS CHUMPULLO | PEAS BALMACEDA | PEAS ECUADOR | PEAS DON BOSCO | PEAS SIMPSON | PEAS MERIDIEN | PEAS LOS CONQUISTADORES | PEAS VALDIVIA SUR | PEAS SAN PABLO | PEAS AUSTRAL | PEAS SAN FRANCISCO | PEAS CUT | PEAS SAN MARTIN | PEAS BOSQUE SUR | PEAS MAHUIZA | PEAS GALILEA | PEAS GUACAMAYO II | PEAS GUACAMAYO | PEAS MIRAFLORES
Barrios Bajos 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 3A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Collico_Industrial 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Collico 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Collico_corvi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Collico 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Corvi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt 1C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt 2C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Centro civico 2B | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Centro civico 1A | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Centro civico 4B | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Centro civico 3A | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Centro civico 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 8A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 9A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Barrios Bajos 6B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Krahmer 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P. Montt 3B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Krahmer 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Krahmer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Krahmer 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Guacamayo 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Los Fundadores 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Los Fundadores 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 9B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
El Bosque Sur | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
El Bosque 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
El Bosque 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Llancahue 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Picarte 3000 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 10C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 2C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Picarte 3000 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Picarte 3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Isla Teja 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Isla Teja 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Isla Teja 3A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Isla Teja 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Isla Teja 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Las Animas 10A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 3B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas Jdel Rio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Las Animas 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rene Schneider 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Corvi 7B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Collico 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Picarte 3000 6A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Rene Schneider 7A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Bombero Soliz | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Galilea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Mahuiza | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Yañez Zabala 2A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Yañez Zabala 1A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Guacamayo 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%

## Sectores_AS_2017
| SECTOR | CLIENTES | CONSUMO AS | % CONSUMO | % CLIENTE
1 | Barrios Bajos 1A | 250 | 63972.62 | 0.74% | 0.5697%
2 | Barrios Bajos 2 | 215 | 75265.97 | 0.86% | 0.4899%
3 | Barrios Bajos 3A | 1146 | 337162.53 | 3.87% | 2.611%
4 | Barrios Bajos 4B | 353 | 125792.37 | 1.45% | 0.8044%
5 | Collico_Industrial 1 | 580 | 72774.39 | 0.84% | 1.322%
6 | Collico 2 | 234 | 53314.91 | 0.61% | 0.5332%
7 | Collico_corvi | 2265 | 335920.13 | 3.86% | 5.161%
8 | Collico 1 | 787 | 149678.81 | 1.72% | 1.793%
9 | Corvi | 3395 | 602753.44 | 6.98% | 7.736%
10 | P. Montt 1C | 559 | 139118.47 | 1.6% | 1.274%
11 | P. Montt 2C | 369 | 79875.46 | 0.92% | 0.8409%
12 | Barrios Bajos 7A | 57 | 17321.44 | 0.2% | 0.1299%
13 | Centro civico 2B | 117 | 60058.87 | 0.69% | 0.2666%
14 | Centro civico 1A | 334 | 170338.56 | 1.96% | 0.7611%
15 | Centro civico 4B | 739 | 274261.43 | 3.15% | 1.684%
16 | Centro civico 3A | 76 | 78247.83 | 0.9% | 0.1732%
17 | Barrios Bajos 5 | 1139 | 248712.02 | 2.86% | 2.596%
18 | Centro civico 5 | 348 | 171137.73 | 1.97% | 0.793%
19 | Barrios Bajos 8A | 146 | 37794.63 | 0.43% | 0.3327%
20 | Barrios Bajos 9A | 160 | 37832.08 | 0.43% | 0.3646%
21 | Barrios Bajos 6B | 163 | 53472.15 | 0.61% | 0.3714%
22 | P. Montt 4B | 745 | 151756.92 | 1.74% | 1.698%
23 | P. Montt 7A | 660 | 145704.03 | 1.67% | 1.504%
24 | P. Montt | 124 | 28407.37 | 0.33% | 0.2826%
25 | Krahmer 6 | 556 | 105671.52 | 1.21% | 1.267%
26 | P. Montt 3B | 295 | 54870.49 | 0.63% | 0.6722%
27 | Krahmer 7 | 886 | 153443.38 | 1.76% | 2.019%
28 | Krahmer | 1516 | 250134.39 | 2.87% | 3.455%
29 | Krahmer 2 | 376 | 101432.38 | 1.17% | 0.8568%
30 | Guacamayo 1 | 1755 | 245251.04 | 2.82% | 3.999%
31 | Los Fundadores 2 | 624 | 112973.92 | 1.3% | 1.422%
32 | Los Fundadores 1 | 506 | 74277.2 | 0.85% | 1.153%
33 | Rene Schneider 7B | 347 | 40760.68 | 0.47% | 0.7907%
34 | Rene Schneider 1A | 2095 | 306140.91 | 3.52% | 4.774%
35 | Rene Schneider 4B | 454 | 73615.6 | 0.85% | 1.035%
36 | Rene Schneider 9B | 940 | 155316.26 | 1.78% | 2.142%
37 | Rene Schneider 2 | 337 | 59719.89 | 0.69% | 0.768%
38 | El Bosque Sur | 373 | 64608.86 | 0.74% | 0.85%
39 | El Bosque 1 | 758 | 183026.8 | 2.1% | 1.727%
40 | El Bosque 2 | 550 | 116169.31 | 1.33% | 1.253%
41 | Llancahue 1 | 2 | 221376.48 | 2.54% | 0.004558%
42 | Picarte 3000 1 | 2246 | 341829.47 | 3.93% | 5.118%
43 | Rene Schneider 10C | 621 | 99515.56 | 1.14% | 1.415%
44 | Rene Schneider 2C | 1190 | 201015.93 | 2.31% | 2.712%
45 | Picarte 3000 5 | 280 | 39785.52 | 0.46% | 0.6381%
46 | Picarte 3000 | 2462 | 444710.59 | 5.11% | 5.61%
47 | Isla Teja 2 | 1127 | 274206.23 | 3.15% | 2.568%
48 | Isla Teja 1A | 204 | 50375.27 | 0.58% | 0.4649%
49 | Isla Teja 3A | 199 | 54588.39 | 0.63% | 0.4535%
50 | Isla Teja 5 | 220 | 52857.27 | 0.61% | 0.5013%
51 | Isla Teja 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 | Las Animas 6 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 | Las Animas 10A | 602 | 79287.94 | 0.91% | 1.372%
54 | Las Animas 10 | 671 | 91695.69 | 1.05% | 1.529%
55 | Las Animas 5A | 190 | 44728.27 | 0.51% | 0.433%
56 | Las Animas 3B | 979 | 151733.55 | 1.74% | 2.231%
57 | Las Animas Jdel Rio | 183 | 29969.03 | 0.34% | 0.417%
58 | Las Animas 8 | 149 | 46678.58 | 0.54% | 0.3395%
59 | Las Animas | 381 | 76356.37 | 0.88% | 0.8682%
60 | Las Animas 4A | 102 | 33142.07 | 0.38% | 0.2324%
61 | Las Animas 7B | 507 | 104818.51 | 1.2% | 1.155%
62 | Las Animas 9 | 33 | 85596.51 | 0.98% | 0.0752%
63 | Las Animas 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
64 | Rene Schneider 1 | 360 | 74547.11 | 0.86% | 0.8204%
65 | Corvi 7B | 47 | 7937.22 | 0.09% | 0.1071%
66 | Collico 8 | 95 | 20986.69 | 0.24% | 0.2165%
67 | Picarte 3000 6A | 138 | 17954.63 | 0.21% | 0.3145%
68 | Rene Schneider 7A | 281 | 43017.44 | 0.49% | 0.6403%
69 | Bombero Soliz | 20 | 3887.44 | 0.04% | 0.04558%
70 | Galilea | 530 | 66500.31 | 0.76% | 1.208%
71 | Mahuiza | 195 | 10798.75 | 0.12% | 0.4444%
72 | Yañez Zabala 2A | 1548 | 221898.05 | 2.55% | 3.528%
73 | Yañez Zabala 1A | 618 | 99536.87 | 1.14% | 1.408%
74 | Guacamayo 2 | 374 | 2508.41 | 0.03% | 0.8523%
|  | 43883 | 8701926.94 | 100% | 100%
Clientes AS totales (Año 2017) |  | 43883 | 8701926.94
(datos de SIFAC SISS)

## D nom
DIÁMETROS NOMINALES Y ESPESORES POR MATERIAL EN IMPULSIONES
PVC Clase 10 |  |  |  |  | HDPE PN 10
D nominal | e | D int | Veloc (m/s) | Q (l/s) | D nominal | e | D int | Veloc (m/s) | Q (l/s)
50 | 2.4 | 45.2 | 1.5 | 2.4069 | 50 | 3 | 44 | 1.5 | 2.2808
63 | 3 | 57 | 1.5 | 3.8276 | 63 | 3.8 | 55.4 | 1.5 | 3.6158
75 | 3.6 | 67.8 | 1.5 | 5.4155 | 75 | 4.5 | 66 | 1.5 | 5.1318
90 | 4.3 | 81.4 | 1.5 | 7.806 | 90 | 5.4 | 79.2 | 1.5 | 7.3898
110 | 5.3 | 99.4 | 1.5 | 11.64 | 110 | 6.6 | 96.8 | 1.5 | 11.0391
125 | 6 | 113 | 1.5 | 15.0431 | 125 | 7.4 | 110.2 | 1.5 | 14.3069
140 | 6.7 | 126.6 | 1.5 | 18.882 | 140 | 8.3 | 123.4 | 1.5 | 17.9395
160 | 7.7 | 144.6 | 1.5 | 24.633 | 160 | 9.5 | 141 | 1.5 | 23.4218
200 | 9.6 | 180.8 | 1.5 | 38.5104 | 180 | 10.7 | 158.6 | 1.5 | 29.6338
250 | 12 | 226 | 1.5 | 60.1725 | 200 | 11.9 | 176.2 | 1.5 | 36.5757
315 | 15 | 285 | 1.5 | 95.6909 | 250 | 14.8 | 220.4 | 1.5 | 57.2274
355 | 16.9 | 321.2 | 1.5 | 121.5436 | 280 | 16.75 | 246.5 | 1.5 | 71.5838
400 | 19.1 | 361.8 | 1.5 | 154.212 | 315 | 18.7 | 277.6 | 1.5 | 90.7862
450 | 21.5 | 407 | 1.5 | 195.1506 | 355 | 21.1 | 312.8 | 1.5 | 115.2696
[5 empty] | 400 | 23.7 | 352.6 | 1.5 | 146.469
[5 empty] | 450 | 26.7 | 396.6 | 1.5 | 185.3048
[5 empty] | 560 | 33.2 | 493.6 | 1.5 | 287.0327
[5 empty] | 630 | 37.4 | 555.2 | 1.5 | 363.145
[5 empty] | 710 | 42.1 | 625.8 | 1.5 | 461.3731
[5 empty] | 800 | 47.4 | 705.2 | 1.5 | 585.8761
[5 empty] | 900 | 53.3 | 793.4 | 1.5 | 741.5928
[5 empty] | 1000 | 59.3 | 881.4 | 1.5 | 915.2236
[5 empty] | 1200 | 70.6 | 1058.8 | 1.5 | 1320.7147
AGUAS SERVIDAS
|  |  | En PVC |  | En HDPE
D nominal | e | D int | D int | Dnom | D int | Dnom
175 |  | 175 | 188.2 | 200 | 184.6 | 200
200 |  | 200 | 211.8 | 225 | 207.8 | 225
250 |  | 250 | 263.6 | 280 | 259.6 | 280
300 |  | 300 | 334.2 | 355 | 329.2 | 355
350 |  | 350 | 376.6 | 400 | 371 | 400
400 |  | 400 | 423.8 | 450 | 417.4 | 450
450 |  | 450 |  |  | 461.8 | 500
500 |  | 500 |  |  | 517.2 | 560
550 |  | 550 |  |  | 581.8 | 630
600 |  | 600 |  |  | 655.6 | 710
700 |  | 700 |  |  | 738.8 | 800
800 |  | 800 |  |  | 831.2 | 900
900 |  | 900 |  |  | 923.6 | 1000
1000 |  | 1000 |  |  | 1108.2 | 1200
VINILIT
PVC Clase II |  |  |  | HDPE PE 100 PN 6 |  |  | (VINILIT)
D nominal | e | D int |  | D nominal | e | D int
180 | 5.3 | 169.4 |  | 180 | 6.9 | 166.2
200 | 5.9 | 188.2 |  | 200 | 7.7 | 184.6
250 | 7.3 | 235.4 |  | 250 | 9.6 | 230.8
315 | 9.2 | 296.6 |  | 315 | 11.4 | 292.2
355 | 10.4 | 334.2 |  | 355 | 12.9 | 329.2
400 | 11.7 | 376.6 |  | 400 | 14.5 | 371
450 | 13.1 | 423.8 |  | 450 | 16.3 | 417.4
|  |  |  | 500 | 19.1 | 461.8
|  |  |  | 560 | 21.4 | 517.2
|  |  |  | 630 | 24.1 | 581.8
|  |  |  | 710 | 27.2 | 655.6
|  |  |  | 800 | 30.6 | 738.8
|  |  |  | 900 | 34.4 | 831.2
|  |  |  | 1000 | 38.2 | 923.6
|  |  |  | 1200 | 45.9 | 1108.2
Dnom (mm) | (PVC) |  | Q (h/d<0,7) |  | Dnom (mm) | HDPE | Q (h/d<0,7) |  | Dnom (mm) | CC | Q (h/d<0,7)
160 | 150.6 |  | 12.7424 | 14.0166 | 200 | 184.6 | 23.6532 |  | 175 | 175 | 20.4115
180 | 169.4 |  | 17.6405 | 19.4046 | 250 | 230.8 | 43.7304 |  | 200 | 200 | 29.4977
200 | 188.2 |  | 24.9471 | 27.4419 | 280 | 259.6 | 60.3599 |  | 250 | 250 | 54.4425
250 | 235.4 |  | 46.1635 | 50.7799 | 315 | 292.2 | 83.4021 |  | 300 | 300 | 89.6185
315 | 296.6 |  | 86.8744 | 95.5619 | 355 | 329.2 | 115.4324 |  | 350 | 350 | 136.3683
355 | 334 |  | 120.0713 | 132.0784 | 400 | 371 | 159.7581 |  | 400 | 400 | 195.9426
400 | 376.6 |  | 166.3889 | 183.0278 | 450 | 417.4 | 219.9004 |  | 450 | 450 | 269.5178
450 | 423.8 |  | 229.1486 | 252.0635 | 500 | 461.8 | 289.0458 |  | 500 | 500 | 358.2077
[5 empty] | 560 | 517.2 | 392.404 |  | 550 | 550 | 463.0728
[5 empty] | 630 | 581.8 | 538.6475 |  | 600 | 600 | 585.1274
[5 empty] | 710 | 655.6 | 742.2222
[5 empty] | 800 | 738.8 | 1022.0364
[5 empty] | 900 | 831.2 | 1400.0871